- Российская Федерация

- Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

- ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики:

1. Утвердить прилагаемые Схему и Программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава

Республики Карелия                                                            А.О. Парфенчиков

г. Петрозаводск

27 апреля 2018 года

№ 221-р

Утверждена распоряжением

Главы Республики Карелия

от  27 апреля 2018 года № 221-р

ПРОГРАММА

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

| Наименование программы | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» |
| Государственный заказчик – координатор программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Разработчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Цели программы | снижение дефицита энергетического баланса Республики Карелия; развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей; обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность; снижение потерь в инженерных сетях; создание условий для устойчивого обеспечения населения и экономики Республики Карелия электроэнергией в условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта (далее – ВРП) |
| Основные задачи программы | обеспечение надежного электроснабжения; увеличение выработки электрической энергии; улучшение качества электроснабжения; обеспечение возможности технологического присоединения к сетям; сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов энергоресурсов; повышение конкурентоспособности продукции организаций, расположенных на территории Республики Карелия; снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду; реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики в сфере энергетики; мобилизация внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы |
| Основные мероприятия программы | реконструкция существующих и строительство новых источников генерации; реконструкция существующих сетей с заменой устаревшего оборудования новым |
| Ожидаемые результаты программы | реализация Программы позволит обеспечить: более надежное электроснабжение районов Республики Карелия и наличие свободных мощностей для обеспечения существующих потребителей и подключения новых к сетям электроснабжения; социально-экономическую эффективность: улучшение инвестиционной привлекательности энергетических производств, увеличение количества рабочих мест на объектах, деятельность которых связана с электроснабжением |
| Финансовое обеспечение программы | на реконструкцию, строительство объектов 35 кВ, 110 кВ – 2 097,69 млн. рублей; на реконструкцию, строительство объектов 220, 330 кВ – 19 911,07 млн. рублей. Источники финансирования – средства инвестиционных программ ПАО «ФСК ЕЭС», филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», АО «ПСК», АО «ОРЭС – Петрозаводск», АО «Норд Гидро», филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» |
| Система организации управления и контроля за ходом исполнения программы | государственный заказчик обеспечивает создание и функционирование многоуровневой системы планирования, учета и контроля за ходом выполнения программных мероприятий, в том числе организацию мониторинга выполнения Программы, представление докладов о ходе реализации Программы в установленном порядке |

Нормативное правовое обеспечение Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 года (перечень поручений от 29 марта 2010 года                        № Пр-839, пункт 5, – предусмотреть в рамках схем и программ перспективного развития электроэнергетики максимальное использование потенциала когенерации и модернизацию систем централизованного теплоснабжения муниципальных образований);

протокол совещания по вопросу разработки схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А.Н. Шишкина от 9 ноября 2010 года № АШ-369пр.

Нормативные правовые и иные документы, а также информация,

учтенные при разработке Программы

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 
2009 года № 1715-р;

схема и программа развития Единой энергетической системы России на 
2016 – 2022 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 147;

Методические рекомендации по разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на 5-летний период;

генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня                    2017 года № 1209-р;

прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый по субъектам Российской Федерации (региональным энергосистемам) и основным узлам нагрузки, расположенным на территории субъекта Российской Федерации;

схема территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р;

федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации                     от 9 июня 2015 года № 570;

схема выдачи и потребления мощности малых гидроэлектростанций (далее – ГЭС) Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 на реке Кемь вблизи 
дер. Панозеро Республики Карелия;

ежегодный отчет о функционировании Единой энергетической системы России;

данные мониторинга исполнения схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

сведения о заявках на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей;

предложения системного оператора о развитии распределительных сетей, в том числе о перечне и размещении объектов электроэнергетики, а также предложения сетевых организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о развитии электрических сетей и объектов генерации на территории субъекта Российской Федерации;

предложения субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергетических системах о перечне и размещении генерирующих и сетевых объектов на территории субъектов Российской Федерации, относящихся к технологически изолированным территориальным энергетическим системам;

статистические отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – Карелиястат);

государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 
2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П;

Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2013 – 2020 годы, одобренные распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 января 
2014 года № 4р-П;

Методические рекомендации по обоснованию эффективности сооружения объектов основной сети ЕЭС и ОЭС в рыночных условиях;

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов;

Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке проектов и бизнес-планов в электроэнергетике;

Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем;

Методические указания по устойчивости энергосистем.

- Общая характеристика региона

Республика Карелия расположена в Северной Европе, в северо-западной части Российской Федерации. На западе Республика Карелия граничит с Финляндией,                        на юге – с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с Мурманской областью, на востоке – с Архангельской областью. Западная граница совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность 798 км. На северо-востоке республика омывается Белым морем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (далее – СЗФО).

Республика Карелия входит в Северный экономический регион, основными отраслями специализации которого являются камнеобработка, черная и цветная металлургия, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и рыбная промышленность, добыча природных ресурсов, в том числе железных, медно- никелевых, алюминиевых руд и апатитов. Также входит в состав развивающегося региона Балтийского моря, Баренцева Евро-Арктического региона и Еврорегиона «Карелия». Республика Карелия относится к индустриальным, экспортно ориентированным субъектам Российской Федерации.

Площадь Республики Карелия составляет 180,52 тыс. кв. км (10,7% территории СЗФО, 1,06% территории Российской Федерации).

Республика Карелия включает 18 административно-территориальных единиц, в том числе:

2 городских округа (Петрозаводский, Костомукшский);

16 муниципальных районов, включающих:

22 городских поселения;

87 сельских поселений.

В Республике Карелия 818 населенных пунктов, в том числе:

13 городов,

11 поселков городского типа,

794  поселков, сел и деревень.

По данным Карелиястата, численность населения Республики Карелия на 1 января 2017 года составила 627 083 человека и имеет тенденцию к незначительному снижению. Плотность населения – 3,47 человека на 1 кв. км, удельный вес городского населения в общей численности составляет 80,18%. Наблюдается отрицательная динамика численности населения: в период 2013 – 2017 годы оно уменьшилось на  9849  человек. Практически все снижение пришлось на сельское население, уровень городского населения остается стабильным. В процентном соотношении происходит рост городского населения в республике (таблица 1 и рисунок 1).

Таблица 1

Численность городского и сельского населения

Республики Карелия (на начало года)

|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия |  | 636932 | 634402 | 632533 | 629875 | 627083 |
| Городское население | чел. | 501930 | 502318 | 503426 | 503379 | 502784 |
|  | % | 78,8 | 79,2 | 79,6 | 79,9 | 80,2 |
| Сельское население | чел. | 135002 | 132084 | 129107 | 126496 | 124299 |
|  | % | 21,2 | 20,8 | 20,4 | 20,1 | 19,8 |

Рисунок 1. Изменение численности населения Республики Карелия в 2013 – 2017 годы

(на начало года)

В соответствии с демографическим прогнозом до 2036 года, опубликованным на сайте Карелиястата, прогнозируется снижение численности населения.

В таблице 2 приведены данные о численности населения городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия.

Таблица 2

Численность населения по муниципальным районам и городским округам

(на начало года)

(тыс. чел.)

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Карелия | 636,9 | 634,4 | 632,5 | 629,9 | 627,1 |
| Петрозаводский городской округ | 268,9 | 272,1 | 275,3 | 277,1 | 278,6 |
| Костомукшский городской округ | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,1 | 30,1 |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |
| Беломорский | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 |
| Калевальский | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 |
| Кемский | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 15,5 |
| Кондопожский | 39,5 | 38,8 | 38,4 | 37,9 | 37,4 |
| Лахденпохский | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,2 |
| Лоухский | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,8 |
| Медвежьегорский | 30,3 | 29,9 | 29,2 | 28,6 | 28,3 |
| Муезерский | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 10,3 |
| Олонецкий | 22,1 | 21,8 | 21,4 | 21,1 | 20,8 |
| Питкярантский | 19,2 | 18,9 | 18,5 | 18,2 | 18,0 |
| Прионежский | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,8 | 21,9 |
| Пряжинский | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,3 |
| Пудожский | 20,4 | 19,8 | 19,3 | 18,9 | 18,5 |
| Сегежский | 39,7 | 38,9 | 38,5 | 37,9 | 37,3 |
| Сортавальский | 31,8 | 31,6 | 31,4 | 31,3 | 31,2 |
| Суоярвский | 17,8 | 17,4 | 16,9 | 16,6 | 16,3 |

Наиболее крупными населенными пунктами Республики Карелия являются:

г. Петрозаводск – столица и самый крупный город Республики Карелия, административный центр Прионежского района. Население 277,1 тыс. человек;

г. Кондопога – административный центр Кондопожского городского поселения и Кондопожского района. Население 31,2 тыс. человек. Это второй по численности населения после Петрозаводска город Республики Карелия;

г. Сегежа – город, административный центр Сегежского района, с населением 27,5 тыс. человек. АО «Сегежский ЦБК» – градообразующее предприятие.

Климат республики – умеренный, мягкий, с обилием осадков (около 500 мм в год), меняется на территории Карелии от морского к континентальному. Средняя температура января от –9 до –13°С, средняя температура июля +15°С. Зима прохладная, но без сильных морозов. Лето нежаркое.

Республика Карелия располагает существенными запасами лесных ресурсов, более половины территории Республики Карелия занято лесом.

Среди сырьевых ресурсов Республики Карелия наибольшую ценность представляют запасы железных руд, титан, ванадий, молибден, благородные металлы (серебро, золото), алмазы, слюда, строительные материалы (граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырье (пегматиты, шпат), апатит-карбонатные руды. Разрабатываются месторождения титаномагнетитовых, хромовых и хромо-медно-никелево-платинометальных руд.

Четверть территории республики приходится на акватории озер и моря.                        В Карелии насчитывается около 27000 рек. Самые крупные: Водла, Кемь, Онда, Унга, Чирка-Кемь, Ковда, Шуя, Суна с водопадом Кивач, Выг. В республике также около 60000 озер. В совокупности с болотами они заключают в себе около 2000 куб. км пресной воды. Ладожское и Онежское озера являются самыми большими в Европе.

Республика обладает промышленной базой, в которой доминируют металлургия, добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающая отрасль и бумажная промышленность. Промышленные отрасли, использующие местные природные ресурсы: лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, черная металлургия, промышленность строительных материалов. Отрасли, работающие на привозном сырье: машиностроение, цветная металлургия.

В Петрозаводске работают 83 совместных предприятия. Основные виды промышленной продукции, которые выпускают предприятия города, – это электроэнергия, теплоэнергия, химическое оборудование и запчасти к нему, бумагоделательное оборудование, трелевочные машины, пиломатериалы, в том числе экспортные, строганные изделия, оконные и дверные блоки, деревообрабатывающие станки, швейные и трикотажные изделия, кожаная обувь, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, цельномолочная продукция, мороженое, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, ликероводочная продукция, товары народного потребления, сувенирные изделия.

Лесопромышленный комплекс:

  - АО «Сегежский ЦБК»

  - ОАО «Кондопога»;

  - ЗАО «Запкареллес»

  - ООО «РК-Гранд» (бывший ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»);

  - ООО ДОК «Калевала»;

  - ООО «КСК»;

  - ООО «Кей Форест»;

  - ООО «Медвежьегорский ЛПХ»;

  - ЗАО «Соломенский ЛЗ»;

  - ООО «Карелия вуд кампани»;

  - ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс»;

  - ООО «ИЛП Лесозаготовка»;

  - ОАО «Карелия ДСП»;

  - ООО «Биндерхольц-Карелия»;

  - ООО «НПО «ФинТек».

Горнопромышленный комплекс:

    - ООО «Суоярвский гранитный карьер»;

    - АО «КП-Габбро»;

    - ООО «Евростройгруппп-Диабаз»;

    - ООО «Яккимо»;

    - ООО «Онежские карьеры»;

    - ООО «Сунский карьер»;

    - ООО «Наследие»;

    - ООО «Виллагорский гранитный карьер»;

    - ООО «Промышленная группа «Диабаз»;

    - ООО «Онежская добывающая компания»;

    - ООО «Ефимовский карьер»;

    - ЗАО «Дорстройматериалы»;

    - ООО «Сегежгранит»

    - ООО «Шуя»;

    - ООО «Прогресс»;

    - ООО «Каменьград»;

    - ООО «Петручей»;

    - ЗАО «Монумент-Сервис»;

    - ООО «Габбро Плюс».

Обрабатывающее производство:

      - «Петрозаводскмаш»;

      - АО «Вяртсильский метизный завод»;

      - ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод» (далее – ОАО «НАЗ»);

      - АО «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп»;

      - АО «Карельский окатыш».

Агропромышленный комплекс:

        - ООО «Маяк»;

        - ООО «Медвежьегорский молокозавод»;

        - ООО «Агрофирма «Тукса»;

        - ОАО «Славмо»;

        - ООО Производственная компания «Ягода Карелии»;

        - ЗАО «Свинокомплекс Кондопожский»;

        - ЗАО «Вирта»;

        - ОАО «Корм».

В соответствии с данными статистики, ВРП Республики Карелия на 2016 год оценивается в 233,4 млрд. рублей (таблица 3). По прогнозу социально-экономического развития Республики Карелия, ВРП Республики Карелия на 2017 год в сопоставимых ценах останется на уровне 2016 года.

Таблица 3

Валовый региональный продукт Республики Карелия

| Показатель ВРП | Единица измерения | 2012 год (отчет) | 2013 год (отчет) | 2014 год (отчет) | 2015 год (отчет) | 2016 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В текущих основных ценах | млн. руб. | 160841,5 | 178636,2 | 191192,1 | 211133,6 | 233449,8 |
| Индекс физического объема | % к предыду-щему году в сопостави-мых ценах | 101,5 | 100,7 | 100,1 | 100,4 | 103,3 |

Железнодорожный транспорт в Карелии – одна из важнейших составляющих инфраструктуры экономики. Это 2800 километров железнодорожных путей, около                  15 тысяч высококвалифицированных рабочих, 4 отделения Октябрьской железной дороги (Мурманское, Петрозаводское, Волховстроевское, Санкт-Петербургское) и Архангельское отделение Северной железной дороги. Большую часть железнодорожных линий Карелии обслуживает Петрозаводское территориальное отделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», которое является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий республики. В 2005 году завершена электрификация северного хода Октябрьской железной дороги (участка Свирь – Идель линии Санкт-Петербург – Мурманск). Электрификация обеспечила надежность железнодорожного сообщения промышленных центров Северо-Запада – г. Мурманска, г. Петрозаводска,                 г. Архангельска и г. Сыктывкара – с другими регионами России. Эксплуатационная длина электрифицированных участков железнодорожных линий в Карелии увеличивается. Сейчас на очереди электрификация линии Кочкома – Костомукша – Люття с последующим пуском пассажирского и грузового движения.

В целом в Карелии неблагоприятные природно-климатические условия для ведения сельскохозяйственного производства. Агроресурсный потенциал республики сравнительно невелик: на долю обрабатываемых земель приходится лишь 1,2% от общей площади. Сельское хозяйство представлено такими отраслями, как животноводство (преимущественно молочное, а также мясное скотоводство), свиноводство, форелеводство, птицеводство, звероводство, растениеводство. Выращивают кормовые культуры. Развито пушное звероводство, рыболовство.

## 2. Анализ существующего состояния электроэнергетики                                                  Республики Карелия

  - Общая характеристика энергосистемы. Информация об электросетевых, генерирующих и сбытовых компаниях. Структура управления электросетевыми объектами в Республике Карелия

Энергетический комплекс Республики Карелия характеризуется как энергодефицитный, так как зависит от привозных видов топлива, каменного угля и углеводородов, что препятствует наращиванию темпов социально-экономического развития республики.

Электроэнергетика является базовой отраслью. От ее работы напрямую зависят жизнедеятельность и развитие экономики республики. Динамичное развитие промышленности, социально-культурных объектов (металлургии, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, горного комплекса и т.д.), естественный рост электропотребления в бытовом секторе, а также реализация национальных проектов требуют ввода дополнительных электрических мощностей, развития электросетевого хозяйства, что является необходимым условием для успешного социально-экономического развития Республики Карелия.

Современная ситуация в электроэнергетике характеризуется существенным разрывом в производстве и потреблении электроэнергии. Собственное производство электроэнергии покрывает порядка 60% от общего потребления электроэнергии.

Энергосистема Республики Карелия работает в составе объединенной энергосистемы Северо-Запада (далее – ОЭС Северо-Запада) параллельно с Единой энергетической системой России, связь с которой организована по линиям электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением  330, 220, 110 и 35 кВ через электрические сети сопредельных регионов. Энергосистема региона имеет 3 межсистемные связи                  330 кВ (2 – с энергосистемой Мурманской области, 1 – с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 1 межсистемную связь 220 кВ  с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 6 межсистемных связей 110 кВ (1 – с энергосистемой Мурманской области, 3 – с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 межсистемных связей 110 кВ (1 – с энергосистемой Мурманской области, 3 – с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1 – с энергосистемой Вологодской области и 1 – с энергосистемой Архангельской области)  и 1 межсистемную связь 35 кВ с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На территории Республики Карелия находятся населенные пункты, не охваченные централизованным электроснабжением.

Средняя температура воздуха в Республике Карелия в зимний период составляет от -17 до -14°С, в летний период от +16 до +20°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца находится в диапазоне от +18 до +29,1°С в зависимости от района республики. Соответственно, в расчетной модели допустимые расчетные токи ЛЭП приняты для температуры -5°С зимой и +25°С летом.

Оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики в пределах энергосистемы Республики Карелия осуществляет филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» (далее – Карельское РДУ).

Магистральные электрические сети напряжением 220–330 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС.

Распределительные и тупиковые линии напряжением 0,4–35–110 кВ, оборудование подстанций (далее – ПС) 0,4–35–110 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго», входящего в состав ПАО «Россети».

Распределительные и тупиковые линии напряжением 0,4–110 кВ, оборудование ПС 0,4–110 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении АО «ПСК»).

Протяженность ЛЭП в Республике Карелия представлена в приложении 1. Мощность трансформаторных подстанций (далее – ТП) в Республике Карелия представлена в приложении 2.

Основными компаниями, осуществляющими производство электроэнергии и тепловой энергии, являются филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», ОАО «Кондопога», АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия».

Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» владеет десятью крупными гидроэлектростанциями (далее – ГЭС), шестью малыми ГЭС, административно включенными в Каскад Сунских ГЭС, и одной теплоэлектроцентралью (далее – ТЭЦ) (установленная электрическая мощность – 280 МВт; установленная тепловая мощность - 689,0 Гкал/ч) суммарной установленной мощностью 833,7 МВт. Территориально гидроэлектростанции предприятия делятся на каскады.

Каскад Кемских ГЭС расположен на реке Кемь, вытекающей из озера Нижнее Куйто и впадающей в Кемскую губу Белого моря. Общая установленная мощность –                  330 МВт. В состав каскада входят Путкинская ГЭС (ГЭС-9), Подужемская ГЭС                           (ГЭС-10), Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14), Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16).

Каскад Выгских ГЭС расположен на реке Выг, которая берет начало на водоразделе между Онежским и Телекинским озерами и впадает в Белое море. Общая установленная мощность – 160,0 МВт. В состав каскада входят Маткожненская ГЭС (ГЭС-3), Выгостровская ГЭС (ГЭС-5), Беломорская ГЭС (ГЭС-6), Палакоргская ГЭС(ГЭС-7).

Каскад Сунских ГЭС. Общая установленная мощность – 63,7 МВт. В состав каскада входят Кондопожская ГЭС (ГЭС-1), Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2), группа малых ГЭС (объединяет шесть электростанций: Питкякоски (ГЭС-19), Хямекоски (ГЭС-21), Харлу (ГЭС-22), Пиени-йоки (ГЭС-24), Суури-йоки (ГЭС-25), Игнойла (ГЭС-26).

ООО «Евросибэнерго» – тепловая энергия» владеет Ондская ГЭС (ГЭС-4) установленной мощностью 80 МВт введенная в эксплуатацию в 1956 году.

Целлюлозно-бумажная промышленность Республики Карелия располагает пятью ТЭЦ, подключенными к энергосистеме установленной мощностью 178 МВт:

тепловые электростанции (далее – ТЭС) ТЭС-1 и ТЭС-2 ОАО «Кондопога» установленной мощностью 48 и 60 МВт соответственно;

ТЭЦ ООО «РК-Гранд» установленной мощностью 22 МВт.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» установленной мощностью 24 МВт и 24 МВт соответственно.

ТЭЦ промышленных предприятий ОАО «Кондопога», ООО «РК-Гранд», АО «Сегежский ЦБК» эксплуатируются в соответствии с режимом работы обслуживаемых ими производств.

На территории Республики Карелия на базе водных источников энергии с целью выработки дешевой и экологичной электрической энергии функционируют:

малая ГЭС «Ляскеля» (АО «Норд Гидро») установленной мощностью 4,8 МВт. Объекту присвоена квалификация генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых источников электроэнергии;

малая ГЭС «Рюмякоски» установленной мощностью 0,63 МВт.;

малая ГЭС «Каллиокоски» установленной мощностью 0,975 МВт.

Также на территории Республики Карелия располагается Кумская ГЭС (ПАО «ТГК-1»), которая относится к энергосистеме Мурманской области, организационно входит в самый крупный в Кольском Заполярье по количеству станций и вырабатываемой энергии каскад Нивских ГЭС (вместе с Нивскими ГЭС-1, 2 и 3 на реке Нива, Княжегубской и Иовской ГЭС на реке Ковда).

Наиболее крупными сетевыми компаниями на территории Республики Карелия  являются: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго», АО «ПСК», ОАО «РЖД».

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС – сетевая компания, обслуживаю-щая электрические сети 220–330 кВ энергосистемы Республики Карелия. В зону обслуживания данного предприятия входят также Мурманская область и часть Ленинградской области. В эксплуатации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельского ПМЭС находится 2121,94 км линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 6 – 330 кВ,             10 – напряжением 35 – 330 кВ общей трансформаторной мощностью 1945,1 МВА.

Производственный комплекс филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельского ПМЭС на территории республики представлен 10 ПС 35–220–330 кВ установленной мощностью 1945,1 МВА, а также ЛЭП 110–220–330  кВ и ЛЭП 35 кВ на о. Валаам.

Распределительная сетевая компания филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к сетям 0,4–110 кВ на территории Республики Карелия. Компания обеспечивает технологическое управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления, эксплуатацию электротехнического оборудования и его ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов на территории республики. Общая протяженностью воздушных и кабельных ЛЭП по трассе 11 407,83 км. Компания эксплуатирует 151 ПС напряжением 35–110 кВ установленной мощностью 1822,98 МВА.

Основной вид деятельности АО «ПСК» – передача и распределение электрической энергии потребителям. Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в Республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в с. Реболы, пос. Валдай, Вожмозеро, Кимоваара, дер. Полга, Линдозеро и Юстозеро и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям. В эксплуатации АО «ПСК» находятся электрические сети напряжением 0,4–110 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика. В зоне обслуживания общества находится 5222,1 км ЛЭП, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов (далее – РП).

АО «ОРЭС – Петрозаводск» занимается передачей электрической энергии, распределением электрической энергии, деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей. Общество обслуживает сети электроснабжения г. Петрозаводска, пос. Кварцитный. АО «ОРЭС – Петрозаводск» обеспечивает электрической энергией более 100 000 лицевых счетов (население) и более 2500 юридических лиц.

Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Октябрьская дирекция по энергообеспечению обслуживает и эксплуатирует распределительные электрические сети ОАО «РЖД» на территории Республики Карелия.

Также на территории Республики Карелия присутствуют такие электросетевые компании, которые не владеют электросетевым хозяйством 35 кВ и выше:

ООО «РЭК» оказание услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям 6–10/0,4 кВ в районе                          г. Петрозаводска.

На территории Республики Карелия осуществляют свою деятельность по централизованному электроснабжению потребителей следующие сбытовые компании:

АО «ТНС Энерго Карелия» – компания, основными направлениями деятельности которой являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация электрической энергии потребителям, в том числе гражданам, оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги, предоставление коммунальных услуг населению, разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий, выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов. Территория обслуживания АО «ТНС Энерго Карелия» – все районы Республики Карелия.

ООО «Русэнергосбыт» осуществляет обслуживание потребителей, присоединенных к электрическим сетям ОАО «РЖД». Основные направления деятельности компании – покупка электроэнергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация электроэнергии потребителям, заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) с сетевыми организациями в интересах обслуживаемых потребителей, разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий, выполнение функций гарантирующего поставщика, создание автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов. На территории Республики Карелия осуществляет свою деятельность Октябрьский филиал ООО «Русэнергосбыт».

ООО «Энергокомфорт». Карелия» – компания, осуществляющая сбыт электрической энергии, начисление и сбор платежей за услуги электроснабжения, а также сбор, учет, перерасчет, обработку, перечисление платежей за услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, заключение договоров энергоснабжения с абонентами от имени ресурсоснабжающих организаций. Компания осуществляет свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа и в пос. Кварцитный Прионежского муниципального района.

  - Динамика и структура потребления электроэнергии

Общее потребление электроэнергии на территории Республики Карелия, по данным АО «СО ЕЭС», в 2017 году составило 7935,1 млн. кВт. ч. По сравнению с 2016 годом рост электропотребления составил 0,2%. Динамика потребления электроэнергии в Республике Карелия в 2012 – 2017 годах представлена в таблице 4 и на рисунке 3.

Таблица 4

Динамика потребления электроэнергии Республики Карелия в 2012 – 2017 годы

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление, млн. кВт∙ч | 8731,7 | 7645,0 | 7689,8 | 7716,8 | 7918,4 | 7935,1 |
| Темп роста, % по отноше-нию к предыдущему году | -2,9 | -12,4 | 0,6 | 0,35 | 2,61 | 0,2 |

Рисунок 2. Динамика потребления электроэнергии Республики Карелия

в 2012 – 2016 годах

Энергосистема Республики Карелия характеризуется отрицательными среднегодовыми темпами прироста электропотребления среди энергосистем, входящих в ОЭС Северо-Запада. Среднегодовое снижение потребления электроэнергии в энергосистеме за анализируемый период (2012 – 2016 годы) составляет 2,33% ежегодно. Наибольшее снижение потребления пришлось на 2013 г (12,4% по отношению к предыдущему году). На снижение электропотребления в 2013 году повлияла деятельность крупных промышленных потребителей:

ОАО «НАЗ» снизил свое потребление на 537,6 млн. кВт. ч в связи с консервацией части электролизеров в соответствии с принятыми решениями о консервации электролизного производства;

ОАО «Кондопога» снизило свое потребление на 260 млн. кВт. ч в связи со снижением объема производства из-за уменьшения поставок сырья;

ОАО «РЖД» снизило свое потребление на 33,63 млн. кВт. ч в связи с уменьшением объема перевозок.

Потери Единой национальной (общероссийской) электрической сети также уменьшились на 15,51 млн. кВт. ч в связи со снижением сальдо перетоков по причине проведения ремонта транзитных линий 220 – 330 кВ. Кроме того, во все месяцы 2013 года была зафиксирована более высокая температура, чем в 2012 году, в том числе в феврале и декабре 2013 года температура была выше на 8,7 и 9,8 ºС соответственно. Исключение составил март, когда температура была ниже на 7 ºС. В целом среднее за год отклонение температуры наружного воздуха в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило +1,8 ºС.

После 2013 года наблюдается последовательный рост электропотребления Республики Карелия. В таблице 5 и на рисунке 3 представлены структура электропотребления за 2012 – 2016 годах.

Таблица 5

Динамика структуры потребления электроэнергии Республики Карелия

в 2012 – 2016 годах

(млн. кВт. ч)

| Сфера потребления | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 4071,5 | 2616,0 | 2475,9 | 2454,9 | 2492,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 441,9 | 379,6 | 400,94 | 408,89 | 439,8 |
| без собственных нужд электростанций | 176,7 | 139,7 | 155,97 | 104,11 | 171,3 |
| в том числе собственные нужды электростанций | 265,2 | 239,9 | 244,97 | 304,78 | 268,55 |
| Добыча полезных ископаемых | 1647,2 | 1742,8 | 1687,2 | 1675,0 | 1747,7 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 215,4 | 129,2 | 123,22 | 113,97 | 116,6 |
| Строительство | 18,5 | 18,5 | 20,57 | 28,16 | 29,14 |
| Транспорт и связь | 1161,0 | 1714,3 | 1717,7 | 1705,9 | 1656,0 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | - | 102,3 | 102,6 | 108,1 | 109,9 |
| Городское и сельское население (бытовое потребление) | 604,1 | 597,4 | 602,4 | 606,5 | 691,9 |
| Потери в электросетях | 387,9 | 284,0 | 485,19 | 492,72 | 506,2 |
| Другие виды экономической деятельности | - | 60,9 | 74,08 | 122,7 |  |
| Потреблено электроэнергии, всего | 8731,7 | 7645,0 | 7689,8 | 7716,8 | 7918,4 |

Рисунок 3. Структура потребления электроэнергии Республики Карелия по видам экономической деятельности в 2016 году, млн. кВт.ч

Основную долю в структуре электропотребления Республики Карелия занимает промышленное производство (58 – 70%). При этом доля электропотребления обрабатывающей промышленности колеблется в диапазоне 31 – 47%. Расход электроэнергии на работу транспорта занимает второе место в структуре электропотребления Республики Карелия, доля транспорта составляет 12 – 22,3%. Доля непроизводственной сферы (домашнее хозяйство и сфера услуг) составляет 9 – 10%.

  - Перечень и характеристика основных крупных                                                    потребителей электроэнергии

Крупными потребителями электроэнергии в республике являются в основном предприятия промышленности, транспорта и связи. Показатели потребления электроэнергии и мощности по крупным предприятиям представлены в таблицах 6 и 7. К крупным потребителям отнесены предприятия, участие которых в энергетической системе Республики Карелия оказывает на систему существенное влияние. Кроме того, в перечень внесены предприятия, относящиеся  к крупным потребителям по следующим критериям: объем производства продукции, среднесписочная численность работников, налоговые и другие обязательные платежи в консолидированный бюджет республики, выпуск значимой для республики продукции, присоединенная мощность электроустановок.

Таблица 6

Годовой объем электропотребления крупных потребителей электроэнергии

Республики Карелия в 2012 – 2016 годах

(млн. кВт. ч)

| Потребитель | Годовой объем электропотребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Петрозаводскмаш» | 16,74 | 16,742 | 16,097 | 15,105 | 14,907 |
| АО «Карьер Коккомяки» | 1,44 | 1,447 | 1,688 | 1,892 | 2,405 |
| ООО «Картек» | 4,655 | 4,655 |  | 3,219 | 3,412 |
| ООО «Медвежья Гора» | 1,011 | 1,011 | 0,978 | 0,522 | 88,250 |
| ООО «СК» | - | - | - | - | 1,030 |
| ОАО «Кондопога» | 3,946 | 3,946 | 3,985 | 3,717 | 526,92 |
| ООО «РК-Гранд» | - | - | - | - | 29,327 |
| ООО «Шунгит М» | 0,698 | 0,698 | 0,259 | 0,310 | 0,175 |
| ПАО «Прионежская горная компания» | 5,863 | 5,863 | 7,017 | 6,277 | 7,156 |
| ОАО «Порфирит» | 3,085 | 3,085 | 2,408 | 2,349 | 2,921 |
| ООО «Сортавальский лесозавод» | - | - | - | 0,873 | 1,050 |
| ООО «Петро-Гранит» | 1,304 | 1,304 | 1,541 | 0,870 | 0,639 |
| АО «Беломорский Карьер» | 2,007 | 2,007 | 2,965 | 1,873 | 2,271 |
| ООО «Музерский гранит» | 2,525 | 2,525 | 2,176 | 0,203 | 0,200 |
| ОАО «УМ 4» | 1,036 | 1,036 | 0,908 | 0,902 | 0,932 |
| ОАО «Сортавальский ДСЗ» | 7,310 | 7,310 | 5,575 | 5,970 | 5,807 |
| ООО «КБК» | 0,169 | 0,169 | 0,444 | 0,626 | 0,618 |
| ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Карелия | 3,792 | 3,792 | 3,474 | 3,001 | 2,966 |
| ООО «Рыботорговая сеть» | 1,622 | 1,622 | 2,468 | 2,025 | 0,710 |
| МАСТ «Лучевое-2» | 0,775 | 0,775 | 0,864 | 0,908 | 0,947 |
| ООО «СЛБК «Ляскеля» | 0,488 | 0,488 | 0,382 | 0,418 | 0,550 |
| ООО «Торговый дом «Карельский Гранит» | 0,653 | 0,653 | 0,534 | 0,462 | 0,412 |
| ЗАО «ИК» | 2,117 | 2,117 | 1,984 | 1,780 | 1,691 |
| АО «Сегежский ЦБК» | 331,55 | 331,55 | 336,063 | 331,41 | 333,85 |
| ООО «Карлис-Пром» | 1,322 | 1,322 | 1,075 | 1,322 | 1,597 |
| ООО «Карелкамень» | 4,132 | 4,132 | 4,334 | 3,461 | 3,489 |
| АО «ВМЗ» | 3,816 | 3,816 | 10,707 | 10,734 | 10,58 |
| ООО «Сетлес» | 8,469 | 8,469 | 8,809 | 9,329 | 9,615 |
| ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» | 0,300 | 0,300 | 0,204 | 6,436 | 5,633 |
| ООО «Карьер «Шокшинский кварцит» | - | - | - | - | 0,122 |
| ООО «Карьер «Большой массив» | 6,932 | 6,932 | 4,597 | 4,032 | 4,713 |
| ОАО «Корм» | 6,295 | 6,295 | 3,743 | 2,906 | 0,440 |
| ООО «Карелэнергоремонт» | 0,319 | 0,319 | 0,325 | 0,326 | 0,344 |
| ЗАО «Бони-Инвест» | 2,899 | 2,899 | 3,287 | 2,458 | 3,285 |
| ООО «Онежские карьеры» | 1,569 | 1,569 | 1,574 | 0,771 | 1,078 |
| ООО «Карелинвест» | 1,253 | 1,253 | 0,634 | 0,172 | 0,055 |
| ПАО «ТГК-1» | 2,421 | 2,421 | 2,499 | 2,010 | 1,989 |
| ООО «Карелэнергоресурс» | 4,755 | 4,755 | 14,406 | 12,011 | 15,424 |
| ООО «Промстроймонтаж-Комплект» | 0,633 | 0,633 | 0,230 | 0,208 | 0,099 |
| ООО «Гранитная гора» | 3,256 | 3,256 | 3,686 | 3,130 | 3,303 |
| ООО «Сведтек» | 0,983 | 0,983 | 1,010 | 1,075 | 1,218 |
| ООО «Бригантина» | 0,882 | 0,882 | 0,744 | 0,598 | 0,645 |
| ООО «КПР» | - | - | 0,811 | 0,225 | 1,614 |
| ООО «Лобское-5» | - | - | - | 0,460 | 0,500 |
| ОАО «Карельский окатыш» | 1570,56 | 1570,56 | 1582,82 | 1598,83 | 1590,5 |
| ОАО «НАЗ» | 511,14 | 511,14 | 223,51 | 58,08 | 0,00 |
| ЗАО «Запкареллес» | 1,5 | 1,499 | 1,139 | 0,486 | 0,344 |
| ООО «Северлесэкспорт» | - | - | 0,168 | 0,651 | 1,093 |
| ОАО «Питкярантский гранитный карьер» | 3,691 | 3,691 | 3,725 | 2,986 | 4,303 |
| ООО ДОК «Калевала» | 21,695 | 21,695 | 40,177 | 41,517 | 41,004 |
| ООО «Лента» | 4,816 | 4,816 | 4,836 | 4,656 | 4,610 |
| ООО «Онега Палас» | - | - | 1,545 | 1,654 | 1,613 |
| ООО «Промжилстрой» | - | - | 0,059 | 0,085 | 0,423 |
| ООО «Сунский карьер» | 1,099 | 1,099 | 3,698 | 5,370 | 6,039 |
| ООО «Сегежская упаковка» | - | - | - | - | 12,943 |
| ООО «Финансбюро» |  |  | 1,786 | 3,296 | 3,314 |
| ООО «Карелфлот Инвест» | - | - | - | 0,404 | 0,571 |
| ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» | - | - | - | 0,189 | 0,181 |
| ООО «Корунд» | - | - | - | - | 1,21 |
| ООО «КТН» | - | - | - | - | 1,394 |
| ИП Иванов Андрей Олегович | 0,060 | 0,060 | 0,006 | 0,50 | 0,136 |
| АО «ПКС – Водоканал» | - | - | - | - | 11,38 |
| ООО «Санаторий Марциаль-ные воды» | - | - | - | - | 1,759 |
| ООО «ЦБТ» | - | - | - | - | 0,829 |
| ООО «ПТЗ-Недвижимость» | - | - | - | - | 0,794 |
| ООО «Карельская фанера» | - | - | - | - | 1,028 |
| АО «СМ» | - | - | - | - | 0,019 |

Таблица 7

Максимальная заявленная и фактическая мощности крупных потребителей электроэнергии Республики Карелия в 2012 – 2016 годах

| Потребитель | Максимальная активная мощность, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
|  | факт. | заявл. | факт. | заявл. | факт. | заявл. | факт. | заявл. | факт. | заявл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ОАО «Петроза-водскмаш» | 2,85 | 13,3 | 2,85 | 13,3 | 2,9 | 13,3 | 2,63 | 13,3 | 2,45 | 13,3 |
| АО «Карьер Коккомяки» | 0,28 | 1,043 | 0,284 | 1,043 | 0,275 | 1,043 | 0,35 | 1,028 | 0,391 | 1,028 |
| ООО «Картек» | 1,34 | 3,2 | 1,34 | 3,2 | - | - | 0,405 | 3 | 0,4 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Медвежья Гора» | 0,224 | 0,7 | 0,224 | 0,7 | 0,230 | 0,7 | 0,101 | 0,7 | 0,134 | 0,7 |
| ООО «СК» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,142 | 3,032 |
| ОАО «Кондопога» | 0,622 | 16,36 | 0,622 | 16,36 | 0,618 | 16,36 | 0,627 | 16,36 | 66,90 | 288,3 |
| ООО «РК-Гранд» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,045 | 10 |
| ООО «Шунгит М» | 0,155 | 1,0 | 0,155 | 1,0 | 0,051 | 1,0 | 0,087 | 1,0 | 0,072 | 1,0 |
| ПАО Прионеж-ская горная компания | 1,303 | 1,5 | 1,303 | 1,5 | 1,115 | 1,5 | 1,08 | 1,8 | 1,168 | 1,8 |
| ОАО «Порфирит» | 0,685 | 1,65 | 0,685 | 1,65 | 0,514 | 1,65 | 0,582 | 1,65 | 0,604 | 1,65 |
| ООО «Сортаваль-ский лесозавод» | - | - | - | - | - | - | 0,349 | 0,7 | 0,371 | 0,7 |
| ООО «Петро-Гранит» | 0,289 | 0,75 | 0,289 | 0,75 | 0,342 | 0,75 | 0,146 | 0,75 | 0,124 | 0,75 |
| АО «Беломор-ский Карьер» | 0,446 | 1,15 | 0,446 | 1,15 | 0,697 | 1,15 | 0,369 | 1,4 | 0,436 | 1,4 |
| ООО «Муезер-ский гранит» | 0,561 | 2,5 | 0,561 | 2,5 | 0,483 | 2,5 | 0,038 | 2,5 | 0,025 | 2,5 |
| ОАО «УМ 4» | 0,230 | 1,25 | 0,230 | 1,25 | 0,134 | 1,25 | 0,139 | 1,25 | 0,183 | 1,25 |
| ОАО «Сорта-вальский ДСЗ» | 1,624 | 5,0 | 1,624 | 5,0 | 0,858 | 5,0 | 0,867 | 5,0 | 0,861 | 5,0 |
| ООО «КБК» | 0,03 | 1,0 | 0,03 | 1,0 | 0,100 | 1,0 | 0,111 | 1,0 | 0,121 | 1,0 |
| ФКУ ИК – 9 УФСИН России по Республике Карелия | 0,521 | 1,32 | 0,521 | 1,32 | 0,514 | 1,32 | 0,468 | 1,32 | 0,443 | 1,32 |
| ООО «Рыботор-говая сеть» | 0,360 | 1,6 | 0,360 | 1,6 | 0,390 | 1,6 | 0,335 | 1,6 | 0,094 | 1,6 |
| МАСТ «Лучевое-2» | 0,172 | 0,8 | 0,172 | 0,8 | 0,191 | 0,8 | 0,041 | 0,8 | 0,188 | 0,8 |
| ООО «СЛБК «Ляскеля» | 0,108 | 5,5 | 0,108 | 5,5 | 0,084 | 5,5 | 0,064 | 4,5 | 0,073 | 4,5 |
| ООО «Торговый дом «Карельский Гранит» | 0,145 | 2,47 | 0,145 | 2,47 | 0,233 | 2,47 | 0,108 | 2,208 | 0,052 | 2,208 |
| ЗАО «Интеркамень» | 0,470 | 1,15 | 0,470 | 1,15 | 0,5 | 1,15 | 0,299 | 1,15 | 0,228 | 1,15 |
| АО «Сегежский ЦБК» | 39,81 | 56,3 | 39,81 | 56,3 | 42,17 | 56,3 | 40,36 | 53,3 | 40,57 | 53,3 |
| ООО «Карлис-Пром» | 0,293 | 0,8 | 0,293 | 0,8 | 0,238 | 0,8 | 0,478 | 0,8 | 0,446 | 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Карелкамень» | 0,576 | 1,66 | 0,576 | 1,66 | 0,603 | 1,66 | 0,528 | 1,66 | 0,480 | 1,66 |
| АО «Вяртсиль-ский метизный завод» | 2,004 | 3 | 2,004 | 3 | 1,756 | 3 | 1,788 | 3 | 1,701 | 3 |
| ООО «Сетлес» | 1,882 | 1,45 | 1,882 | 1,45 | 1,432 | 1,45 | 1,372 | 1,45 | 1,431 | 1,45 |
| ООО «Лафарж Нерудные мате-риалы и Бетон» | 0,037 | 5 | 0,037 | 5 | 0,026 | 5 | 0,980 | 9,02 | 0,886 | 4,02 |
| ООО «Карьер Шокшинский кварцит» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,021 | 5 |
| ООО «Карьер «Большой массив» | 1,540 | 1,4 | 1,540 | 1,4 | 0,708 | 1,4 | 0,629 | 1,4 | 0,739 | 1,4 |
| ОАО «Корм» | 1,427 | 9,27 | 1,427 | 9,27 | 0,516 | 9,27 | 0,388 | 9,267 | 0,075 | 1,2 |
| ООО «Карел-энергоремонт» | 0,209 | 1,2 | 0,209 | 1,2 | 0,091 | 1,2 | 0,082 | 1,2 | 0,097 | 1,2 |
| ЗАО «Бони-Инвест» | 0,49 | 1,9 | 0,49 | 1,9 | 0,525 | 1,9 | 0,316 | 1,9 | 0,106 | 1,9 |
| ООО «Онежские карьеры» | 0,348 | 6,2 | 0,348 | 6,2 | 0,370 | 6,2 | 0,172 | 6,2 | 0,238 | 6,2 |
| ООО «Карелинвест» | 0,278 | 1,63 | 0,278 | 1,63 | 0,149 | 1,63 | 0,040 | 1,63 | 0,012 | 1,625 |
| ПАО «ТГК-1» | 0,538 | 8,875 | 0,538 | 8,875 | 0,475 | 8,875 | 0,448 | 8,85 | 0,395 | 6,59 |
| ООО «Карел-энергоресурс» | 1,056 | 4,6 | 1,056 | 4,6 | 3,201 | 4,6 | 1,472 | 6,314 | 1,893 | 5,978 |
| ООО «Пром-строймонтаж-Комплект» | 0,140 | 0,7 | 0,140 | 0,7 | 0,042 | 0,7 | 0,094 | 0,7 | 0,041 | 0,7 |
| ООО «Гранитная гора» | 0,723 | 1,2 | 0,723 | 1,2 | 0,918 | 1,2 | 0,699 | 1,5 | 0,627 | 1,5 |
| ООО «Сведтек» | 0,218 | 1,05 | 0,218 | 1,05 | 0,197 | 1,05 | 0,185 | 1,05 | 0,200 | 1,05 |
| ООО «Бригантина» | 0,141 | 0,82 | 0,141 | 0,82 | 0,137 | 0,82 | 0,112 | 0,815 | 0,123 | 0,815 |
| ООО «КПР» | - | - | - | - | 0,229 | 0,933 | 0,049 | 0,933 | 0,311 | 0,933 |
| ООО «Лобское-5» | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 1,0 | 0,077 | 1,0 |
| ОАО «Карель-ский окатыш» | 181,6 | 240 | 181,6 | 240 | 182,8 | 240 | 184,3 | 240 | 184,3 | 240 |
| АО «НАЗ» | 59,11 | 380 | 59,11 | 380 | 26,12 | 380 | 6,858 | 380 | 0,0 | 50,0 |
| АО «Запкарел-лес» | 0,333 | 4,96 | 0,333 | 4,96 | 0,150 | 4,256 | 0,065 | 2,256 | 0,078 | 2,256 |
| ООО «Северлес-экспорт» | - | - | - | - | 0,024 | 0,7 | 0,154 | 0,7 | 0,217 | 2,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Питкя-рантский гранит-ный карьер» | 0,535 | 3,2 | 0,535 | 3,2 | 0,513 | 3,2 | 0,441 | 3,2 | 0,585 | 3,2 |
| ООО ДОК «Калевала» | 3,034 | 20,8 | 3,034 | 20,8 | 4,909 | 20,8 | 5,046 | 20,8 | 5,101 | 20,8 |
| ООО «Лента» | 0,606 | 7,34 | 0,606 | 7,34 | 0,618 | 7,34 | 0,590 | 2,34 | 0,585 | 1,38 |
| ООО «Онега Палас» | - | - | - | - | 0,276 | 0,97 | 0,253 | 0,895 | 0,241 | 1,865 |
| ООО «Промжил-строй» | - | - | - | - | 0,018 | 3,135 | 0,015 | 2,835 | 0,066 | 2,835 |
| ООО «Сунский карьер» | 0,261 | 2,0 | 0,261 | 2,0 | 0,704 | 2,0 | 0,773 | 2,0 | 0,878 | 2,0 |
| ООО «Сегежская упаковка» | - | - | - | - |  |  |  |  | 2,148 | 3,0 |
| ООО «Финанс-бюро» | - | - | - | - | 0,438 | 0,7 | 0,512 | 0,7 | 0,477 | 0,783 |
| ООО «Карелфлот Инвест | - | - | - | - | - | - | 0,070 | 1,12 | 0,104 | 1,12 |
| ОАО «Ледмозер-ское ЛЗХ» | - | - | - | - | - | - | 0,032 | 0,72 | 0,029 | 0,72 |
| ООО «Корунд» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,227 | 1,2 |
| ООО «КТН» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,245 | 1,0 |
| ИП Иванов Андрей Олегович | 0,01 | 2,69 | 0,01 | 2,69 | 0,002 | 2,69 | 0,007 | 2,69 | 0,035 | 2,688 |
| ОАО «ПКС –Водоканал» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,552 | 5,6 |
| ООО «Санаторий Марциальные воды» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,364 | 1,438 |
| ООО «ЦБТ» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,127 | 3,6 |
| ООО «ПТЗ-Недвижимость» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,332 | 1,658 |
| ООО «Карель-ская фанера» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,771 | 0,85 |
| АО «КСМ» | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,032 | 1 |

Наиболее крупными, оказывающими значительное влияние на экономику Республики Карелия,  а также обладающие наибольшей мощностью присоединенных электроустановок предприятиями являются:

АО «Карельский окатыш» – комбинат по добыче и переработке железной руды. Продукция предприятия – офлюсованные и неофлюсованные окатыши с любыми качественными характеристиками. АО «Карельский окатыш» занимает первое место в России по объему производства железорудных окатышей – производит третью часть всех российских окатышей. Мощность предприятия – 10 млн. тонн окатышей в год. В 2012 году произведено 10,974 млн. тонн концентрата. Сырьевой базой для производства окатышей является Костомукшское месторождение железной руды – крупнейшее на северо-западе России. Разрабатываются Костомукшский и Корпангский карьеры. Исследованные запасы руды составляют 1,15 млрд. тонн. Предприятие входит в горнодобывающий (сырьевой) дивизион горно-металлургической компании ПАО «Северсталь» с 1999 года. Основным потребителем продукции компании является металлургический комбинат «Северсталь», расположенный в г. Череповце (Вологодская область). Предприятие также поставляет свою продукцию на экспорт в Турцию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию, Китай.

Помимо основной деятельности, АО «Карельский окатыш» осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии, электроснабжение, оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

ОАО «НАЗ» – предприятие по производству первичного алюминия и силумина. Завод введен в эксплуатацию в 1954 году. Производственная мощность составляет более 24,0 тыс. тонн первичного алюминия в год. ОАО «НАЗ» произвел в 2013 году 49,2% алюминия и его сплавов по отношению к уровню 2012 года. Низкие биржевые цены на алюминий, высокая себестоимость производства, в основном из-за роста тарифов на электроэнергию, негативным образом сказались на финансовом результате деятельности предприятия.

ОАО «Кондопога» является одним из крупнейших производителей газетной бумаги в России. Доля предприятия на российском рынке производителей газетной бумаги составляет 38,8%. В качестве сырья используется ель, поставляемая в основном леспромхозами Республики Карелия.

АО «Сегежский ЦБК» – одно из старейших российских предприятий в своей отрасли. Комбинат способен производить до 414 тыс. тонн высококачественной небеленой сульфатной целлюлозы, 330 тыс. тонн крафт-бумаги и крафт-лайнера.

ООО «РК-Гранд» – одно из крупнейших предприятий лесной промышленности в Республике Карелия. Основной вид деятельности предприятия – производство и реализация сульфатной небеленой целлюлозы, а также производство сопутствующих продуктов: талового масла и скипидара. Кроме того, завод оказывает услуги организациям и населению г. Питкяранты, обеспечивая его централизованное теплоснабжение и очистку хозяйственно-бытовых стоков. ООО «РК-Гранд» – экспортно ориентированное предприятие, более 90% от общего количества вырабатываемой продукции продается за границу.

АО «АЭМ-Технологии» – крупнейшее машиностроительное предприятие на северо-западе России. Предприятие производит и поставляет корпусное, емкостное и другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция предприятия поставляется более чем в 40 стран мира.

  - Динамика изменения максимума потребления

Собственный максимум потребления Республики Карелия в 2016 году составил 1224 МВт. По сравнению с 2015 годом он увеличился на 29,3 МВт, или на 2,5%. Динамика изменения собственного максимума потребления Республики Карелия приведена в таблице 8 и на рисунке 4.

.

Таблица 8

Динамика изменения максимума потребления в Республике Карелия

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственный максимум потребления, МВт | 1330 | 1148 | 1192,4 | 1194,7 | 1224 |
| Абсолютный прирост максимума потребления, МВт | -9 | -182 | 44,4 | 2,3 | 29,3 |
| Темп роста, % | -0,7 | -13,7 | 3,9 | 0,2 | 2,5 |

Рисунок 4. Динамика изменения максимума потребления в Республике Карелия, МВт

В 2012 – 2016 годах динамика изменения собственного максимума потребления Республики Карелия носила разнонаправленный характер. Снижение собственного максимума потребления в энергосистеме за анализируемый период составило 8%

- 2.5. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, структура отпуска тепловой энергии от электростанций                                      и котельных основным группам потребителей

Динамика производства тепловой энергии в 2012 – 2016 годах представлена в таблице 9 и на рисунке 5.

- Таблица 9

- Динамика производства тепловой энергии по Республике Карелия

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал (единый топливно-энергетический баланс) | 8286,21 | 7520,13 | 7928,71 | 7875,94 | 7909,80 |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 7941,0 | 7304,5 | 7586,9 | 7434,4 | 7466,36 |
| Абсолютный прирост тепло-вого производства, тыс. Гкал | -36,3 | -636,5 | +282,4 | -152,5 | +31,96 |
| Среднегодовые темпы прироста,% | -0,46 | -8,02 | +3,87 | -2,01 | +0,43 |

Рисунок 5. Динамика производства тепловой энергии                                                                       по Республике Карелия, тыс. Гкал

Динамика потребления тепловой энергии в централизованной зоне энергоснабжения Республики Карелия в 2012 – 2016 годах приведена в таблице 10.

- Таблица 10

- Динамика потребления тепловой энергии Республики Карелия

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии (единый топливно-энергетический баланс за минусом потерь), тыс. Гкал | 7781,54 | 7009,72 | 7415,10 | 7587,41 | 7620,03 |
| Потребление тепловой энергии в централизованной зоне энерго-снабжения, тыс. Гкал | 6956,3 | 6835,4 | 5612,3 | 5335,3 | 5358,0 |
| Абсолютный прирост теплового потребления, тыс. Гкал | +352,2 | -120,9 | -1223,1 | -277,0 | +22,7 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | +5,06 | -1,77 | -17,89 | -4,94 | +0,43 |

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от различных источников. В таблицах 11, 12 и на рисунке 6 представлена структура выработки и отпуска тепловой энергии (по параметрам пара) от электростанций, блок-станций (электростанций предприятий других отраслей) и котельных генерирующих компаний.

Таблица 11

Структура выработки тепловой энергии от электростанций и котельных генерирующих компаний Республики Карелия за 2015 и 2016 годы, тыс. Гкал

| Энергоисточник | 2015 год | 2016 год | Изменение 2016 года к 2015 году,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Петрозаводская ТЭЦ | 1616,18 | 1663,0 | +2,90 |
| ОАО «Кондопога» | 1567 | 1349,6 | -13,87 |
| Утилизационная котельная ОАО «Кондопога» | 173,2 | 173,2 | - |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 608,3 | 666,8 | +9,62 |
| ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 1590,7 | 1590,7 | - |
| АО «Карельский окатыш» | 481,2 | 488,6 | +1,54 |
| Итого | 6036,6 | 5931,9 | -1,73 |

- Таблица 12

- Структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных генерирующих компаний Республики Карелия в 2012 – 2016 годах

- (тыс. Гкал)

| Энергоисточник | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Изменение 2016 года к 2015 году,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петрозаводская ТЭЦ | 1784,66 | 1664,28 | 1631,94 | 1560,71 | 1654,8 | +6,03 |
| ОАО «Кондопога» | 1823,0 | 1443,5 | 1686,2 | 1427,9 | 1306,0 | -8,54 |
| Утилизационная котельная ОАО «Кондопога» | 201,5 | 200,1 | 173,657 | 169,031 | 154,6 | -8,54 |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 486,2 | 484,2 | 406,8 | 462,7 | 514,6 | +11,22 |
| ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 1303,7 | 1302,0 | 1552,7 | 1552,7 | 1560 | +0,47 |
| АО «Карельский окатыш» | 582,3 | 541,7 | 496,71 | 458,25 | 465,3 | +1,54 |
| Итого | 6181,36 | 5635,78 | 5948,01 | 5631,29 | 5655,3 | +0,43 |

- Рисунок 6. Структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных генерирующих компаний Республики Карелия за 2016 год, %

- 2.6. Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии, основные производители тепловой энергии

В таблице 13 проведен краткий анализ основных крупных потребителей и производителей тепловой энергии в Республике Карелия.

- Таблица 13

- Перечень основных потребителей тепловой энергии за 2015, 2016 годы

| Потребитель | Годовой объем теплопотребле-ния, тыс. Гкал |  | Источник покрытия тепловой нагрузки | Параметры пара | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Карельский окатыш» | 248,26 | 241,82 | водогрейная котельная (установлен-ная тепловая мощность 400,0 Гкал/ч) | н. д. | 272,0 (131,0 – пред-приятие, 141,0 – внешние потреби-тели) |
| ОАО «Кондопога» | 1427,9 | 1306,0 | ТЭС-2 (установлен-ная тепловая мощность 325 Гкал/ч) | 2 паровые турбины ПТ-30-3,4/1, номинальное давление пара 3,4 МПа, температура пара 435 °С, 5 паровых котлов Е-100- 3,9-440 ГМ, номинальные параметры свежего пара: давление 3,9 МПа, температура 440 °С | 287,0 (157,5 пред-приятие, 129,5 – внешние потреби-тели) |
|  |  |  | котлотур-бинный цех (ТЭЦ-1) | 3 паровые турбины ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6, номинальное давление пара 3,4 МПа, температура пара 435 °С, 3 паровых котла Е-160-3,9-440 ГМ, номинальные параметры свежего пара: давление 3,9 МПа, температура 440 °С | 208,0 – предприятие |
|  |  |  | утилиза-ционная котельная | н. д. | н. д. |
| ООО «РК-Гранд» | 462,7 | 514,58 | ТЭЦ | паровая турбина ПТ-10-35/10/2,6 и Р-12-35/6, номинальное давление пара 3,5 МПа, температура пара 440 °С, паровые котлы: ГМ-50-1 4 штуки, СРК-315 2 штуки, номинальное давление пара 3,9 МПа, температура 440 °С; паровые котлы ДКВР-10/13 – 2 штуки, номинальное давление 0,5 МПа, температура 200 °С | н. д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Сегежский ЦБК» | 1552,7 | 1560 | пар – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, горячая вода – котельная ООО «Сегежа-Энерго» | острый пар давлением 3,5 МПа, температурой- 420 °С, отборный пар давлением 1,6 МПа, температурой 250 – 350 °С | н. д. |

Характеристика потребления тепловой энергии АО «Карельский окатыш» приведена в таблице 14.

- Таблица 14

- Характеристика потребления тепловой энергии

- АО «Карельский окатыш» за 2015, 2016 годах, планы на 2017 год

| Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | план |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 496 | 496 | 496 |
| Подключенная тепловая нагрузка всех потребителей, Гкал/час | 272 | 272 | 272 |
| предприятия | 131 | 131 | 131 |
| внешние потребители | 141 | 141 | 141 |
| Объем выработки теплоэнергии за год, Гкал | 481163,5 | 488600,0 | 474700,0 |
| Объем отпущенной теплоэнергии за год, Гкал | 458250,9 | 465300,0 | 452100,0 |
| Объем реализации теплоэнергии за год, Гкал | 458250,9 | 465300,0 | 452100,0 |
| предприятия | 248262,5 | 241800,0 | 241800,0 |
| внешним потребителям | 209988,4 | 223500 | 210300 |
| Вид топлива | мазут | мазут | мазут |
| Расход топлива на выработку теплоэнергии за год, т у.т. | 72511,4 | 73637,5 | 71542,8 |

Наиболее крупными организациями комплекса, осуществляющими выработку и отпуск тепловой энергии, являются:

АО «Сегежский ЦБК»;

ООО «Карелэнергоресурс»;

ООО «Петербургтеплоэнерго»;

Кондопожское ММП ЖКХ;

ПАО «ТГК-1».

Система теплоснабжения г. Сегежа состоит из четырех котельных, принадлежащих АО «Сегежский ЦБК», ООО «ЛДК «Сегежский», котельных на ул. Лейгубской                         г. Сегежи (ФКУ-ИК № 7 УФСИН России по Республике Карелия и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Карелия), и присоединенных к ним тепловых сетей. Сети являются замкнутыми и не пересекающимися.

В соответствии с постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 апреля 2016 года  № 71 АО «Сегежский ЦБК» является единой теплоснабжающей организацией только в границе зоны действия источника тепловой энергии АО «Сегежский ЦБК».

ООО «Карелэнергоресурс» с 2013 года предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кемского, Сегежского (пгт Надвоицы и дер. Каменный Бор), Лоухского районов. Учредителем компании является АО «Корпорация развития Республики Карелия». Зона деятельности представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Зона деятельности ООО «Карелэнергоресурс»

По состоянию на 2017 год в управлении ООО «Карелэнергоресурс» находятся               110 котельных. Из них 56 работают на дровах и щепе, 45 – на угле, 7 – на мазуте. Также есть две дизельные котельные. В дальнейшем планируется их закрыть и перевести на уголь, поскольку себестоимость тепла, получаемого на дизельном топливе, очень высока. В 2015 году ООО «Карелэнергоресурс» выполнила объединение котельных в пос. Летнереченский, Золотец, в г. Беломорске, в пос. Лоймола и Муезерский. Реализуется контракт на переоснащение котельных в г. Суоярви.

Данные о котельных ООО «Карелэнергоресурс» по состоянию на июль 2017 года представлены в приложении 3.

В конце 2011 года к работе в районах Северного Приладожья приступило ООО «Петербургтеплоэнерго» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго», которое на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга. ООО «Петербургтеплоэнерго», в эксплуатации которого находилось 78 котельных, и Правительство Республики Карелия подписали договор об эксплуатации и обслуживании котельных на территории Северного Приладожья: в Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком и Сортавальском муниципальных районах. На конец 2014 года в эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго» находилось 70 котельных общей установленной мощностью 188 Гкал/час и 235 км тепловых сетей.

В 2013 и 2014 годах на инвестиции компании построено 47 источников теплоснабжения общей тепловой мощностью 162,6 МВт в соответствии с долгосрочной целевой программой «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Республики от 19 ноября 2011 года № 314-П (далее – Программа 1). ООО «Петербургтеплоэнерго» выполнило строительство и техническое перевооружение источников теплоснабжения с монтажом сетей инженерно-технического обеспечения и перекладкой тепловых сетей.

В 2014 году ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории Республики Карелия выполнило строительство и техническое перевооружение 26 источников теплоснабжения, в том числе в Олонецком районе – 1 объекта, Лахденпохском районе – 17 объектов, Питкярантском районе – 8 объектов. Общая установленная мощность источников теплоснабжения – 71,7 МВт. Протяженность перекладываемых тепловых сетей – 90,32 км (в однотрубном исчислении), что составляет 100% от программных мероприятий на 2014 год.

В Программу 1 включены 78 нерентабельных котельных Лахденпохского, Сортавальского, Олонецкого, Питкярантского районов Республики Карелия, в том числе:

работающих на угле – 43;

работающих на дровах – 25;

работающих на мазуте – 3;

работающих на щепе – 2;

работающих на дизельном топливе – 1;

работающих на древесных отходах – 3;

работающих на электроэнергии – 1.

Их суммарная тепловая мощность составляет 268,36 МВт (230,75 Гкал/ч).

До 2016 года Программа 1 предусматривала реконструкцию, техническое перевооружение и строительство 63 работающих на газе объектов теплоэнергетики и 235,6 км тепловых сетей.

По окончании отопительного сезона 2014 – 2015 года ООО «Петербургтепло-энерго» выполнило работы по строительству 90 километров тепловых сетей в Олонецком, Лахденпохском и Питкярантском районах. Кроме того, компания обеспечила досрочный ввод новой котельной в Лахденпохье.

По состоянию на 2017 год в управлении ООО «Петербургтеплоэнерго» находятся            117389 метров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и 60 котельных. Из них             23 котельные работают на угле, 3 – на дизельном топливе, 1 – на печном топливе,                    2 – на мазуте, 9 – на дровах, 3 – на щепе, 17 – на природном газе. Кроме того, имеются две электрокотельные.

Подключенная тепловая нагрузка ООО «Петербургтеплоэнерго» представлена в таблице 15. Данные о котельных ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены в                  приложении 4.

Таблица 15

Подключенная тепловая нагрузка ООО «Петербургтеплоэнерго»

(Гкал/час)

|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка | 92,1 | 92,43 | 120,37 |

Петрозаводская ТЭЦ является структурным подразделением филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» и стратегическим производителем тепловой и электрической энергии для жителей и предприятий г. Петрозаводска. Петрозаводская ТЭЦ производит и распределяет тепловую энергию в г. Петрозаводске, тем самым обеспечивая теплом более 85% потребителей столицы республики.

В таблицах 16 – 19 дана более подробная характеристика основного оборудования, вырабатывающего тепловую энергию ПАО «ТГК-1» на территории Республики Карелия. Технико-экономические показатели работы котельных ПАО «ТГК-1» на территории Республики Карелия за 2016 год представлены в приложении 5.

Таблица 16

Характеристика паровых турбин Петрозаводской ТЭЦ

| Тип | Установленная мощность |  | Номинальные параметры свежего пара |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Фак-тиче-ская нара-ботка, тыс. ч | Год дости-жения парко-вого/ индиви-дуаль-ного ре-сурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элект-риче-ская, МВт | тепло-вая, Гкал/час | давле-ние, МПа | темпе-ратура, ͦ С |  |  |  |
| ПТ-60-130/13 | 60 | 139 | 13 | 555 | 1979 | 237537 | 2020 |
| Т-110/120-130 | 110 | 175 | 13 | 555 | 1980 | 192692 | 2023 |
| Т-110/120-130 | 110 | 175 | 13 | 555 | 1982 | 152524 | 2030 |

Таблица 17

Характеристика паровых котлов Петрозаводской ТЭЦ

| Тип | Паропроиз-водитель-ность, т/ч | Номинальные параметры свежего пара |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Фак-тиче-ская нара-ботка, тыс. ч | Год достиже-ния паркового/индиви-дуального ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | давле-ние, МПа | темпе-ратура, ͦ С |  |  |  |
| БКЗ-420-140 НГМ-4 | 420 | 14 | 565 | 1979 | 198476 | 2019 |
| БКЗ-420-140 НГМ-4 | 420 | 14 | 565 | 1980 | 189821 | 2020 |
| БКЗ-420-140 НГМ-4 | 420 | 14 | 565 | 1982 | 179019 | 2022 |

Таблица 18

Характеристика водогрейных котлов Петрозаводской ТЭЦ

| Водогрейные котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая наработка, тыс.ч | Год достижения паркового/ инд.ресурса |
| КВГМ-100 | 100 | 1976 | 29300 | н. д. |
| КВГМ-100 | 100 | 1977 | 22900 | н. д. |

Таблица 19

Технико-экономические показатели работы энергетического объекта                         Петрозаводской ТЭЦ

| Наименование | Единица измере-ния | Отчет за 2012 год | Отчет за 2013 год | Отчет за 2014 год | Отчет за 2015 год | Отчет за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установленная мощность энергоисточников |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая | МВт | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| Тепловая | Гкал/ч | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 689,00 |
| Располагаемая мощность энергоисточников |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая | МВт | 195,10 | 187,80 | 231,41 | 234,44 | 254,00 |
| Тепловая | Гкал/ч | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 689,00 | 689,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 565,20 | 590,00 | 608,01 | 615,99 | 615,99 |
| Годовая выра-ботка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1898,69 | 1726,38 | 1690,92 | 1616,18 | 1663,00 |
| Годовой отпуск тепловой энер-гии с коллекто-ров | тыс. Гкал | 1784,66 | 1664,28 | 1631,94 | 1560,71 | 1654,80 |
| отработанным паром | тыс. Гкал | 1615,58 | 1546,99 | 1536,16 | 1466,81 | 1654,80 |
| от пиковых водо-грейных котлов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Годовая выработ-ка электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 1207748,2 | 1198949,41 | 1162531,59 | 1079962,94 | 1158341,10 |
| в том числе по теплофикацион-ному циклу | тыс. кВт∙ч | 878863,00 | 830551,40 | 812969,00 | 775143,00 | 835404,00 |
| Годовой отпуск электроэнергии с шин | тыс. кВт∙ч | 1073869,62 | 1069047,41 | 1032393,59 | 953944,94 | 1026265,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход электроэнергии на собственные нужды | тыс. кВт∙ч | 133879,00 | 129902,00 |  |  | 130138,00 | 126018,00 | 132076,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на отпуск тепла | тыс. кВт∙ч | 71772,00 | 67614,00 |  |  | 66700,0 | 65907,00 | 76273,00 |
| - на выработку электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 62107,00 | 62288,00 |  |  | 63438,00 | 60111,00 | 55803,00 |
| Годовой расход условного топлива, всего | тыс. т у.т. | 534,76 | 519,18 |  |  | 499,49 | 469,27 | 503,01 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на отпуск тепла | тыс. т у.т. | 234,06 |  | 217,08 |  | 211,12 | 201,15 | 273,89 |
| - на отпуск электроэнергии | тыс. т у.т. | 300,71 |  | 302,10 |  | 288,38 | 268,12 | 229,12 |
| Годовой расход условного топлива по видам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основной вид топлива – газ | тыс. т у.т. | 526,85 | 519,14 |  |  | 499,45 | 468,71 | 501,62 |
| - резервный вид топлива – мазут | тыс. т у.т. | 7,92 | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,57 | 1,39 |
| Годовой расход натурального топлива по видам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основное – газ | тыс. м3 | 459336,37 | 450665,60 |  |  | 432710,47 | 404477,79 | 432162,00 |
| - резервное –мазут | т | 6063,03 | 25,05 |  |  | 28,46 | 398,87 | 1271 |
| Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на отпуск тепла | кг/Гкал | 131,15 |  |  | 130,43 | 129,36 | 128,88 | 165,50 |
| - на отпуск электроэнергии (для электро-станции) | г/кВт∙ч | 280,02 |  |  | 282,59 | 279,33 | 281,07 | 223,30 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепла | кВт∙ч/ Гкал | 40,22 |  |  | 40,63 | 40,87 | 42,23 | н/д |
| Годовой расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - факт | тыс. м3 | 4803,77 | 4209,85 |  |  | 4111,63 | 3590,94 | н/д |
| - лимит | тыс. м3 | 5400,00 | 4500,00 |  |  | 4200,00 | - | - |
| Удельный расход сетевой воды на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 2,78 | 2,62 |  |  | 2,61 | 2,39 | н/д |

Сравнительный анализ технико-экономических показателей работы Петрозаводской ТЭЦ показал, что в 2016 году произошло увеличение годовой выработки электрической энергии на 7,26%, а также увеличение годовой выработки тепловой энергии на 2,9%.

Информация о снабжении Республики Карелия тепловой энергией отражена 
в таблицах 20 и 21.

Таблица 20

Динамика основных показателей о снабжении тепловой энергией, тепловых сетях Республики Карелия

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч | 3123,4 | 3087,7 | 3118,2 | 3525,3 | 3525,3 |
| Количество установленных котлов (энергоустановок), единиц | 856 | 854 | 859 | 728 | 728 |
| Введено источников теплоснабжения за отчетный год, единиц | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Число источников теплоснабжения на конец года, единиц | 304 | 304 | 293 | 249 | 249 |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 3482,0 | 3439,8 | 3437,7 | 4772,2 | 4772,2 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям, тыс. Гкал | 4810,0 | 4607,0 | 4459,3 | 4456,0 | 4456,0 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 504,7 | 510,4 | 513,7 | 288,5 | 288,5 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | 917,6 | 955,8 | 945,4 | 951,3 | 951,3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, км | 319,7 | 276,0 | 303,1 | 277,3 | 277,3 |
| Заменено тепловых и паровых сетей двухтрубном исчислении, км | 13,0 | 58,0 | 30,0 | 4 | 4 |
| Расход топлива по норме на весь объем производственных ресурсов, тыс. т у.т. | 601,7 | 590,0 | 581,6 | 772,0 | 772,0 |
| Расход топлива фактический на весь объем производственных ресурсов, тыс. т у.т. | 612,4 | 595,9 | 595,3 | 765,0 | 765,0 |
| Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях, единиц | 82 | 92 | 19 | 29 | 29 |

Таблица 21

Сведения о снабжении тепловой энергии Республики Карелия за 2015, 2016 годы

| Показатель | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года, тыс. Гкал/ч | 3525,3 | 3525,3 |
| мощностью до 3 Гкал/ч | 238,3 | 238,3 |
| мощностью от 3 до 20 Гкал/ч | 388,3 | 388,3 |
| мощностью от 20 до 100 Гкал/ч | 93,6 | 93,6 |
| Введено источников теплоснабжения за год, единиц | 8 | 8 |
| мощностью до 3 Гкал/ч | 2 | 2 |
| мощностью от 3 до 20 Гкал/ч | 6 | 6 |
| мощностью от 20 до 100 Гкал/ч | - | - |
| Ликвидировано источников теплоснабжения за год, единиц | 23 | 23 |
| мощностью до 3 Гкал/ч | 14 | 14 |
| мощностью от 3 до 20 Гкал/ч | 8 | 8 |
| мощностью от 20 до 100 Гкал/ч | 1 | 1 |
| Число источников теплоснабжения на конец года, единиц | 249 | 249 |
| мощностью до 3 Гкал/ч | 174 | 174 |
| мощностью от 3 до 20 Гкал/ч | 69 | 69 |
| мощностью от 20 до 100 Гкал/ч | 2 | 2 |
| Число конегерационных источников на конец года, единиц | - | - |
| Из общего числа источников теплоснабжения, работающих на |  |  |
| твердом топливе | 193 | 193 |
| жидком топливе | 24 | 24 |
| газообразном топливе | 8 | 8 |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года, единиц | 728 | 728 |
| Произведено тепловой энергии за год всего, тыс. Гкал | 4772,2 | 4772,2 |
| мощностью до 3 Гкал/ч | 270,3 | 270,3 |
| мощностью от 3 до 20 Гкал/ч | 482,0 | 482,0 |
| мощностью от 20 до 100 Гкал/ч | 130,0 | 130,0 |
| Получено тепловой энергии со стороны, тыс. Гкал | 563,1 | 563,1 |
| Отпущено тепловой энергии всего, тыс. Гкал | 4876,9 | 4876,9 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям всего, тыс. Гкал | 4456,4 | 4456,4 |
| населению | 1942,0 | 1942,0 |
| бюджетофинансируемым организациям | 388,1 | 388,1 |
| предприятиям на производственные нужды | 1991,6 | 1991,6 |
| прочим организациям | 134,7 | 134,7 |
| Отпущено другому предприятию (перепродавцу), тыс. Гкал | 420,5 | 420,5 |
| Расход топлива на единицу теплоэнергии, кг/Гкал |  |  |
| по норме | 161,8 | 161,8 |
| фактически | 160,3 | 160,3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 288,5 | 288,5 |
| из них на тепловых и паровых сетях, тыс. Гкал | 284,4 | 284,4 |
| Число аварий на источниках теплоснабжения, единиц | - | - |
| Число аварий на паровых и тепловых сетях, единиц | 29 | 29 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | 951,3 | 951,3 |
| диаметром до 200 мм | 760,2 | 760,2 |
| диаметром от 200 до 400 мм | 113,3 | 113,3 |
| диаметром от 400 до 600 мм | 49,3 | 49,3 |
| Из общей протяженности – сети, нуждающиеся в замене, км | 277,3 | 277,3 |
| из них ветхих | 239,7 | 239,7 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – всего, км | 4,4 | 4,4 |
| из них ветхих | 4,3 | 4,3 |

29 июня 2016 года закончился договор аренды объектов теплоснабжения Прионежского и Пряжинского районов РК между ПАО «ТГК-1» и ГУП РК «Карелкоммунэнерго». В состав арендуемых объектов входила 31 котельная. 30 июня 2016 года подписано концессионное соглашение с Правительством Республики Карелия и ГУП РК «Карелкоммунэнерго» о передаче ПАО «ТГК-1» на срок до 31 декабря 
2018 года прав владения и пользования объектами теплоснабжения, в состав которых вошли 
23 котельные Прионежского и Пряжинского районов Республики Карелия:

Прионежский район:

Котельная № 1 пос. Ладва (ПТУ),

Котельная № 2 пос. Ладва( школа),

Котельная с. Заозерье,

Котельная пос. Вилга,

Котельная пос. Вилга (военный городок),

Котельная дер. Шелтозеро центр,

Котельная пос. Пай,

Котельная с. Рыбрека,

Котельная пос. Педасельга,

Котельная с. Шокша,

Котельная пос. Шелтозеро (школа).

Пряжинский район:

Котельная пос. Чална,

Котельная с. Святозеро,

Котельная дер. Падозеро,

Котельная пос. Матросы,

Котельная № 1 пос. Пряжа,

Котельная № 1 с. Эссойла,

Котельная № 1 дер. Крошнозеро,

Котельная № 2 дер. Крошнозеро,

Котельная № 1 дер. Ведлозеро,

Котельная № 2 дер. Ведлозеро,

Котельная № 3 дер. Ведлозеро Рожнаволок,

Котельная дер. Савиново.

  - Структура и состав установленной мощности на территории                                 Республики Карелия с выделением информации по вводам и демонтажам электроэнергетических объектов в 2016 году

Установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Карелия                     на 1 января 2017 года составила 1096,33 МВт.

Информация о структуре установленной мощности объектов генерации электроэнергии приведена в таблице 22  и на рисунке 8.

Таблица 22

Структура установленной мощности объектов генерации на территории                               Республики Карелия (МВт)

| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Республике Карелия | 1112,548 | 1111,13 | 1110,105 | 1110,105 | 1098,105 |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | 915,748 | 913,7 | 833,7 | 833,7 | 833,7 |
| Петрозаводская ТЭЦ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Путкинская ГЭС (ГЭС-9) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Ондская ГЭС(ГЭС-4) | 80 | 80 | - | - | - |
| Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Подужемская ГЭС (ГЭС-10) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Беломорская ГЭС (ГЭС-6) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Малые ГЭС | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Ондская ГЭС (ГЭС-4) | - | - | 80 | 80 | 80 |
| АО «Норд Гидро» | 4,8 | 5,43 | 6,405 | 6,405 | 6,405 |
| малая ГЭС Ляскеля | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| малая ГЭС Каллиокоски | - | - | 0,975 | 0,975 | 0,975 |
| малая ГЭС Рюмякоски | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Электростанции промышленных предприятий | 192 | 192 | 190 | 178 | 178 |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| ТЭЦ-1 АО «Сегежский ЦБК» | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |
| ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ТЭС-1 ОАО «Кондопога» | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ТЭС-2 ОАО «Кондопога» | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Рисунок 8. Структура установленной мощности объектов генерации электроэнергии, %

В течение 2013 года установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Карелия увеличилась на 0,63 МВт в связи с вводом в эксплуатацию малой ГЭС Рюмякоски и уменьшилась на 2,048 МВт, что обусловлено отсоединением изолированно работающей дизельной электростанции на о. Валаам.

В течение 2014 года установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Карелия увеличилась на 0,975 МВт в связи с вводом в эксплуатацию малой ГЭС Каллиокоски. Также в 2014 году произошло уточнение установленной мощности ТЭЦ ООО «РК-Гранд» с 24 на 22 МВт.

В 2015 году ввод, вывод и реконструкция энергооборудования электростанций не производились, в связи с чем мощность осталась на прежнем уровне.

В апреле 2016 года установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Карелия уменьшилась на 12 МВт, в связи с выводом из эксплуатации турбоагрегата № 2 ТЭЦ-1 АО Сегежский ЦБК. Ввода, реконструкции, перемаркировки, демонтажа, а также вывода в консервацию других объектов генерации на территории Республики Карелия за рассматриваемый период не производилось. Состав существующих электростанций с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям с поименным перечнем электростанций приведен в таблице 23. Структура установленной мощности по видам  собственности представлена на рисунке 9.

Кроме того, на территории Республики Карелия располагается Кумская ГЭС (ПАО «ТГК-1»), которая входит в состав энергосистемы Мурманской области.

Рисунок 9. Структура установленной мощности

по видам собственности на 31 декабря 2016 года

Таблица 23

Состав (перечень) электростанций по агрегатам на 31 декабря 2016 года

| Наименование | Номер агре-гата | Тип оборудования | Год ввода | Вид топлива | Место располо- жения | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |
| Путкинская ГЭС (ГЭС-9) | 1 | ПЛ-661-ВБ-500 | 1967 |  | р. Кемь |  |
|  |  | ВГС 800/110-52 | 1967 |  |  | 28 |
|  | 2 | ПЛ-661-ВБ-500 | 1967 |  |  |  |
|  |  | ВГС 800/110-52 | 1967 |  |  | 28 |
|  | 3 | ПЛ-661-ВБ-500 | 1967 |  |  |  |
|  |  | ВГС 800/110-52 | 1967 |  |  | 28 |
| Подужемская ГЭС (ГЭС-10) | 1 | ПЛ15/661-В-650 | 1971 |  | р. Кемь |  |
|  |  | ВГС 1040/80-80 | 1971 |  |  | 24 |
|  | 2 | ПЛ15/661-В-650 | 1971 |  |  |  |
|  |  | ВГС 1040/80-80 | 1971 |  |  | 24 |
| Кривопорож-ская ГЭС (ГЭС-14) | 1 | ПЛ 30/800-В-500 | 1990 |  | р. Кемь |  |
|  |  | СВ-911/106-44УХЛ4 | 1990 |  |  | 45 |
|  | 2 | ПЛ 30/800-В-500 | 1990 |  |  |  |
|  |  | СВ-911/106-44УХЛ4 | 1990 |  |  | 45 |
|  | 3 | ПЛ 30/800-В-500 | 1990 |  |  |  |
|  |  | СВ-911/106-44УХЛ4 | 1990 |  |  | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | ПЛ 30/800-В-500 | 1991 |  |  |  |
|  |  | СВ-911/106-44УХЛ4 | 1991 |  |  | 45 |
| Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) | 1 | ПЛ 20/811-В-500 | 1980 |  | р. Кемь, Калевальский район |  |
|  |  | ВГС 700/69-64 | 1980 |  |  | 9 |
|  | 2 | ПЛ 20/811-В-500 | 1980 |  |  |  |
|  |  | ВГС 700/69-64 | 1980 |  |  | 9 |
| Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) | 1 | ПЛ – Каплан | 1953 |  | р. Нижний Выг, пос. Сосновец |  |
|  |  | СВ 566/125-40 | 1953 |  |  | 21 |
|  | 2 | ПЛ – Каплан | 1953 |  |  |  |
|  |  | СВ 566/125-40 | 1953 |  |  | 21 |
|  | 3 | ПЛ – Каплан | 1953 |  |  |  |
|  |  | СВ 566/125-40 | 1953 |  |  | 21 |
| Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) | 1 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1961 |  | р. Нижний Выг |  |
|  |  | ВГС 850/110-64 | 1961 |  |  | 20 |
|  | 2 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1961 |  |  |  |
|  |  | ВГС 850/110-64 | 1961 |  |  | 20 |
| Беломорская ГЭС (ГЭС-6) | 1 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1962 |  | р. Нижний Выг |  |
|  |  | ВГС 850/70-88 | 1962 |  |  | 9 |
|  | 2 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1963 |  |  |  |
|  |  | ВГС 850/70-88 | 1963 |  |  | 9 |
|  | 3 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1963 |  |  |  |
|  |  | ВГС 850/70-88 | 1963 |  |  | 9 |
| Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) | 1 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1967 |  | р. Нижний Выг |  |
|  |  | ВГС 850/70-88 | 1967 |  |  | 10 |
|  | 2 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1967 |  |  |  |
|  |  | ВГС 850/70-88 | 1967 |  |  | 10 |
|  | 3 | ПЛ 661-ВБ-550 | 1967 |  |  |  |
|  |  | ВГС 850/70-88 | 1967 |  |  | 10 |
| Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | 1 | радиально-осевая | 1947 |  | р. Суна, г. Кондопога |  |
|  |  | GS 2808 | 1947 |  |  | 10,7 |
|  | 2 | радиально-осевая | 1947 |  |  |  |
|  |  | GS 2808 | 1947 |  |  | 10,7 |
|  | 3 | радиально-осевая со сдвоенным рабочим колесом | 1951 |  |  |  |
|  |  | G-227 | 1951 |  |  | 4,2 |
| Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) | 1 | радиально-осевая | 1954 |  | р. Суна, пос. Гирвас |  |
|  |  | ВГС-525/84-40 | 1954 |  |  | 12,5 |
|  | 2 | радиально-осевая | 1954 |  |  |  |
|  |  | ВГС-525/84-40 | 1954 |  |  | 12,5 |
| ГЭС Питкякоски (ГЭС-19) | 1 | радиально-осевая | 1947 |  | р. Киттен-йоки, г. Сортавала |  |
|  |  | HSSAL-18/556L6 | 1947 |  |  | 1,26 |
| ГЭС Хямекоски (ГЭС-21) | 2,4,5 | горизонтальная радиально-осевая со сдвоенными колесами | 1916 |  | р. Янисйоки, дер. Хямекоски |  |
|  |  | G-185 (ASEA) | 1916 |  |  | 0,88 (ГА-2 - 0,88) |
|  | 3 | радиально-осевая | 2010 |  |  |  |
|  |  | G-185 (ASEA) | 1916 |  |  | 0,9 |
| ГЭС Харлу (ГЭС-22) | 1 | вертикальная пропеллерная | 1936 |  | р. Янисйоки, пос. Харлу |  |
|  |  | RSP-250/6012 | 1936 |  |  | 1,5 |
|  | 2 | вертикальная пропеллерная | 1952 |  |  |  |
|  |  | RSP-250/6012 | 1952 |  |  | 1,5 |
| ГЭС Пиени-йоки (ГЭС-24) | 1 | горизонтальная радиально-осевая | 1960 |  | р. Тулемайоки, пос. Пиени-йоки |  |
|  |  | FW 506/15-14 | 1960 |  |  | 0,64 |
|  | 2 | горизонтальная радиально-осевая | 1964 |  |  |  |
|  |  | FW 506/15-14 | 1964 |  |  | 0,64 |
| ГЭС Суури-йоки (ГЭС-25) |  | горизонтальная радиально-осевая | 1964 |  | р. Тулемайоки, пос. Сууриеки |  |
|  |  | FW 506/15-14 | 1964 |  |  | 0,64 |
|  |  | горизонтальная радиально-осевая | 1964 |  |  |  |
|  |  | FW 506/15-14 | 1964 |  |  | 0,64 |
| ГЭС Игнойла (ГЭС-26) | 1 | поворотно-лопастная | 1936 |  | р. Шуя, Суоярвский район |  |
|  |  | синхронный | 1936 |  |  | 2,7 |
| Петрозаводская ТЭЦ | 1 | ПТ-60-130 | 1979 | газ, мазут (рез.) | г. Петро-заводск | 60 |
|  |  | БКЗ-420-140НГМ | 1979 |  |  |  |
|  | 2 | Т-110/120-130-3 | 1980 |  |  | 110 |
|  |  | БКЗ-420-140НГМ | 1980 |  |  |  |
|  | 3 | Т-110/120-130-4 | 1982 |  |  | 110 |
|  |  | БКЗ-420-140НГМ | 1982 |  |  |  |
| ТЭС промышленных предприятий ОАО «Кондопога», АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд» (бывший ОАО «Целлюлозный завод Питкяранта») |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС-1 ОАО «Кондопога» | 1 | ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 | 2011 | газ, мазут (рез.) | г. Кондопога | 16 |
|  |  | Е-160-3,9-440ГМ | 2011 |  |  |  |
|  | 2 | ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 | 2011 |  |  | 16 |
|  |  | Е-160-3,9-440ГМ | 2011 |  |  |  |
|  | 3 | ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 | 2011 |  |  | 16 |
|  |  | Е-160-3,9-440ГМ | 2011 |  |  |  |
| ТЭС-2 ОАО «Кондопога» | 1 | Е-100-3,9-440ГМ | 2005 | газ, мазут (рез.) | г. Кондопога |  |
|  | 2 | Е-100-3,9-440ГМ | 2001 |  |  |  |
|  | 3 | Е-100-3,9-440ГМ | 2005 |  |  |  |
|  | 4 | Е-100-3,9-440ГМ | 2006 |  |  |  |
|  | 5 | Е-100-3,9-440ГМ | 2000 |  |  |  |
|  | 1 | ПТ-30-3,4-1 | 2002 |  |  | 30 |
|  | 2 | ПТ-30-3,4-1 | 2002 |  |  | 30 |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 1 | ГМ-50-1 | 1966 | мазут | г. Питкяранта |  |
|  | 2 | ГМ-50-1 | 1966 |  |  |  |
|  | 3 | ГМ-50-1 | 1967 |  |  |  |
|  | 4 | ГМ-50-1 | 1967 |  |  |  |
|  | 5 | СРК-315 | 1972 | черный щелок мазут |  |  |
|  | 6 | СРК-315 | 1972 |  |  |  |
|  | 7 | ДКВР-10/13 | 1973 |  |  |  |
|  | 8 | ДКВР-10/13 | 1973 |  |  |  |
|  | 1 | ПТ-12-35/10 | 1965 |  |  | 10 |
|  | 2 | Р-12-35/5 | 1965 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-1 АО «Сегежский ЦБК» | 1 | С-75-39 | 1974 | дре-весные отходы мазут | г. Сегежа |  |
|  | 2 | С-75-39 | 1972 |  |  |  |
|  | 3 | С-75-39 | 1981 |  |  |  |
|  | 5 | ЦКТИ-75-39 | 1989 |  |  |  |
|  | 7 | БКЗ-ЕЕЕ-100-3,9 | 2008 |  |  |  |
|  | 1 | Р-12-35/5М | 1978 |  |  | 12 |
|  | 2 | ПТ-12-35/5М | 1980 |  |  |  |
|  | 3 | ПР-6-35/15/5 | 1990 |  |  | 6 |
|  | 4 | ПР-6-35/15/5 | 1965 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 2 | СРК-725 | 2000 | черн. щел. | г. Сегежа |  |
|  | 3 | СРК-725 | 2008 |  |  |  |
|  | 4 | СРК-625 | 2004 |  |  |  |
|  | 3 | ПР-6-35/15/5 | 2000 |  |  | 6 |
|  | 4 | ПР-6-35/15/5 | 1970 |  |  | 6 |
|  | 5 | Р-12-35/5 | 1975 |  |  | 12 |
| АО «Норд Гидро» |  |  |  |  |  |  |
| МГЭС Ляскеля | 1-6 | СГ-800-16В2 УХЛЗ | 2011 |  | р. Янисйоки, пос. Ляскеля | 4,8 |
|  | 1-6 | Пр30-Г-125 | 2011 |  |  |  |
| МГЭС Рюмякоски | 1 | ПЛ-Каплана | 2013 |  | р. Тохмайоки |  |
|  | 1 | GSH630М16 | 2013 |  |  | 0,63 |
| МГЭС Каллиокоски | 1 | Kaplan S-Turbine S-18,0/SR6A | 2014 |  |  |  |
|  |  | GSH950М26 | 2014 |  |  | 0,975 |
| ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Ондская ГЭС (ГЭС-4) | 1 | ПЛ 577-ВБ-370 | 1956 |  | р. Онда, пос. Камен-ный Бор |  |
|  |  | ВГС 700/80-40 | 1956 |  |  | 20 |
|  | 2 | ПЛ 577-ВБ-370 | 1956 |  |  |  |
|  |  | ВГС 700/80-40 | 1956 |  |  | 20 |
|  | 3 | ПЛ 577-ВБ-370 | 1956 |  |  |  |
|  |  | ВГС 700/80-40 | 1956 |  |  | 20 |
|  | 4 | ПЛ 577-ВБ-370 | 1956 |  |  |  |
|  |  | ВГС 700/80-40 | 1956 |  |  | 20 |

На территории Республики Карелия, кроме вышеперечисленных электростанций, 
в населенных пунктах, не охваченных централизованным электроснабжением, работают дизель-генераторные установки АО «ПСК». На 31 декабря 2016 года на территории Сегежского, Муезерского, Кондопожского и Калевальского муниципальных районов 
в эксплуатации находятся 18 дизель-генераторных установок общей мощностью 
5,3 МВА.

  - Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

Производство электроэнергии Республики Карелия в 2016 году составило 
4857,0 млн. кВт∙ч – на 1,8% меньше, чем в 2015 году и 95,8% от производства 2012 года. Основное снижение выработки электрической энергии по отношению к 2012 году дает филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1». Динамика и структура производства электроэнергии в 2012 – 2016 годах представлены в таблице 24 и на рисунке 10.

Таблица 24

Структура выработки электроэнергии в Республики Карелия по типам                   электростанций и видам собственности

млн. кВт∙ч

| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Республике Карелия | 5069,3 | 4419,6 | 4631,8 | 4946,8 | 4857,0 |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | 3 995,5 | 3 396,1 | 3 528,0 | 3 860,5 | 3 701,5 |
| Петрозаводская ТЭЦ | 1 207,7 | 1 198,9 | 1 162,5 | 1 080,0 | 1 158,3 |
| Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) | 685,7 | 466,7 | 550,2 | 720,1 | 512,4 |
| Путкинская ГЭС (ГЭС-9) | 516,5 | 375,7 | 453,3 | 533,4 | 403,5 |
| Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) | 247,9 | 267,2 | 307,5 | 354,1 | 400,1 |
| Подужемская ГЭС (ГЭС-10) | 275,8 | 200,0 | 239,1 | 273,7 | 211,8 |
| Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) | 242,6 | 228,3 | 240,6 | 205,5 | 244,0 |
| Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) | 183,3 | 169,5 | 98,0 | 169,4 | 184,4 |
| Беломорская ГЭС (ГЭС-6) | 142,6 | 133,1 | 143,5 | 141,9 | 163,5 |
| Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | 164,8 | 112,5 | 100,2 | 112,0 | 136,4 |
| Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) | 146,0 | 109,5 | 92,6 | 107,9 | 124,5 |
| Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) | 97,2 | 69,8 | 80,8 | 100,4 | 74,8 |
| Питкякоски ГЭС (ГЭС-19) | 5,5 | 0,3 | 2,7 | 2,8 | 7,0 |
| Хямекоски ГЭС (ГЭС-21) | 25,1 | 20,7 | 16,6 | 19,3 | 26,9 |
| Харлу ГЭС (ГЭС-22) | 20,7 | 18,2 | 15,2 | 11,9 | 20,9 |
| Пиени-йоки ГЭС (ГЭС-24) | 6,6 | 3,9 | 3,3 | 4,8 | 7,1 |
| Суури-йоки ГЭС (ГЭС-25) | 7,5 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 7,9 |
| ГЭС Игнойла (ГЭС-26) | 20,0 | 16,1 | 16,4 | 17,9 | 18,0 |
| ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» | 339,1 | 292,3 | 368,5 | 297,4 | 395,6 |
| Ондская ГЭС (ГЭС-4) | 339,1 | 292,3 | 368,5 | 297,4 | 395,6 |
| АО «Норд Гидро» | 25,6 | 22,4 | 22,7 | 25,7 | 37,8 |
| малая ГЭС Ляскеля | 25,6 | 22,9 | 20,5 | 19,6 | 28,8 |
| малая ГЭС Каллиокоски | - | - | 0,2 | 3,7 | 5,4 |
| малая ГЭС Рюмякоски | - | 0,64 | 2,0 | 2,4 | 3,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции промышленных предприятий | 710,4 | 708,1 | 765,5 | 763,3 | 722,1 |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 43,3 | 44,1 | 37,5 | 44,6 | 48,3 |
| ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 154,1 | 162 | 177,0 | 169,5 | 162,8 |
| ТЭС-1 ОАО «Кондопога» | 175,1 | 143,9 | 189,4 | 170,9 | 189,5 |
| ТЭС-2 ОАО «Кондопога» | 337,9 | 358,1 | 361,6 | 378,3 | 321,5 |

Основным источником генерации электрической энергии является гидроэлектростанции. В 2016 году объем выработки электрической энергии ГЭС составил 2976,6 млн. кВт∙ч, или 61,3% от общей выработки по региону. Выработка электрической энергии электростанций промышленных предприятий осуществляется для собственных нужд и составляет 14,9% от выработки.

Рисунок 10. Структура выработки электроэнергии Республики Карелия по видам собственности, млн. кВт.ч за 2012 – 2016 годы

Основные генерирующие мощности – каскады Кемских и Выгских ГЭС, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» – расположены в северной части энергосистемы. В южной и западной части Карелии расположены Петрозаводская ТЭЦ, станции каскада Сунских ГЭС, ТЭС-1 и ТЭС-2 ОАО «Кондопога», ТЭЦ ООО «РК-Гранд», а также малые ГЭС. Необходимо отметить, что выработка Петрозаводской ТЭЦ из года в год практически не изменяется, выработка электроэнергии на ТЭЦ промышленных предприятий связана с режимом работы самих производств. Выработка электроэнергии собственных ГЭС неравномерна и напрямую зависит от гидрологической обстановки, которая носит циклических характер. Так 2011 и 2013 годы были маловодными (выработка ГЭС составила 2212 млн. кВт.ч. 2513 млн. кВт.ч соответственно). В 2015 и 2016 годах выработка ГЭС увеличилась и составила 3103,7 млн. кВт.ч и 2976,6 млн. кВт.ч соответственно.

  - Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Баланс электроэнергии по Республике Карелия за период 2012 – 2016 годов представлен в таблице 25.

Таблица 25

Баланс электроэнергии Республики Карелия

млн. кВт.ч

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | 8731,7 | 7645,0 | 7689,8 | 7716,8 | 7918,4 |
| Выработка электроэнергии, в т.ч.: | 5070,5 | 4419,6 | 4631,8 | 4946,9 | 4857,0 |
| ТЭС | 1207,7 | 1198,9 | 1162,5 | 1080,0 | 1158,3 |
| ГЭС | 3152,4 | 2512,6 | 2703,8 | 3103,6 | 2976,6 |
| электростанции промышленных предприятий | 710,4 | 708,1 | 765,5 | 763,3 | 722,1 |
| Сальдо-переток | 3661,2 | 3225,4 | 3058,0 | 2769,9 | 3061,4 |

Энергосистема Республики Карелия является дефицитной. В 2016 году общее потребление по территории республики составило 7918,4 млн. кВт.ч, при этом электростанции, расположенные на территории Карелии, выработали 4857,0 млн. кВт.ч, т.е. 61,3% от величины потребления. Объем сальдо-перетока составил 3061,4 млн. кВт.ч. По отношению к 2015 году величина сальдо-перетока увеличилась на 291,5 млн. кВт.ч и составила 38,7% от потребления электроэнергии региона. В 2012 году сальдо-переток составлял 41,9% от фактического потребления Республики Карелия. Баланс электрической энергии по большей части обеспечивается за счет выработки электростанций энергосистемы. Дефицит электроэнергии покрывается за счет получения электроэнергии из смежных энергосистем (в основном из энергосистемы Мурманской области и энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Укрупненный баланс электроэнергии по территории Республики Карелия за период 2012 – 2016 годов приведен ниже в таблице 26  и на рисунке 11.

Таблица 26

Укрупненный баланс электроэнергии Республики Карелия

млн. кВт.ч

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | 8731,7 | 7645,0 | 7689,8 | 7716,8 | 7918,4 |
| удельный вес,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выработка электроэнергии | 5070,5 | 4419,6 | 4631,8 | 4946,9 | 4857,0 |
| удельный вес,% | 58,1 | 57,8 | 60,2 | 64,1 | 61,3 |
| Сальдо-переток | 3661,2 | 3225,4 | 3058,0 | 2769,9 | 3061,4 |
| удельный вес,% | 41,9 | 42,2 | 39,8 | 35,9 | 38,7 |

Рисунок 11. Баланс электроэнергии Республики Карелия в 2012 – 2016 годах,  
млн. кВт.ч

Динамика мощности на час собственного максимума потребления по территории энергосистемы Республики Карелия за период 2012 – 2016 годов представлена в   таблице 27.

Таблица 27

Баланс мощности на час собственного максимума потребления по территории Республики Карелия за период 2012 – 2016 годов

МВт

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, час максимума потребления, темпера-тура наружного воздуха | 30.01.12, 10-00, tнв= -20,6 °С | 18.01.13, 12-00, tнв= -20,8 °С | 28.01.14, 21-00, tнв= -22,9 °С | 22.01.15, 19-00, tнв= -18,1 °С | 16.01.16, 18-00, tнв= -25,3 °С |
| Установленная мощность | 1112,5 | 1112,5 | 1111,1 | 1110,1 | 1110,1 |
| Располагаемая мощность | 705,4 | 677,9 | 693,3 | 618,5 | 732,0 |
| Снижение мощности из-за вывода оборудования в ремонт | 49,3 | 24,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 |
| Рабочая мощность | 656,1 | 653,9 | 692,3 | 614,5 | 724,0 |
| Фактическая генерация | 595,0 | 637,5 | 682,6 | 560,6 | 720,8 |
| Резерв | 61,1 | 16,4 | 9,7 | 53,9 | 3,2 |
| Максимум потребления | 1329,5 | 1148,3 | 1192,4 | 1194,7 | 1224,0 |
| Сальдо-переток | 734,5 | 510,8 | 509,8 | 634,1 | 503,2 |

Энергосистема Республики Карелия в период 2012 – 2016 годов является дефицитной по активной мощности и электроэнергии. Ограничение по мощности во время прохождения зимнего максимума потребления покрывается за счет перетоков от сетей ПАО «ФСК ЕЭС» из смежных энергосистем Ленинградской и Мурманской области. При прохождении максимума потребления недостаток располагаемой мощности на территории Республики Карелия не приводит к вводу ограничения потребителей, так как имеющиеся межсистемные связи позволяют осуществлять сальдо-переток.

- 2.10. Динамика показателей энергоэффективности и электроэффективности

Основные показатели энергоэффективности Республики Карелия в 2012 – 2016 годах приведены в таблице 28.

Таблица 28

Основные показатели энергоэффективности Республики Карелия в 2012 – 2016 годах

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ВРП | млн. рублей | 162002,8 | 175975 | 189200 | 198200 | 200182 |
| Потребление ТЭР | тыс. т у.т. | 3242,08 | 3099,4 | 3097,1 | 3153,16 | - |
| Объем потребления электроэнергии | млн. кВт.ч | 8731,7 | 7645 | 7689,8 | 7716,8 | 7918,4 |
| Энергоемкость ВРП | кг у.т./тыс. рублей | 20,01 | 17,61 | 16,37 | 15,91 | - |
| Электроемкость ВРП | кВт.ч/тыс. рублей | 53,90 | 43,44 | 40,64 | 38,93 | 39,80 |
| Потреблено населением | млн. кВт∙ч | 604,1 | 597,5 | 602,43 | 606,48 | 691,9 |
| Потреблено электроэнер-гии на душу населения | кВт.ч/чел. | 946,42 | 938,14 | 949,61 | 958,86 | 1098,43 |
| Электровооруженность труда работников добывающих, обрабаты-вающих производств, производства и распре-деления электроэнергии, газа и воды | кВт.ч | 155706 | 133404 | 146439 | 158802 | 166257 |

- 2.11. Характеристики электросетевого хозяйства

В энергосистеме Республики Карелия в электрической сети основной является шкала напряжений 330/220/110/35 кВ.

Энергосистема территории Республики Карелия входит в Объединенную энергосистему Северо-Запада (далее – ОЭС Северо-Запада). Оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики в энергосистеме Республики Карелия осуществляет филиал АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ.

Общая протяженность электрических сетей, проходящих по территории Карельской Республики, составляет 7356,046 км. В энергосистеме Республики Карелия функционирует 4444,81  км (по цепям) ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, три  ПС 330 кВ, 14 ПС 220 кВ, 93 ПС 110 кВ и 108 ПС 35 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов напряжением 35 – 330 кВ на этих ПС составляет 7926,56 МВ∙А. В настоящее время электросетевые объекты напряжением 220 – 330 кВ  являются составной частью Единой национальной электрической сети и принадлежат филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС.

В таблицах 29 и 30 содержится информация о протяженности воздушных линий и мощности трансформаторов напряжением 0,4 – 330 кВ в энергосистеме Республики Карелия на 2017 год.

Таблица 29

Протяженности воздушных линий напряжением 0,4 – 330 кВ

| Собственник объекта | Наименование | Номи- нальное напря-жение, кВ | Протя-женность, км | Год ввода в эксплуа-тацию | Срок эксплуа-тации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Сясь –Петрозаводск | 330 | 131,3 | 1982 | 34 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Кондопога | 330 | 211,33 | 1979 | 37 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС | 330 | 123,2 | 1967 | 49 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Кондопога – Петрозаводск | 330 | 64,91 | 1979 | 37 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 | 330 | 160 | 1975 | 41 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 1 | 330 | 105,37 | н.д. | н.д. |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 2 | 330 | 107,2 | 2009 | 7 |
| Итого 330 кВ | - | 330 | 903,31 |  |  |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Петрозаводская – Древлянка | 220 | 25,85 | 1976 | 40 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш – Кондопога | 220 | 51,07 | 1963 | 53 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – Кондопога | 220 | 88,4 | 1964 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Сегежа – Медвежьегорск с отпайкой на ПС Раменцы | 220 | 100,05 | 1965 | 51 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Петрозаводская – Петрозаводскмаш | 220 | 24,24 | 1976 | 40 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – Кемь | 220 | 5,41 | 1991 | 25 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС № 1 | 220 | 51,03 | 1971 | 45 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС № 2 | 220 | 50,56 | 1982 | 34 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1 | 220 | 178,01 | 1977 | 39 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 2 | 220 | 177,78 | 1988 | 28 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Петрозаводская – Суоярви | 220 | 101,7 | 1976 | 40 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Суоярви – Ляскеля | 220 | 86,41 | 1985 | 31 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Ляскеля –Сортавальская | 220 | 38,25 | 1997 | 19 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Ондская ГЭС – Сегежа | 220 | 22,3 | 1965 | 51 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС –Древлянка | 220 | 105,07 | н.д. | н.д. |
| Итого ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС | - | 220 | 1106,13 |  |  |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Сегежа – Сегежа- тяговая № 1 (Л-211) | 220 | 2,2 | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Сегежа – Сегежа- тяговая № 2 (Л-212) | 220 | 2,2 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Сегежа –Медвежьегорск с отпайкой на ПС Раменцы (Л-203) | 220 | 4,3 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – Медгора № 1 (Л-207) | 220 | 0,7 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Медвежьегорск –Медгора № 2 (Л-208) | 220 | 0,7 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Кондопога – Нигозеро № 1 (Л-209) | 220 | 1,5 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 220 кВ Кондопога – Нигозеро № 2 (Л-210) | 220 | 1,5 | н.д. | н.д. |
| Итого ОАО «РЖД» | - | 220 | 13,1 |  |  |
| ООО «СК «Тесла» (ОАО «Кондо-пога») | ВЛ 220 кВ «Петрозаводскмаш» –Кондопога (Л-201) | 220 | 1,4 | н.д. | н.д. |
| ООО «СК «Тесла» (ОАО «Кон-допога») | ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – Кондопога (Л-202) | 220 | 5,9 | н.д. | н.д. |
| ООО «СК «Тесла» (ОАО «Кон-допога») | ВЛ 220 кВ Кондопога – Кондопога (Л-214) | 220 | 6,6 | н.д. | н.д. |
| ООО «СК«Тесла» (ОАО «Кон-допога») | ВЛ 220 кВ Кондопога – Кондопожский ЦБК № 1 (Л-205) | 220 | 2 | н.д. | н.д. |
| ООО «СК«Тесла» (ОАО «Кон-допога») | ВЛ 220 кВ Кондопога – Кондопожский ЦБК № 2 (Л-206) | 220 | 2,05 | н.д. | н.д. |
| Итого ОАО «Кон-допога» | - | 220 | 17,95 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого 220 кВ | - | 220 | 1137,18 |  |  |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 110 кВ Лоухи –Лоухи-тяговая № 1 (Л-198) | 110 | 3,1 | 2009 | 7 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 110 кВ Лоухи – Лоухи-тяговая № 2 (Л-199) | 110 | 3,1 | 2009 | 7 |
| Итого ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС | - | 110 | 6,2 |  |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ (Л-100) | 110 | 6,24 | 2004 | 12 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ (Л-101) | 110 | 6,22 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС- Ондская ГЭС – отпайка на ПС – Идель (тяговая) (Л-102) | 110 | 27,14 | 2004 | 12 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС –Ондская ГЭС – отпайка на ПС 61 – Идель (тяговая) (Л-102) | 110 | 8,14 | 2004 | 12 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Палокоргская ГЭС (Л-103) | 110 | 25,48 | 2004 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Беломорская ГЭС (Л-104) | 110 | 16,25 | 1962 | 54 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС –Выгостровская ГЭС (Л-105) | 110 | 13,3 | 1962 | 54 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Олений (Л-106) | 110 | 31,81 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – ОАО «НАЗ» № 3 (Л-107) | 110 | 6,35 | 1996 | 20 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – ОАО «НАЗ» № 4 (Л-108) | 110 | 6,37 | 1996 | 20 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Сегежский ЦБК с отпайкой на Сегежу № 1 (Л-109) | 110 | 23,79 | 1971 | 45 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Сегежский ЦБК с отпайкой на Сегежу № 1 (Л-110) | 110 | 23,82 | 1971 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Палакоргская ГЭС –Ондская ГЭС с отпайкой на Палакоргскую ГЭС (Л-111) | 110 | 10,67 | 2004 | 12 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | Палагорская ГЭС – Ондская ГЭС (Л-111) | 110 | 33,28 | 2004 | 12 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Идель (Л-112) | 110 | 27,16 | 2004 | 12 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Беломорская ГЭС –Беломорск (Л-113) | 110 | 3,58 | 1960 | 56 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Выгостровская ГЭС –Беломорск (Л-114) | 110 | 6,1 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кемь –Беломорск (Л-115) | 110 | 55,8 | 1991 | 25 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Олений – Ругозеро (Л-116) | 110 | 54,17 | 1970 | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ругозеро – Ледмозеро (Л-117) | 110 | 56,42 | 1971 | 45 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Сулажгора (Л-118) | 110 | 1,6 | 1981 | 35 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на Шую (Л-119) | 110 | 37,8 | 1937 | 79 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Суна – КОЗ (Л- 120) | 110 | 7,2 | 1937 | 79 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) | 110 | 4,1 | 1947 | 69 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Хаапалампи (Л-122) | 110 | 27,2 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ведлозеро – Суоярви (Л-124) | 110 | 68,23 | 1976 | 40 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ведлозеро – Коткозеро (Л-125) | 110 | 43,51 | 1978 | 38 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Коткозеро – Олонец (Л-126) | 110 | 43,36 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Сортавальская – Кирьявалахти (Л-127) | 110 | 15,3 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кирьявалахти – Ляскеля (Л-128) | 110 | 23,31 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кузнечное –Лахденпохья (Л-129) | 110 | 51,35 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ляскеля –Питкяранта (Л-130) | 110 | 37,97 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Питкяранта – Лоймола (Л-131) | 110 | 50,1 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Лоймола –Суоярви (Л-132) | 110 | 42,17 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Суоярви –Найстенъярви (Л-133) | 110 | 28,7 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Найстенъярви –Поросозеро (Л-134) | 110 | 47,14 | 1965 | 51 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС – Поросозеро (Л-135) | 110 | 75,33 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Поросозеро - Гимолы (Л-136) | 110 | 33,89 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Гимолы – Суккозеро (Л-137) | 110 | 28,22 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Суккозеро – Пенинга (Л-138) | 110 | 51,57 | 1986 | 30 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Сортавальская –Карьерная (Л-139) | 110 | 26,11 | 1979 | 37 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Карьерная – Вяртсиля (Л-140) | 110 | 38,53 | 1979 | 37 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Каршево – Андома (Л-141) | 110 | 51,59 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142) | 110 | 59,89 | 1982 | 34 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Пяльма с отпайками (Л-143) | 110 | 107,23 | 1980 | 36 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Великая Губа (Л-144) | 110 | 95,9 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Юшкозерская ГЭС – Боровое (Л-146) | 110 | 28,7 | 1982 | 34 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Юшкозерская ГЭС – Кепа (Л-147) | 110 | 37,94 | 1983 | 33 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кепа – Калевала (Л-148) | 110 | 53,74 | 1983 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая – Кестеньга с отпайкой на Сосновый (Л-149) | 110 | 66,26 | 1976 | 40 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Полярный круг – Котозеро (Л-150) | 110 | 16,6 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Котозеро – Чупа (Л-151) | 110 | 10,4 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Чупа – Кереть (Л-152) | 110 | 11,6 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кереть – Лоухи-тяговая (Л-153) | 110 | 18 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая – Энгозеро (Л-154) | 110 | 53,27 | 1988 | 28 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Энгозеро – Кузема (Л-155) | 110 | 59,27 | 1989 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кузема – Кемь (Л-156) | 110 | 49,5 | 1988 | 28 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Путкинская ГЭС – Кемь-тяговая (Л-157) | 110 | 5,02 | 1988 | 28 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кемь-тяговая – Кемь (Л-158) | 110 | 1,14 | 1988 | 28 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Беломорск – Беломорск-тяговая № 1 (Л-161) | 110 | 3,03 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Беломорск – Беломорск-тяговая № 2 (Л-162) | 110 | 3,03 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кестеньга – Пяозеро (Л-163) | 110 | 44 | 1976 | 40 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Авдеево – Пудож (Л-164) | 110 | 42,05 | 1982 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Каршево – Пудож (Л-165) | 110 | 18,63 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ведлозеро – Пряжа (Л-166) | 110 | 45,9 | 1997 | 19 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Боровое – Ледмозеро (Л-167) | 110 | 45,24 | 1982 | 34 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС –Березовка (Л-168) | 110 | 6,6 | 1954 | 62 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС –Березовка (Л-169) | 110 | 47,37 | 1954 | 62 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Лодейнопольская – Олонец (Л-170) | 110 | 49,74 | 1993 | 23 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Заводская №1 (Л-171) | 110 | 2,6 | 1989 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Заводская № 2 (Л-172) | 110 | 2,6 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) | 110 | 46,4 | 1994 | 22 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками № 1 (Л-174) | 110 | 4,9 | 1959 | 57 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками № 2 (Л-175) | 110 | 5,38 | 1983 | 33 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ ПетрозаводскаяТЭЦ –Петрозаводск с отпайкой на ПТБМ № 1 (Л-176) | 110 | 8,79 | 1953 | 63 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Петрозаводск с отпайкой на ПТБМ № 2 (Л-177) | 110 | 8,82 | 1953 | 63 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Древлянка – «Авангард» с отпайками № 1 (Л-178) | 110 | 14,67 | 1978 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Древлянка – «Авангард» с отпайками № 2 (Л-179) | 110 | 14,67 | 1978 | 38 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Заводская – Заозерье с отпайкой на ПС Логмозеро и на Шую № 1 (Л-181) | 110 | 26,74 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Заводская – Заозерье с отпайкой на ПС Логмозеро и на Шую № 2 (Л-182) | 110 | 26,74 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Древлянка – Станкозавод (Л-184) | 110 | 7,94 | 1959 | 57 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Станкозавод – Деревянка (Л-185) | 110 | 21,1 | 1959 | 57 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Деревянка – Ладва (Л-186) | 110 | 32,9 | 1959 | 57 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ладва – Пай (Л- 187) | 110 | 17,2 | 1959 | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188) | 110 | 34,48 | 1959 | 57 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ляскеля –Ляскеля № 1 (Л-191) | 110 | 6,34 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Ляскеля – Ляскеля № 2 (Л-192) | 110 | 6,34 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Сортавальская – Сортавала № 1 (Л-193) | 110 | 8,73 | 1997 | 19 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Сортавальская –Хаапалампи (Л-194) | 110 | 5,48 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Сортавальская –Сортавала № 2 (Л-195) | 110 | 11,05 | 1979 | 37 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 110 кВ Верхне-Свирская ГЭС –Ольховец (Л-О1) | 110 | 4,1 | 1959 | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | - | 110 | 2574,39 |  |  |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ Костомукша – Город (Л-104) | 110 | 6,5 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ Костомукша – Город (Л-105) | 110 | 6,5 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ Костомукша – ЦРРМ (Л-106) | 110 | 23,8 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ Костомукша –ЦРРМ (Л-107) | 110 | 23,8 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ Костомукша – Фабрика окомкования (Л- 108) | 110 | 3,5 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – Фабрика окомкования (Л- 109) | 110 | 3,5 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – Фабрика обогащения (Л- 111) | 110 | 3,5 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – Фабрика обогащения (Л- 114) | 110 | 3,5 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – Насосная оборотного водоснабжения (Л-116) | 110 | 1 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша –Насосная оборотного водоснабжения (Л-117) | 110 | 1 | н.д. | н.д. |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – ГПП-14 (Л-118) | 110 | 9,5 | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АО «Карельский окатыш» | ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – ГПП-14 (Л-120) | 110 | 9,5 | н.д. | н.д. |
| Итого АО «Карельский окатыш» | - | 110 | 95,6 |  |  |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 110 кВ Беломорск – Нюхча с отпайкой на Сумпосад № 1 (Л-159) | 110 | 112 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 110 кВ Беломорск – Нюхча с отпайкой на Сумпосад № 2 (Л-160) | 110 | 112 | н.д. | н.д. |
| Итого ОАО «РЖД» | - | 110 | 224 |  |  |
| АО «ПСК» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками № 1 (Л-174) | 110 | 1,6 | 1983 | 33 |
| АО «ПСК» | ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками № 2 (Л-175) | 110 | 1,6 | 1983 | 33 |
| Итого АО «ПСК» | - | 110 | 3,2 |  |  |
| ООО «СК «Тесла» (ОАО «Кондо-пога») | ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (Л-123) | 110 | 0,6 | н.д. | н.д. |
| Итого 110 кВ | - | 110 | 2903,99 |  |  |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 35 кВ Лоухи –Амбарный | 35 | 0,7 | 2010 | 6 |
| Карельское ПМЭС | ВЛ 35 кВ Лоухи – Амбарный | 35 | 0,1 | 2010 | 6 |
| Карельское ПМЭС | КВЛ Ляскеля – о. Валаам № 1 (Л-75С) | 35 | 52,5 | 2009 | 7 |
| Карельское ПМЭС | КВЛ Ляскеля – о. Валаам № 2 (Л-76С) | 35 | 52,5 | 2009 | 7 |
| Итого ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС | - | 35 | 105,8 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кузнечное – Липпола (Л-30С) | 35 | 13,34 | 1958 | 58 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Леванпельто – Труд (Л-31С) | 35 | 18,57 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ПС-1 ПС-27 (Л-32С) | 35 | 2,77 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ПС-1– ПС-27 (Л-33С) | 35 | 2,84 | 1992 | 24 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Импилахти – Леппясилта (Л-34С) | 35 | 7,44 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Хямекоски – Октябрь (Л-35С) | 35 | 18,67 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Харлу –Ляскеля (Л-36С) | 35 | 6,45 | 1962 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Ляскеля – Импилахти (Л-37С) | 35 | 16,72 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Питкяранта – Ууксу (Л-38С) | 35 | 9,77 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Искра –Рускеала (Л-39С) | 35 | 13,28 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Питкякоски ГЭС – Куокканиеми (Л-41 С) | 35 | 9,17 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Туокслахти – Сортавала (Л-42С) | 35 | 5,37 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Искра – Вяртсиля (Л-43С) | 35 | 14,97 | 1965 | 51 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ, Л-45С ПС-18С Хаутаваара – Л-46 (Л-45С) | 35 | 5,72 | 1962 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пийтсиёки – Игнойла (Л-46С) | 35 | 26,23 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Суоярви - Пийтсиёки (Л-47С) | 35 | 2,96 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Игнойла – Эссойла (Л-50С) | 35 | 35,31 | 1971 | 45 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Салми –Ряймяля (Л-51С) | 35 | 6,29 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Салми – ГЭС-25 Суурийоки (Л-52С) | 35 | 6,84 | 1964 | 52 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Поросозеро – Поросозеро (Л-53С) | 35 | 2,71 | 1965 | 51 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сортавала – Хелюля (Л-54С) | 35 | 3,93 | 1974 | 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кааламо – Карьерная (Л-55С) | 35 | 4,08 | 1983 | 33 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сортавала – Кааламо (Л-56С) | 35 | 22,67 | 1977 | 39 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кааламо –Карьерная (Л-57С) | 35 | 9,23 | 1983 | 33 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Рускеала – Кааламо (Л-58С) | 35 | 6,17 | 1977 | 39 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Тохма – Хелюля (Л-59С) | 35 | 2,87 | 2006 | 10 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Суккозеро –Тумба (Л-60С) | 35 | 24,32 | 1976 | 40 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Тумба – Мотко (Л-61С) | 35 | 18,36 | 1976 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Мотко –Лендеры (Л-62С) | 35 | 32,82 | 1976 | 40 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Леппясилта –Ладожская (Л-63С) | 35 | 9,98 | 1978 | 38 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 РП Койриноя – Леппясилта (Л-64С) | 35 | 8,76 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ РП Койриноя – Карьер (Л-65С) | 35 | 4,74 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Питкяранта – Карьер (Л-66С) | 35 | 6,05 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Ууксу – ГЭС Суури-йоки ГЭС (Л-67С) | 35 | 17,9 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Харлу –Хямекоски (Л-68С) | 35 | 5,24 | 1962 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Липпола –Леванпельто (Л-69С) | 35 | 8,29 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Лахденпохья – Труд (Л-70С) | 35 | 14,05 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Хямекоски – Леппясюрья (Л-71С) | 35 | 26,06 | 1974 | 42 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Харлу – РП Харлу (Л-72С) | 35 | 0,39 | 1962 | 54 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Леванпельто – Тоунан (Л-73С) | 35 | 19,75 | 1976 | 40 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Леванпельто –Элисенваара (Л-74С) | 35 | 14,75 | 1982 | 34 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кирьявалахти – Тохма (Л-77С) | 35 | 6,17 | 1977 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сортавала – Приладожская (Л-78С) | 35 | 5,56 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кирьявалахти – Приладожская (Л-79С) | 35 | 9,58 | 1992 | 24 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Лахденпохья – Куокканиеми (Л-80С) | 35 | 20,37 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ РП Койриноя – Койриноя (81С) | 35 | 0,44 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Лахденпохья – Ихала (Л-82С) | 35 | 10,81 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Октябрь – Искра (Л-83С) | 35 | 8,69 | 1962 | 54 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Туокслахти – Питкякоски ГЭС (Л-84С) | 35 | 8,16 | 1966 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Чупа –Плотина (Л-32К) | 35 | 25 | 2008 | 8 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Беломорск – БЛДК (Л-31К) | 35 | 4,91 | 1991 | 25 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сегежа – Попов Порог (Л-33К) | 35 | 69,3 | 2006 | 10 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Чупа –Малиновая Варакка (Л-34К) | 35 | 11,25 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Беломорск – Сумпосад (Л-35К) | 35 | 49,5 | 1978 | 38 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кемь – Рабочий Остров (Л-36К) | 35 | 10,11 | 1960 | 56 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сегежа –ДОК (Л-37К) | 35 | 1,9 | 1987 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Полярный круг - Тэдино (Л-38К) | 35 | 8,1 | 1973 | 43 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Полярный круг – Тэдино (Л-39К) | 35 | 8,1 | 1973 | 43 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Ледмозеро – Муезерка (Л-40К) | 35 | 36 | 1973 | 43 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Муезерка – Волома (Л-41К) | 35 | 27,95 | 1973 | 43 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Волома – Пенинга (Л-42К) | 35 | 23,62 | 1973 | 43 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кемь – Рабочий Остров (Л-43К) | 35 | 10,11 | 1979 | 37 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Лоухи – Амбарный (Л-44К) | 35 | 37 | 1982 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сегежа –Птицефабрика (Л-45К) | 35 | 9,25 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сегежа – ДОК (Л-46К) | 35 | 1,99 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Сегежа – Птицефабрика (Л-47К) | 35 | 8,16 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кривопорожская ГЭС – Электрокотельная (Л-48К) | 35 | 1,27 | 1992 | 24 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кривопорожская ГЭС – Электрокотельная (Л-49К) | 35 | 1,27 | 1992 | 24 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кривопорожская ГЭС – Белопорожская ГЭС (Л-50К) | 35 | 40,38 | 1993 | 23 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Березовка –Кончезеро (Л-30П) | 35 | 20,51 | 1975 | 41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Спасская Губа – Кончезеро (Л-31П) | 35 | 20,51 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пальеозерская ГЭС-2 – Спасская Губа (Л-32П) | 35 | 32,9 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Половина – Матросы (Л-33П) | 35 | 9,43 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Матросы – Пряжа (Л-34П) | 35 | 16,9 | 1962 | 54 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пряжа – Крошнозеро (Л-35П) | 35 | 40,2 | 1996 | 20 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Крошнозеро – Ведлозеро (Л-36П) | 35 | 21,2 | 1996 | 20 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ ДСК – Заозерье (Л-37П) | 35 | 10,7 | 1969 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ ТБМ – ДСК (Л-38П) | 35 | 1,45 | 1958 | 58 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ ТБМ – ДСК (Л-39П) | 35 | 1,45 | 1958 | 58 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Эссойла – Крошнозеро (Л-40П) | 35 | 27,3 | 1980 | 36 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Коткозеро – Куйтежа (Л-41П) | 35 | 43,8 | 1978 | 38 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Ильинское – Тукса (Л-43П) | 35 | 16,67 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Ильинское –Видлица (Л-44П) | 35 | 28,1 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Видлица – Ряймяля (Л-45П) | 35 | 31,2 | 1966 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Олонец –Куйтежа (Л-46П) | 35 | 17,6 | 1968 | 48 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Олонец –Тукса (Л-47П) | 35 | 10,8 | 1991 | 25 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Куйтежа – Михайловское (Л-49П) | 35 | 32 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Мелиоративный – Тепличный (Л-50П) | 35 | 6,18 | 1988 | 28 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Тепличный – Холодильник (Л-51П) | 35 | 2,6 | 1990 | 26 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Соломенное – ПЛМК (Л-52П) | 35 | 4,25 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пряжа –Святозеро (Л-53П) | 35 | 14,7 | 1990 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Уя – Педасельга (Л-54П) | 35 | 8,5 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Половина – Бесовец (Л-56П) | 35 | 17,18 | 1962 | 54 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Шуя – Мелиоративный (Л-57П) | 35 | 2,2 | 1980 | 36 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Шуя – Бесовец (Л-58П) | 35 | 23 | 1972 | 44 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Шуя – Соломенное (Л-59П) | 35 | 5,61 | 1985 | 31 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Древлянка – Онежская (Л-60П) | 35 | 9,5 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Древлянка – ОТЗ (Л-61П) | 35 | 3,3 | 1963 | 53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Древлянка – ОТЗ (Л-62П) | 35 | 3,3 | 1963 | 53 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Древлянка – Лососинное (Л-64П) | 35 | 12,8 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Онежская –Уя (Л-65П) | 35 | 28,7 | 1969 | 47 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Онежская – «Авангард» (Л-66П) | 35 | 3,4 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Онежская – «Авангард» (Л-67П) | 35 | 3,4 | 1961 | 55 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Деревянка – Шелтозеро (Л-69П) | 35 | 56,5 | 1991 | 25 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Шуньга –Толвуя (Л-70П) | 35 | 27,8 | 1992 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Толвуя – Великая Нива (Л-71П) | 35 | 19 | 1971 | 45 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пергуба РЛ-73 – Кяппесельга (Л-72П) | 35 | 20,02 | 1996 | 20 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ РЛ-73 – Шуньга (Л-73П) | 35 | 32,8 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пиндуши – Повенец (Л-74П) | 35 | 18 | 1970 | 46 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пергуба –РЛ-73 (Л-75П) | 35 | 2,2 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Медгора –Чёбино (Л-76П) | 35 | 16,3 | 1988 | 28 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Медгора – Пергуба (Л-77П) | 35 | 17,75 | 1966 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Медгора – КЭЗ (Л-78П) | 35 | 12,25 | 1977 | 39 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Медгора –КЭЗ (Л-79П) | 35 | 12,15 | 1977 | 39 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Авдеево – Большой Массив (Л-80П) | 35 | 23,66 | 1987 | 29 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пудож – Рагнукса (Л-81П) | 35 | 17,07 | 1967 | 49 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пудож – Шала (Л-82П) | 35 | 29,51 | 1967 | 49 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Пудож – Кубово (Л-83П) | 35 | 46 | 1966 | 50 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Кубово – Водла (Л-85П) | 35 | 22,79 | 1973 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Авдеево – Рагнукса (Л-86П) | 35 | 22,11 | 1967 | 49 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Чёлмужи – Сергиево (Л-90П) | 35 | 49,7 | 1980 | 36 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Чёбино – Паданы (Л-92П) | 35 | 80 | 1989 | 27 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Великая Губа – Великая Нива (Л-93П) | 35 | 16 | 1971 | 45 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Великая Губа – Жарниково (Л-94П) | 35 | 32,02 | 2012 | 4 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Деревянка – Шокша (Л-96П) | 35 | 37,6 | н.д. | н.д. |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Шокша – Шелтозеро (Л-97П) | 35 | 22,4 | 1985 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ 35 кВ Шелтозеро – Рыбрека (Л-98П) | 35 | 13,9 | 1966 | 50 |
| Итого Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | - | 35 | 2119,65 |  |  |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ Беломорск – Сухое | 35 | 26,5 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ Беломорск – Вирма | 35 | 42,6 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ Нюхча – б/п 98 км (Вирандозеро) | 35 | 17 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ Кемь – Шуерецкая | 35 | 31 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ Идель – Кочкома | 35 | 9 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ Кузема –Энгозеро | 35 | 59 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ 27,5 кВ ст. Идель | 35 | 0,9 | н.д. | н.д. |
| Итого ОАО «РЖД» | - | 35 | 186 |  |  |
| АО «ПСК» | ВЛ 35 кВ Паданы – Шалговаара (Л-91П) | 35 | 34 |  |  |
| Итого 35 кВ | - | 35 | 2445,45 |  |  |
| Карельское ПМЭС | отпайка от ВЛ-10 кВ Л-47- 04 на ПС Лоухи | 10-0,4 | 0,5 | 2010 | 6 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-энерго» | ВЛ и кабельная линия (далее – КЛ) 10 – 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 6713,9 | н.д. | н.д. |
| ОАО «РЖД» | ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 6105 | н.д. | н.д. |
| АО «ПСК» | ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 5044,6 | н.д. | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «28 ЭС» | ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 107,8 | н.д. | н.д. |
| ООО «Охта Групп Онега» | ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 6,3 | н.д. | н.д. |
| Итого 10-0,4 кВ | - | 10-0,4 | 17978,1 |  |  |

Таблица 30

Мощность трансформаторов напряжением 0,4 – 330 кВ

| Собственник объекта | Наименование | Класс напряже-ния, кВ | Мощность, МВ∙А | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Карельское ПМЭС | ПС 330 кВ Лоухи | 330 | 250 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 330 кВ Петрозаводск | 330 | 480 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 330 кВ Кондопога | 330 | 240 |  |
| Итого Карельское ПМЭС | - | 330 | 970 |  |
| Филиал «Карель-ский» ПАО «ТГК-1» | Путкинская ГЭС (ГЭС-9) | 330 | 480 |  |
| ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» | Ондская ГЭС (ГЭС-4) | 330 | 480 |  |
| Итого 330 кВ | - | 330 | 1930 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 220 кВ Древлянка (ПС-2) | 220 | 330,5 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 220 кВ Кемь (ПС-10) | 220 | 175 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 220 кВ Медвежьегорск (ПС-19) | 220 | 77 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 220 кВ Суоярви (ПС-24) | 220 | 158 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 220 кВ Ляскеля (ПС-92) | 220 | 158 |  |
| Карельское ПМЭС | ПС 220 кВ Сортавальская (ПС-97) | 220 | 63 |  |
| Итого ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС | - | 220 | 961,5 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 220 кВ Сегежа (РП-103) | 220 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 220 кВ Сегежа-тяговая (ПС-101) | 220 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 220 кВ Раменцы (ПС-104) | 220 | 40 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «РЖД» | ПС 220 кВ Медгора (ПС-17) | 220 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 220 кВ Нигозеро (ПС-106) | 220 | 80 |  |
| Итого ОАО «РЖД» |  | 220 | 360 |  |
| ООО «СК «Тесла» (ОАО «Кондопога») | ПС 220 кВ Кондопога (ПС-16) | 220 | 352 |  |
| ООО «СК «Тесла» (ОАО «Кондопога») | ПС 220 кВ Кондопожский ЦБК (ПС-8) | 220 | 160 |  |
| Итого ОАО «Кондопога» | - | 220 | 512 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) | 220 | 250 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Путкинская ГЭС (ГЭС-9) | 220 | 145 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Подужемская ГЭС (ГЭС-10) | 220 | 64 |  |
| Итого Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | - | 220 | 459 |  |
| ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» | Ондская ГЭС (ГЭС-4) | 220 | 250 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 220 кВ Костомукша (ПС- 52) | 220 | 400 |  |
| АО «АЭМ- Технологии» | ПС 220 кВ «Петроза-водскмаш»(ПС-18) | 220 | 126 |  |
| Итого 220 кВ | - | 220 | 3068,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) | 110 | 80 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Деревянка (ПС-5) | 110 | 26 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Пай (ПС-6) | 110 | 2,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7) | 110 | 50 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Ругозеро (ПС-9) | 110 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Беломорск (ПС-12) | 110 | 26 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС-13) | 110 | 20 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Олений (ПС-14) | 110 | 6,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Сегежа (ПС-15) | 110 | 80 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) | 110 | 26 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | 110 | 50 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Суна (ПС-22) | 110 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Заозерье (ПС-23) | 110 | 20 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Питкяранта (ПС- 25) | 110 | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Ляскеля (ПС-26) | 110 | 16,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Сортавала (ПС-27) | 110 | 80 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС-28) | 110 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Поросозеро (ПС-29) | 110 | 16,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Лоймола (ПС-30) | 110 | 6,3 | необхо-дима замена ТМ-6300/110 на ТМН-6300/110 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Гимолы (ПС-31) | 110 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кв Суккозеро (ПС-32) | 110 | 20 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Пенинга (ПС-33) | 110 | 10 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС-34) | 110 | 20 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Найстенъярви (ПС-35) | 110 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Пудож (ПС-36) | 110 | 32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Пяльма (ПС-37) | 110 | 5,7 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Чёлмужи (ПС-38) | 110 | 6,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС-39) | 110 | 32 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Коткозеро (ПС-40) | 110 | 11 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Олонец (ПС-41) | 110 | 32 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Чупа (ПС-45) | 110 | 26 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Боровое (ПС-53) | 110 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Кепа (ПС-54) | 110 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Калевала (ПС-55) | 110 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) | 110 | 8,8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Сосновый (ПС-57) | 110 | 2,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Кестеньга (ПС-58) | 110 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Софпорог (ПС-59) | 110 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Березовка (ПС-63) | 110 | 16,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | 110 | 20 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Кукковка (ПС-66) | 110 | 32 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) | 110 | 50 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) | 110 | 50 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) | 110 | 41 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) | 110 | 26 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Каршево (ПС-75) | 110 | 8,8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Авдеево (ПС-76) | 110 | 12,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Повенец (ПС-77) | 110 | 10,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Великая Губа (ПС-78) | 110 | 20 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Авангард (ПС-79) | 110 | 32 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 110 | 75 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Карьерная (ПС-93) | 110 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС-94) | 110 | 16,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС-95) | 110 | 5 |  |
| Итого филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | 110 | 1262,8 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ горно-перерабатывающего пред-приятия (далее – ГПП)-1 | 110 | 50 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-2 | 110 | 32 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-3 | 110 | 20 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-4 | 110 | 12,6 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-5 | 110 | 160 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-6 | 110 | 160 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-7 | 110 | 32 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-8 | 110 | 12,6 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-9 | 110 | 12,6 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ТРП-10 | 110 | 50 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-12 | 110 | 20 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-13 | 110 | 32 |  |
| АО «Карельский окатыш» | ПС 110 кВ ГПП-14 | 110 | 20 |  |
| Итого АО «Карельский окатыш» | - | 110 | 613,8 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Полярный круг (ПС-43) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Котозеро (ПС-44) | 110 | 31 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Кереть (ПС-46) | 110 | 20 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Лоухи-тяговая (ПС-47) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Энгозеро (ПС-48) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Кузема (ПС-49) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Кемь-тяговая (ПС-50) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Беломорск- тяговая (ПС-51) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Сумпосад (ПС-84) | 110 | 50 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Нюхча (ПС-85) | 110 | 50 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Идель (ПС-61) | 110 | 50 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Ладва-тяговая (ПС-82) | 110 | 80 |  |
| ОАО «РЖД» | ПС 110 кВ Петрозаводск- тяговая (ПС-11) | 110 | 80 |  |
| Итого ОАО «РЖД» | - | 110 | 841 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Петрозаводская ТЭЦ (ТЭЦ-13) | 110 | 330 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) | 110 | 94,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) | 110 | 63 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) | 110 | 40 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Беломорская ГЭС (ГЭС-6) | 110 | 63 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | 110 | 31,5 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) | 110 | 31,5 |  |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) | 110 | 32 |  |
| Итого филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» | - | 110 | 685,5 |  |
| АО «Сегежский ЦБК» | ПС 110 кВ Сегежский ЦБК (ПС-4) | 110 | 126 |  |
| АО «ПСК» | ПС 110 кВ Онего (ПС-71) | 110 | 80 |  |
| АО «ПКС» | ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68) | 110 | 126 |  |
| ОАО «НАЗ» | ПС 110 кВ НАЗ (ПС-3) | 110 | 255,5 |  |
| ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» | Ондская ГЭС (ГЭС-4) | 110 | 126 |  |
| Итого 110 кВ |  | 110 | 4116,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Сортавала-новая (ПС-1С) | 35 | 50 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Куоканиеми (ПС-2С) | 35 | 1,8 | необхо-дима замена ТАМ-1800/35 на ТМН-2500/35 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Туокслахти (ПС-3С) | 35 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Леванпельто (ПС-4С) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Рускеала (ПС-5С) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Леппясилта (ПС-6С) | 35 | 1,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Искра (ПС-7С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Элисенваара (ПС-8С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Импилахти (ПС-9С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Тоунан (ПС-10С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Липпола (ПС-11С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Октябрь (ПС-12С) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Пийтсиёки (ПС- 13С) | 35 | 6,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Труд (ПС-15С) | 35 | 2,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Салми (ПС-17С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС-18С) | 35 | 0,63 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Вешкелица (ПС-19С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Поросозеро (ПС-20С) | 35 | 3,2 | необхо-дима замена ТМ-3200/35 на ТМН-4000/35 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Хелюля (ПС-21С) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кааламо (ПС-22С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кааламо (ПС-23С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Ууксу (ПС-33С) | 35 | 2 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Ладожская (ПС-36С) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Игнойла (ПС-37С) | 35 | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Хямекоски (ПС-38С) | 35 | 7,4 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Харлу (ПС-39С) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС-40С) | 35 | 4,1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Тумба (ПС-41С) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Мотка (ПС-42С) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Лендеры (ПС-43С) | 35 | 1,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Ряймяля (ПС-44С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Тохма (ПС-45С) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Приладожская (ПС-46С) | 35 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Ихала (ПС-48С) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ БЛДК (ПС-16К) | 35 | 12,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Тэдино (ПС-22К) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Плотина (ПС-23К) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Амбарный (ПС-24К) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС-25К) | 35 | 10,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Сегежская птицефабрика (ПС-26К) | 35 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС-27К) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Баб Губа (ПС-28К) | 35 | 3,4 | необхо-дима замена ТАМ-1800/35 на ТМН-2500/35 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС-29К) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Попов Порог (ПС-30К) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Табойпорог (ПС-31К) | 35 | 0,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Муезерка (ПС-32К) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Волома (ПС-34К) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС-35К) | 35 | 32 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Белый Порог (ПС-36К) | 35 | 4 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС-1П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) | 35 | 8,8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ ДСК (ПС-3П) | 35 | 13,1 | необхо-дима замена ТМ-5600/35 на ТМН-6300/35 для Т-1) и замена ТАМ 7500/35 на ТМН-6300/35 (для Т-2) |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Маньга (ПС-5П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Матросы (ПС-6П) | 35 | 3,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС-8П) | 35 | 2 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Новая Вилга (ПС-9П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Половина (ПС-10П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Ильинский (ПС-12П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Видлица (ПС-13П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Тукса (ПС-14П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Михайловское (ПС-15П) | 35 | 3,2 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Юркостров (ПС-16П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Святозеро (ПС-17П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | 35 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС-21П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Педасельга (ПС-22П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Толвуя (ПС-23П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Шокша (ПС-24П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Рыбрека (ПС-25П) | 35 | 4 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Холодильник (ПС-26П) | 35 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС-27П) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Сергиево (ПС-28П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Шуньга (ПС-29П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Киково (ПС-30П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кривцы (ПС-31П) | 35 | 1 | необходима замена ТМ-1000/35 на ТМН-1000/35 |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кубово (ПС-32П) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Большой Массив (ПС-33П) | 35 | 6,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Рагнукса (ПС-34П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Шала (ПС-35П) | 35 | 7,2 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Поршта (ПС-36П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Водла (ПС-37П) | 35 | 1 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Лососинное (ПС-38П) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Пергуба (ПС-40П) | 35 | 1,8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Соломенное (ПС-41П) | 35 | 5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) | 35 | 10,3 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Жарниково (ПС-44П) | 35 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Великая Нива (ПС-45П) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС-46П) | 35 | 12,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Петрозаводская птицефабрика (ПС-48П) | 35 | 12,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Уя (ПС-49П) | 35 | 1,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Куйтежа (ПС-50П) | 35 | 2,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС-52П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Паданы (ПС-55П) | 35 | 2,6 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Чёбино (ПС-56П) | 35 | 3,2 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Тепличный (ПС-57П) | 35 | 8 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Подпорожье (ПС-58П) | 35 | 2,5 |  |
| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ПС 35 кВ Кашино (ПС-59П) | 35 | 3,2 |  |
| Итого филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | 35 | 560,18 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Сортавала (ПС-1) | 35 | 20 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Охта групп (ПС-19 ОТЗ) | 35 | 40 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Пиндуши (ПС-43П) | 35 | 16,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Шалговаары (ПС-54П) | 35 | 0,63 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Федотова (ТП-31) | 35 | 0,1 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Немино (ТП-901) | 35 | 0,1 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Ахвенламби (ТП-911) | 35 | 0,25 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Сяргозеро (ТП-912) | 35 | 0,1 |  |
| АО «ПСК» | ПС 35 кВ Евгора (ТП-922) | 35 | 0,1 |  |
| Итого АО «ПСК» |  |  | 77,58 |  |
| АО «ОРЭС – Петрозаводск» | ПС 35 кВ Соломенное (ПС-51П) | 35 | 12,6 | необходима реконструк-ция, увели-чение мощ-ности трансфор-маторов с 12,6 МВА до 322 МВА |
| ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС | ПС 35 кВ Валаам | 35 | 12,6 |  |
| Итого 35кВ | - | 35 | 659,96 |  |

В энергосистеме Республики Карелия основными сетевыми компаниями являются:

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское предприятие магистральных электрических сетей;

филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго»;

АО «ОРЭС – Петрозаводск»;

АО «ПСК»;

ОАО «РЖД».

Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи (в одноцепном исчислении), количество и установленная мощность ПС напряжением                  35 – 110 кВ, находящихся на балансе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго», по состоянию на 1 января 2017 года представлена в таблице 31.

Таблица 31

ПС 35 – 110 кВ энергосистемы Республики Карелия, находящиеся на балансе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

| Класс напряжения, кВ | Протяженность, км | Количество подстанций, шт. |  | Трансформаторная мощность силовых трансформаторов, МВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2574,35 | 54 |  | 1262,80 |
| 35 | 2119,58 | 97 |  | 560,18 |
| 0,4 – 10 | 6713,9 | - |  | - |
| Итого | 11407,83 | 151 | 1822,98 |  |

Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи (в одноцепном исчислении), количество и установленная мощность ПС напряжением                35 – 110 кВ, находящихся на балансе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС, по классам напряжения по состоянию на 1 января 2017 года представлена в таблице 32.

Таблица 32

ПС 35 – 110 кВ энергосистемы Республики Карелия, находящиеся на балансе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС

| Класс напряжения, кВ |  | Протяженность, км |  | Количество подстанций, шт. |  | Трансформаторная мощность силовых трансформаторов, МВ∙А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 |  | 903,31 |  | 3 |  | 970 |  |
| 220 |  | 1106,125 |  | 6 |  | 961,55 |  |
| 110 |  | 6,2 |  | - |  | - |  |
| 35 |  | 105,8 |  | 1 |  | 12,6 |  |
| 0,4 – 20 |  | 0,5 |  | - |  | - |  |
| Итого | 2121,935 |  | 10 |  | 1945,1 |  |

Таким образом, эксплуатацию подавляющего большинства распределительных сетей 35 – 110 кВ осуществляет филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго». Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго» включает в себя 3 производственных отделения (далее – ПО):

ПО Северные электрические сети (далее – СЭС) обслуживает административные районы: Лоухский, Кемский, Калевальский, Беломорский, Сегежский, Муезерский;

ПО Южно-Карельские электрические сети (далее – ЮКЭС) обслуживает административные районы: Медвежьегорский, Пудожский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Кондопожский и Петрозаводский городской округ;

ПО Западно-Карельские электрические сети (далее – ЗКЭС) обслуживает административные районы: Лахденпохский, Питкярантский, Суоярвский, Сортавальский, частично Муезерский.

Часть подстанций 35 – 110 кВ, расположенных в городе Петрозаводске, находится на балансе и обслуживании АО «ОРЭС – Петрозаводск»  – ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68), ПС 35 кВ ПЛМК Соломенное и АО «ПСК» – ПС 110 кВ Онего ((ПС-71), ПС 35 кВ ОТЗ (Охта Групп) (ПС 19п).

- 2.12. Основные внешние электрические связи энергосистемы

Основные внешние электрические связи Республики Карелия:

1. С энергосистемой Мурманской области

ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 1;

ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 2;

ВЛ 110 кВ Полярный круг – Пояконда.

- С энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск;

ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС – Древлянка;

ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129);

ВЛ 110 кВ Лодейнопольская – Олонец (Л-170);

ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188);

ВЛ 35 кВ Липпола – Кузнечная.

- С энергосистемой Вологодской области

ВЛ 110 кВ Каршево – Андома;

- С энергосистемой Архангельской области

ВЛ 110 кВ Малошуйка-тяговая – Нюхча (Л-Малошуйка).

- 2.13. Структура топливного баланса электростанций и котельных в 2016 году

Потребление топлива электростанциями и котельными за 2016 год приведено в таблице 33. Структура топливного баланса представлена на рисунках 12 – 14.

Таблица 33

Потребление топлива электростанциями и котельными за 2016 год

(тыс. т у.т.)

|  | Всего, тыс. т у.т., 2016 г. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | нефтетопливо | прочее топливо |
| Годовой расход топлива, в том числе | 1862,859 | 1037,345 | 65,496 | 376,483 | 383,534 |
| Петрозаводская ТЭЦ | 503,007 | 501,622 | - | 1,385 (мазут) | - |
| АО «Карельский окатыш» | 73,638 | - | - | 73,638 (мазут) | - |
| ОАО «Кондопога» | 486,24 | 457,411 | - | 7,199 (мазут) | 21,63 |
| ТЭС-1 | 239,526 | 239,526 | - | - | - |
| ТЭС-2 | 223,577 | 217,885 | - | 5,692 (мазут) | - |
| Утилизационная котельная | 23,137 | - | - | 1,507 (мазут) | 21,63 |
| АО «Сегежский ЦБК» | 287,174 | - | - | 66,907 (мазут) | 220,266 |
| ТЭЦ-1 | 137,034 | - | - | 66,907 (мазут) | 220,266 |
| ТЭЦ-2 | 150,14 | - | - |  |  |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 50,540 | - | - | 50,540 (мазут) | - |
| Котельные | 462,26 | 78,312 | 65,496 | 176,814 (мазут) | 141,638 |

Рисунок 12. Структура топливного баланса электростанций

(без котельных) в 2016 году, %

Рисунок 13. Структура потребления топлива электростанциями

(без котельных) в  2016 году, %

Рисунок 14. Структура потребления топлива котельными в 2016 году, %

- 2.14. Единый топливно-энергетический баланс за 2011 – 2016 годы

Единый топливно-энергетический баланс (далее – ТЭБ) показан в таблице 34, где в едином топливном эквиваленте отражены взаимосвязанные показатели количественного  соответствия поставок, распределения и использования конечными потребителями основных видов энергетических ресурсов.

Таблица 34

ТЭБ Республики Карелия в 2011 – 2016 годах

(тыс. т у.т.)

| Пока-затель | Год | При-род-ный газ | Уголь | Нефте- продук- ты | Прочие виды твер-дого топ-лива | Сы-рая нефть | Электро-энергия | Электро-энергия Гидром ВИЭ | Теп-ловая энер-гия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Произ-ведено первич-ных ресур-сов | 2011 | - | - | - | 614,4 | - | - | 272,1 | - | 886,5 |
|  | 2012 | - | - | - | 605,6 | - | - | 384,6 | - | 990,2 |
|  | 2013 | - | - | - | 624,5 | - | - | 306,23 | - | 930,73 |
|  | 2014 | - | - | - | 615,84 | - | - | 321,99 | - | 937,83 |
|  | 2015 | - | - | - | 524,86 | - | - | 378,58 | - | 903,44 |
|  | 2016 | - | - | - | 524,86 | - | - | 378,58 | - | 903,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввоз из-за преде-лов Респуб-лики Каре-лия | 2011 | 952,1 | 136,2 | 950 |  | - | - | 660,02 | - | - | 2698,32 |
|  | 2012 | 1062,44 | 77,38 | 843,8 |  | - | - | 593,48 | - | - | 2577,1 |
|  | 2013 | 1020,38 | 74,89 | 862,6 |  | - | - | 547,06 | - | - | 2504,93 |
|  | 2014 | 1048,56 | 74,85 | 853,2 |  | - | - | 575,06 | - | - | 2551,67 |
|  | 2015 | 1011,05 | 61,98 | 921,3 |  | - | - | 599,56 | - | - | 2593,89 |
|  | 2016 | 1011,05 | 61,98 | 921,3 |  | - | - | 599,56 | - | - | 2593,89 |
| Вывоз за пре-делы Респуб-лики Каре-лия | 2011 | - | - |  | - | -170,37 |  | -112,68 | - | - | -283,05 |
|  | 2012 | - | - |  | - | -198,64 |  | -143,58 | - | - | -342,22 |
|  | 2013 | - | - |  | - | -184,51 |  | -151,91 | - | - | -336,42 |
|  | 2014 | - | - |  | - | -191,57 |  | -200,46 | - | - | -392,03 |
|  | 2015 | - | - |  | - | -94,02 |  | -256,93 | - | - | -350,95 |
|  | 2016 | - | - |  | - | -94,02 |  | -256,93 | - | - | -350,95 |
| Изме-нение запа-сов | 2011 | - | -8,06 |  | - | - | - | - | - | - | -8,06 |
|  | 2012 | - | -17 |  | - | - | - | - | - | - | -17 |
|  | 2013 | - | -0,16 |  | - | - | - | - | - | - | -0,16 |
|  | 2014 | - | 1,17 |  | - | - | - | - | - | - | 1,17 |
|  | 2015 | - | -6,77 |  | - | - | - | - | - | - | -6,77 |
|  | 2016 | - | -6,77 |  | - | - | - | - | - | - | -6,77 |
| Пот-ребле-ние пер-вичной энер-гии | 2011 | 952,1 | 144,26 |  | 950 | 444,03 | - | 547,34 | - | - | 3037,73 |
|  | 2012 | 1062,44 | 94,38 |  | 843,8 | 406,96 | - | 449,9 | - | - | 2857,48 |
|  | 2013 | 1020,38 | 75,05 |  | 862,6 | 439,99 | - | 395,15 | - | - | 2793,17 |
|  | 2014 | 1048,356 | 73,68 |  | 853,2 | 424,27 | - | 375,4 | - | - | 2774,906 |
|  | 2015 | 1011,05 | 68,75 |  | 921,3 | 430,84 | - | 342,64 | - | - | 2774,58 |
|  | 2016 | 1011,05 | 68,75 |  | 921,3 | 430,84 | - | 342,64 | - | - | 2774,58 |
| Стати-ческое рас-хож-дение | 2011 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Произ-водст-во элект-риче-ской энер-гии | 2011 | -543,27 | -123,61 |  | -353,02 | -316,88 | - | -3,15 | - | 1167,07 | -172,86 |
|  | 2012 | -603,45 | -75,85 |  | -335,35 | -326,84 | - | -3,22 | - | 1184,93 | -159,78 |
|  | 2013 | -543,35 | -70,02 |  | -333,25 | -295,58 | - | -2,86 | - | 1075,38 | -169,68 |
|  | 2014 | -568,55 | -72,63 |  | -310,53 | -325,37 | - | -2,14 | - | 1133,82 | -145,4 |
|  | 2015 | -556,7 | -65,5 |  | -287,61 | -341,72 | - | -1,42 | - | 1126,26 | -126,69 |
|  | 2016 | -556,7 | -65,5 |  | -287,61 | -341,72 | - | -1,42 | - | 1126,26 | -126,69 |
| Тепло-элект-ростан-ции | 2011 | -477,32 | -60,06 |  | -132,3 | -188,67 | - | - | - | 730,27 | -128,08 |
|  | 2012 | -528,78 | - |  | -115,55 | -197 | - | - | - | 731,78 | -109,55 |
|  | 2013 | -457,04 | - |  | -108,77 | -193,51 | - | - | - | 635,02 | -124,3 |
|  | 2014 | -489,75 | - |  | -86,15 | -205,95 | - | - | - | 683,94 | -97,91 |
|  | 2015 | -478,39 | - |  | -95,65 | -215,22 | - | - | - | 688,38 | -100,88 |
|  | 2016 | -478,39 | - |  | -95,65 | -215,22 | - | - | - | 688,38 | -100,88 |
| Ко-тель-ные | 2011 | -65,95 | -63,56 |  | -220,72 | -128,21 | - | - | - | 371,1 | -107,34 |
|  | 2012 | -74,67 | -75,85 |  | -219,8 | -129,84 | - | - | - | 387,49 | -112,67 |
|  | 2013 | -86,32 | -70,02 |  | -224,48 | -102,07 | - | - | - | 375,21 | -107,68 |
|  | 2014 | -78,81 | -72,63 |  | -224,38 | -119,42 | - | - | - | 385,11 | -110,13 |
|  | 2015 | -78,31 | -65,5 |  | -191,95 | -126,5 | - | - | - | 375,54 | -86,72 |
|  | 2016 | -78,31 | -65,5 |  | -191,95 | -126,5 | - | - | - | 375,54 | -86,72 |
| Тепло-вая энер-гия от элект-роко-тель-ных | 2011 | - | - |  | - | - | - | -3,15 | - | 2,38 | -0,77 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | -3,22 | - | 2,85 | -0,37 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | -2,86 | - | 2,54 | -0,32 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | -2,14 | - | 2 | -0,14 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | -1,42 | - | 1,33 | -0,09 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | -1,42 | - | 1,33 | -0,09 |
| Тепло-вая энер-гия от тепло-утили-зацион-ных уста-новок | 2011 | - | - |  | - | - | - | - | - | 62,9 | 62,9 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | - | - | 62,8 | 62,8 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | - | - | 62,6 | 62,6 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | - | - | 62,77 | 62,77 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | 61,01 | 61,01 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | 61,01 | 61,01 |
| Собст-венные нужды | 2011 | - | - |  | - | - | - | -34,39 | -2,29 | - | -36,68 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | -32,61 | -2,36 | - | -34,97 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | -29,51 | -9,66 | - | -39,17 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | -31,91 | -8,87 | - | -40,78 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | -31,33 | -1,87 | - | -33,2 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | -31,33 | -1,87 | - | -33,2 |
| Потери при рас-преде-лении | 2011 | - | - |  | - | - | - | -62,51 | - | - | -62,51 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | -47,71 | - | - | -47,71 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | -34,93 | - | - | -34,93 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | -59,68 | - | - | -59,68 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | -60,6 | - | - | -60,6 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | -60,6 | - | - | -60,6 |
| Конеч-ное потреб-ление энергии | 2011 | 12,37 | 12,73 |  | 571,72 | 109,22 | - | 941,15 | - | 1107,41 | 2754,6 |
|  | 2012 | 17,28 | 18,53 |  | 486,3 | 62,79 | - | 990,45 | - | 1112,76 | 2688,11 |
|  | 2013 | 15,17 | 5,03 |  | 506,65 | 126,52 | - | 873,04 | - | 1002,39 | 2528,8 |
|  | 2014 | 22,96 | 1,05 |  | 520,7 | 80,94 | - | 852,12 | - | 1060,36 | 2538,13 |
|  | 2015 | 14,43 | 3,25 |  | 612,05 | 70,01 | - | 860,63 | - | 1085 | 2645,37 |
|  | 2016 | 14,43 | 3,25 |  | 612,05 | 70,01 | - | 860,63 | - | 1085 | 2645,37 |
| Сель-ское хозяй-ство | 2011 | - | 0,08 |  | 37,5 | 6,84 | - | 26,64 | - | 15,6 | 86,66 |
|  | 2012 | - | 0,1 |  | 37,5 | 6,85 | - | 26,49 | - | 15,34 | 86,28 |
|  | 2013 | - | 0,1 |  | 37,6 | 6,43 | - | 15,89 | - | 13,96 | 73,98 |
|  | 2014 | - | - |  | 37,53 | 6,7 | - | 15,16 | - | 14,97 | 74,36 |
|  | 2015 | - | - |  | 33,79 | 4 | - | 14,02 | - | 11,81 | 63,62 |
|  | 2016 | - | - |  | 33,79 | 4 | - | 14,02 | - | 11,81 | 63,62 |
| Про-мыш-лен-ность | 2011 | 4,28 | 8,23 |  | 261,63 | 66,98 | - | 676,6 | - | 641,91 | 1659,63 |
|  | 2012 | 5,93 | 14,5 |  | 203,93 | 7,96 | - | 714,68 | - | 648,41 | 1595,41 |
|  | 2013 | 3,51 | 0,95 |  | 231,91 | 81,83 | - | 550,46 | - | 538,33 | 1406,99 |
|  | 2014 | 13,37 | 0,1 |  | 216,02 | 37,45 | - | 529,1 | - | 604,84 | 1400,88 |
|  | 2015 | 5,16 | 1,54 |  | 311,68 | 55,64 | - | 525,52 | - | 697,3 | 1596,84 |
|  | 2016 | 5,16 | 1,54 |  | 311,68 | 55,64 | - | 525,52 | - | 697,3 | 1596,84 |
| Ока-тыши желе-зоруд-ные | 2011 | - | - |  | 113,93 | - | - | 53,08 | - | 48,6 | 215,61 |
|  | 2012 | - | - |  | 112,84 | - | - | 53,19 | - | 45,03 | 211,06 |
|  | 2013 | - | - |  | 112,75 | - | - | 53,49 | - | 48,6 | 214,84 |
|  | 2014 | - | - |  | 111,94 | - | - | 53,99 | - | 38,67 | 204,6 |
|  | 2015 | - | - |  | 115,59 | - | - | 56,04 | - | 35,3 | 206,93 |
|  | 2016 | - | - |  | 115,59 | - | - | 56,04 | - | 35,3 | 206,93 |
| Руда желез-ная товар-ная | 2011 | - | - |  | - | - | - | 103,69 | - | - | 103,69 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 104,75 | - | - | 104,75 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 103,24 | - | - | 103,24 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 132,04 | - | - | 132,04 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | 132,02 | - | - | 132,02 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 132,02 | - | - | 132,02 |
| Мясо | 2011 | - | - |  | - | - | - | 0,24 | - | 0,06 | 0,3 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 0,21 | - | 0,05 | 0,26 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 0,23 | - | 0,06 | 0,29 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 0,29 | - | 0,06 | 0,35 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | 0,27 | - | 0,06 | 0,33 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 0,27 | - | 0,06 | 0,33 |
| Хлеб и хлебо-булоч-ные изде-лия | 2011 | 0,21 | 0,64 |  | - | 0,04 | - | 0,83 | - | 2,25 | 3,97 |
|  | 2012 | 0,2 | 0,26 |  | - | 0,05 | - | 0,77 | - | 1,8 | 3,08 |
|  | 2013 | 0,16 | 0,27 |  | - | 0,04 | - | 0,72 | - | 1,69 | 2,88 |
|  | 2014 | 0,25 | 0,1 |  | - | 0,03 | - | 0,63 | - | 1,47 | 2,48 |
|  | 2015 | 0,23 | 0,26 |  | 0,2 | 0,04 | - | 0,67 | - | 1,37 | 2,77 |
|  | 2016 | 0,23 | 0,26 |  | 0,2 | 0,04 | - | 0,67 | - | 1,37 | 2,77 |
| Пило-мате-риалы | 2011 | - | - |  | - | - | - | 1,68 | - | 16,2 | 17,88 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 1,57 | - | 14,2 | 15,77 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 1,72 | - | 16,61 | 18,33 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 1,76 | - | 17,7 | 19,46 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | 1,66 | - | 16,47 | 18,13 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 1,66 | - | 16,47 | 18,13 |
| Фанера клееная | 2011 | - | - |  | - | - | - | 0,77 | - | 3,61 | 4,38 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 0,04 | - | 0,16 | 0,2 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Дре-весно-стру-жеч-ные плиты | 2011 | - | - |  | - | - | - | 2,47 | - | 9,4 | 11,87 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 2,84 | - | 10,04 | 12,88 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 2,42 | - | 8,65 | 11,07 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 8,32 | - | 31,21 | 39,53 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | 7,49 | - | 6,02 | 13,51 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 7,49 | - | 6,02 | 13,51 |
| Цел-люлоза | 2011 | - | - |  | - | - | - | 16,08 | - | 157,37 | 173,45 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 14,86 | - | 148,47 | 163,33 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 15,22 | - | 151,13 | 166,35 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 15,43 | - | 163,3 | 178,73 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | 15,62 | - | 161,22 | 176,84 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 15,62 | - | 161,22 | 176,84 |
| Бумага | 2011 | - | - |  | - | - | - | 90,01 | - | 223,21 | 313,22 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 86,12 | - | 241,41 | 327,53 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 89,64 | - | 229,82 | 319,46 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 83,68 | - | 194,78 | 278,46 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | 85,58 | - | 198,38 | 283,96 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 85,58 | - | 198,38 | 283,96 |
| Картон | 2011 | - | - |  | - | - | - | 0,7 | - | 3,12 | 3,82 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 0,76 | - | 1,86 | 2,62 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | 0,77 | - | 2,7 | 3,47 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | 0,74 | - | 2,56 | 3,3 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Кир-пич строи-тель-ный | 2011 | - | - |  | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Элект-ро-сталь | 2011 | - | - |  | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 |
|  | 2012 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2013 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Прокат черных метал-лов | 2011 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2012 | - | - |  | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,01 |
|  | 2013 | - | - |  | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,02 |
|  | 2014 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2015 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | 2016 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Литье с термо-обра-боткой | 2011 | - | - |  | 0,55 | - | - | 4,92 | - | - | 5,47 |
|  | 2012 | - | - |  |  | - | - | 4,45 | - | - | 4,45 |
|  | 2013 | - | - |  |  | - | - | 1,13 | - | - | 1,13 |
|  | 2014 | - | - |  |  | - | - | 1,34 | - | - | 1,34 |
|  | 2015 | - | - |  |  | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
|  | 2016 | - | - |  |  | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| Прочая про-мыш-лен-ность | 2011 | 4,07 | 7,59 |  | 147,14 | 66,94 | - | 401,9 | - | 178,08 | 805,72 |
|  | 2012 | 5,73 | 14,24 |  | 91,07 | 7,91 | - | 444,71 | - | 185,4 | 749,06 |
|  | 2013 | 3,35 | 0,69 |  | 119,16 | 81,8 | - | 281,89 | - | 79,17 | 566,06 |
|  | 2014 | 13,12 |  |  | 104,08 | 37,42 | - | 230,87 | - | 155,09 | 540,58 |
|  | 2015 | 4,93 | 1,28 |  | 196,07 | 55,61 | - | 225,26 | - | 278,28 | 761,43 |
|  | 2016 | 4,93 | 1,28 |  | 196,07 | 55,61 | - | 225,26 | - | 278,28 | 761,43 |
| Строи-тель-ство | 2011 | 0,02 | - |  | 10,8 | - | - | 2,19 | - | 3,7 | 16,71 |
|  | 2012 | 0,02 | - |  | 9,8 | - | - | 2,28 | - | 3,7 | 15,8 |
|  | 2013 | 0,02 | - |  | 9,9 | - | - | 2,28 | - | 3,8 | 16 |
|  | 2014 | 0,02 | - |  | 10,17 | - | - | 2,53 | - | 3,73 | 16,45 |
|  | 2015 | 0,02 | - |  | 9,96 | - | - | 3,46 | - | 3,74 | 17,18 |
|  | 2016 | 0,02 | - |  | 9,96 | - | - | 3,46 | - | 3,74 | 17,18 |
| Транс-порт и связь | 2011 | - | 3,33 |  | 80,64 | 0,55 | - | 1389,65 | - | 16,2 | 1490,37 |
|  | 2012 | - | 3 |  | 70,72 | 0,47 | - | 142,8 | - | 14,9 | 231,89 |
|  | 2013 | - | 2,94 |  | 62,73 | 0,44 | - | 210,86 | - | 14,8 | 291,77 |
|  | 2014 | - | 0,43 |  | 64,23 | 0,42 | - | 211,27 | - | 15,3 | 291,65 |
|  | 2015 | - | 1,2 |  | 59,3 | 0,28 | - | 209,82 | - | 15,61 | 286,21 |
|  | 2016 | - | 1,2 |  | 59,3 | 0,28 | - | 209,82 | - | 15,61 | 286,21 |
| Желез-нодо-рож-ный транс-порт | 2011 | - | 2,47 |  | 46,62 | 0,22 | - | 130,54 | - | 10,8 | 190,65 |
|  | 2012 | - | 2,2 |  | 40,93 | 0,19 | - | 133,96 | - | 10,01 | 187,29 |
|  | 2013 | - | 2,3 |  | 37,54 | 0,17 | - | 204,05 | - | 10,4 | 254,46 |
|  | 2014 | - | 0,28 |  | 37,58 | 0,17 | - | 205,06 | - | 10,41 | 253,5 |
|  | 2015 | - | 0,82 |  | 34,84 | 0,06 | - | 197,7 | - | 10,69 | 244,11 |
|  | 2016 | - | 0,82 |  | 34,84 | 0,06 | - | 197,7 | - | 10,69 | 244,11 |
| Трубо-про-вод-ный транс-порт | 2011 | - | - |  | 0,07 | - | - | 0,01 | - | 0,05 | 0,13 |
|  | 2012 | - | - |  | 0,08 | - | - | 0,01 | - | 0,05 | 0,14 |
|  | 2013 | - | - |  | 0,08 | - | - | 0,02 | - | 0,05 | 0,15 |
|  | 2014 | - | - |  | 0,08 | - | - | 0,02 | - | 0,05 | 0,15 |
|  | 2015 | - | - |  | 0,08 | - | - | 0,02 | - | 0,05 | 0,15 |
|  | 2016 | - | - |  | 0,08 | - | - | 0,02 | - | 0,05 | 0,15 |
| Про-чий сухо-пут-ный транс-порт | 2011 | - | - |  | 19,19 | - | - | 4,71 | - | 0,52 | 24,42 |
|  | 2012 | - | - |  | 16,96 | - | - | 4,83 | - | 0,37 | 22,16 |
|  | 2013 | - | - |  | 14,55 | - | - | 3,25 | - | 0,37 | 18,17 |
|  | 2014 | - | - |  | 16,9 | - | - | 2,67 | - | 0,42 | 19,99 |
|  | 2015 | - | - |  | 16,14 | - | - | 1,57 | - | 0,38 | 18,09 |
|  | 2016 | - | - |  | 16,14 | - | - | 1,57 | - | 0,38 | 18,09 |
| Вод-ный транс-порт | 2011 | - | 0,74 |  | 2,42 | - | - | - | - | 0,52 | 3,68 |
|  | 2012 | - | 0,8 |  | 1,76 | - | - | - | - | 0,66 | 3,22 |
|  | 2013 | - | 0,62 |  | 2,09 | - | - | - | - | 0,48 | 3,19 |
|  | 2014 | - | 0,12 |  | 1,93 | - | - | - | - | 0,55 | 2,6 |
|  | 2015 | - | 0,36 |  | 2,01 | - | - | - | - | 0,56 | 2,93 |
|  | 2016 | - | 0,36 |  | 2,01 | - | - | - | - | 0,56 | 2,93 |
| Про-чий транс-порт | 2011 | - | 0,12 |  | 9,44 | 0,08 | - | 0,48 | - | 1,56 | 11,68 |
|  | 2012 | - |  |  | 8,24 | 0,05 | - | 0,87 | - | 1,14 | 10,3 |
|  | 2013 | - | 0,01 |  | 5,82 | 0,06 | - | 0,42 | - | 0,86 | 7,17 |
|  | 2014 | - | 0,02 |  | 4,98 | 0,02 | - | 0,01 | - | 1,18 | 6,21 |
|  | 2015 | - | 0,03 |  | 3,52 | 0,11 | - | 3,85 | - | 1,25 | 8,76 |
|  | 2016 | - | 0,03 |  | 3,52 | 0,11 | - | 3,85 | - | 1,25 | 8,76 |
| Связь | 2011 | - | - |  | 2,89 | 0,25 | - | 2,9 | - | 2,75 | 8,79 |
|  | 2012 | - | - |  | 2,74 | 0,23 | - | 3,14 | - | 2,68 | 8,79 |
|  | 2013 | - | - |  | 2,66 | 0,22 | - | 3,11 | - | 2,65 | 8,64 |
|  | 2014 | - | - |  | 2,76 | 0,23 | - | 3,51 | - | 2,69 | 9,19 |
|  | 2015 | - | - |  | 2,72 | 0,11 | - | 6,68 | - | 2,67 | 12,18 |
|  | 2016 | - | - |  | 2,72 | 0,11 | - | 6,68 | - | 2,67 | 12,18 |
| Прочие виды дея-тель-ности | 2011 | - | 0,72 |  | 35,35 | 1,2 | - | 30,8 | - | 81,1 | 149,17 |
|  | 2012 | - | 0,89 |  | 23,36 | 1,2 | - | 29,9 | - | 78,7 | 134,05 |
|  | 2013 | - | 0,8 |  | 23,48 | 1,2 | - | 20,07 | - | 78,4 | 123,95 |
|  | 2014 | - | 0,34 |  | 20,45 | 2,15 | - | 19,96 | - | 79,4 | 122,3 |
|  | 2015 | - | 0,41 |  | 16,89 | 0,72 | - | 33,22 | - | 78,83 | 130,07 |
|  | 2016 | - | 0,41 |  | 16,89 | 0,72 | - | 33,22 | - | 78,83 | 130,07 |
| Насе-ление | 2011 | 5,94 | 0,04 |  | 143,87 | 22,54 | - | 66,28 | - | 348,9 | 587,57 |
|  | 2012 | 9,07 | 0,01 |  | 140,6 | 29,8 | - | 74,3 | - | 351,7 | 605,48 |
|  | 2013 | 9,16 | 0,02 |  | 139,4 | 28,1 | - | 73,49 | - | 353,1 | 603,27 |
|  | 2014 | 9,55 | - |  | 171,17 | 29,45 | - | 74,1 | - | 342,1 | 626,37 |
|  | 2015 | 9,25 | - |  | 179,51 | 2,97 | - | 74,6 | - | 277,71 | 544,04 |
|  | 2016 | 9,25 | - |  | 179,51 | 2,97 | - | 74,6 | - | 277,71 | 544,04 |
| Неэнер-гетиче-ские нужды | 2011 | 2,13 | 0,33 |  | 1,94 | 11,12 | - | - | - | - | 15,52 |
|  | 2012 | 2,26 | 0,04 |  | 0,4 | 16,52 | - | - | - | - | 19,22 |
|  | 2013 | 2,48 | 0,22 |  | 1,63 | 8,52 | - | - | - | - | 12,85 |
|  | 2014 | 0,02 | 0,18 |  | 1,14 | 4,77 | - | - | - | - | 6,11 |
|  | 2015 | 0 | 0,09 |  | 0,93 | 6,4 | - | - | - | - | 7,42 |

На рисунках 15 – 22 представлена структура потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, общее потребление ТЭР не изменилось. Основную долю (51%) в потреблении топливно-энергетических ресурсов населением в 2016 году занимает тепловая энергия. Доля потребления электрической энергии составляет 13%.

Рисунок 15. Структура потребления первичной энергии, тыс. т у.т.

Рисунок 16. Структура потребления первичной энергии, %

Рисунок 17. Структура конечного потребления ТЭР, тыс. т у.т.

Рисунок 18. Структура конечного потребления ТЭР, %

Рисунок 19. Структура потребления РЭР промышленностью, тыс. т. у.т.

Рисунок 20. Структура потребления ТЭР промышленностью, %

Рисунок 21. Структура потребления ТЭР населением, тыс. т. у.т.

Рисунок 22. Структура потребления ТЭР населением, %

На протяжении 2011 – 2016 годов наблюдается увеличение потребления нефтепродуктов. Доля потребления нефтепродуктов в 2016 году в общем потреблении ТЭР населением составляет 33%. По сравнению с 2015 годом потребление нефтепродуктов не увеличилось.

3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики                                              на территории Республики Карелия

В системообразующей сети 220 – 330 кВ Республики Карелия имеются узкие места и проблемы.

Энергосистема Республики Карелия характеризуется преобладанием промышленной нагрузки – порядка 58 – 70% от общего потребления.

По территории Республики Карелия проходит межсистемный транзит 
220 – 330 кВ, соединяющий энергосистемы Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, протяженностью 709,5 км (в границах Республики Карелия). При этом участок от ПС 330 кВ Лоухи до Ондской ГЭС (ГЭС-4) (283 км) является одноцепным. Энергосистема Республики Карелия является дефицитной. Покрытие дефицита мощности (40 – 50% от суммарного потребления энергосистемы) при нормальной схеме транзита 330 кВ производится по сечениям «Кола – Карелия» и «Ленинград – Карелия».

Повышенная вероятность выхода параметров режима работы энергосистемы из области допустимых значений связана с разрывом вышеуказанного одноцепного участка транзита 330 кВ, проходящего по территории энергорайона Северной Карелии, в периоды низкой суммарной располагаемой мощности гидроэлектростанций каскадов Кемских, Выгских, и Сунских ГЭС (периоды нагрузок ниже средней многолетней водности).

Наиболее «тяжелые» схемно-режимные или режимно-балансовые ситуации, в которых при расчетных условиях возможно недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима, связаны с периодами прохождения:

зимнего режима максимальных нагрузок при нормативном возмущении с отключением ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 в нормальной схеме (рассматривается контролируемое сечение «Ленинград  Карелия»);

летнего режима максимальных нагрузок при нормативном возмущении с отключением ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск  (рассматривается контролируемое сечение «Ленинград  Карелия») или ВЛ 330 кВ Кондопога – Петрозаводск (рассматривается контролируемое сечение «Петрозаводск − Кондопога») в единичной схеме ремонта ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1.

В единичной ремонтной схеме с отключенной ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС –                  Лоухи № 1 максимально допустимый переток (далее – МДП) в контролируемом             сечении «Ленинград – Карелия» является расчетной величиной и составляет 
300 + PОН  630 МВт  505 МВт (располагаемый суммарный объем управляющего воздействия (далее – УВ) на отключение нагрузки (далее – ОН) составляет 205 МВт), где РОН – сумма РОН1 – величины располагаемого объема нагрузки специальной автоматики отключения нагрузки (далее – САОН) ОАО «НАЗ» (20 МВт) и 
РОН2 – величины располагаемого объема нагрузки САОН АО «Карельский окатыш» 
(70 – 90 МВт с возможностью увеличения до 120 – 140 МВт по оперативной команде).  Величина МДП без противоаварийной автоматики (далее – ПА) в данной ремонтной схеме ограничена по критерию недопущения превышения аварийно допустимой токовой нагрузки (далее – АДТН) ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС – Древлянка при аварийном отключении ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск, то есть МДП определяется критерием послеаварийного режима.

В двойной ремонтной схеме с отключенной ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – 
Лоухи № 1 и ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск величина МДП в контролируемом сечении «Ленинград – Карелия» составляет порядка 300 МВт (величина для планирования).

В двойной ремонтной схеме с отключенной ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – 
Лоухи  № 1 и ВЛ 330 кВ Кондопога – Петрозаводск величина МДП в контролируемом сечении «Петрозаводск – Кондопога» составляет порядка 300 МВт (величина для планирования).

В вышеуказанных послеаварийных (ремонтных) схемах ввести параметры электроэнергетического режима в область допустимых значений по сечению «Ленинград  Карелия» или «Петрозаводск − Кондопога» в режимах ограниченных водных ресурсов не представляется возможным без ввода графиков временного отключения потребления (далее  ГВО).  Для исключения ввода ГВО в периоды низкой приточности, то есть при отсутствии значительных объемов собственной генерации ГЭС,  в вышеописанной  единичной ремонтной схеме с отключенной ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 для исключения перегрузки по сечению 
«Ленинград – Карелия» в качестве технического решения предлагается наращивание объемов ОН от ПА (увеличение величины МДП с ПА в сечении до величины, ограниченной 20%P – критерием обеспечения 20%-го коэффициента запаса статической апериодической  устойчивости по активной мощности в исходной схеме). Для исключения ввода ГВО в рассматриваемых двойных ремонтных схемах с отключенной ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 и ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск или 
ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 и ВЛ 330 кВ Кондопога – Петрозаводск для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в контролируемых сечениях «Ленинград – Карелия» и  «Петрозаводск – Кондопога» соответственно,  необходима реализация мероприятий по усилению электрической сети или сооружению новых объектов генерации в энергосистеме Республики Карелия.

Кроме вышеперечисленного, послеаварийные режимы с отключением одноцепного участка транзита 330 кВ ПС 330 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС приводят к отделению северной части энергосистемы Республики Карелии совместно с энергосистемой Мурманской области на изолированную от единой энергосистемы работу. В изолированно работающей части формируются управляющие воздействия от автоматического предотвращения нарушения устойчивости (далее – АПНУ) или/и автоматического ограничения повышения частоты (далее – АОПЧ) на отключение генерирующих мощностей в энергосистеме Мурманской области, а также в северной части энергосистемы Республики Карелия. Максимальный объем воздействий от 
АПНУ составляет порядка 300 МВт  отключение генераторов на Княжегубской ГЭС (2×36 МВт), Нива ГЭС-3 (1×38,5 МВт) и Кольской атомной электростанции 
(далее – АЭС) (1×220 МВт). Под АОПЧ в операционной зоне Кольского регионального диспетчерского отделения заведены генераторы Княжегубской ГЭС-11, Нива ГЭС-3, Кумской ГЭС-9, Иовской ГЭС-10, Верхне-Туломской ГЭС-12, Серебрянской ГЭС-15 (суммарный средний объем порядка 250 МВт), в операционной зоне Карельского РДУ генераторы Путкинской ГЭС, Кривопорожской ГЭС и Ондской ГЭС (суммарный средний объем порядка 100 МВт).

Таким образом, протяженный одноцепной транзит 330 кВ не обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Республики Карелия в послеаварийной схеме, связанной с отключением указанного транзита. Данная схема одноцепного транзита приводит к ограничению сроков и возможностей проведения ремонтных работ в системообразующей сети 330 кВ, связанных с вводом значительных ограничений на выдачу мощности из энергосистемы Мурманской области.

В момент прохождения максимума нагрузок осенне-зимнего периода (далее – ОЗП) 2016 – 2017 годов энергосистема Республики Карелия работала с потреблением 1000  1181 МВт, при этом внешний сальдо-переток составлял 400  560 МВт 
(в ОЗП 2015 – 2016 годов максимум нагрузок достигал 1224 МВт, снижение величины абсолютного максимума потребления в ОЗП 2016 – 2017 годы связано с тем, что наиболее холодный период был зафиксирован в нерабочие дни – январские праздники). При нормативном возмущении с отключением ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 в нормальной схеме при прохождении максимального ОЗП 2016 – 2017 годов в текущих режимно-балансовых условиях необходимость ввода ГВО не возникает с учетом имеющихся резервов на загрузку ГЭС Карелии и реализации схемно-режимных мероприятий по переносу существующих точек раздела электрической сети с переводом электроснабжения части потребителей на другие энергорайоны (питание от смежных энергосистем).

Схемно-режимные мероприятия для обеспечения ввода электроэнергетического режима:

для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима и уменьшения объемов отключения нагрузки потребителей в послеаварийных режимах филиал АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ планирует на стадии формирования годовых (месячных) графиков ремонтов отключения данных участков системообразующей сети в периоды наименьшего дефицита мощности энергосистемы Республики Карелия. Дополнительно выполняется переключение потребителей дефицитной части энергосистемы Республики Карелия на электроснабжение от других энергосистем:

ПС 110 кВ Кузема, Энгозеро – от энергосистемы Мурманской области;

ПС 110 кВ Повенец, ПС 110 кВ Чёлмужи, ПС 110 кВ Пяльма, ПС 110 кВ Авдеево, ПС 110 кВ Пудож – от энергосистемы Вологодской области;

ПС 110 кВ Олонец, ПС 110 кВ Коткозеро – от энергосистемы Ленинградской области.

Мероприятия для исключения участка транзита из перечня узких мест:

для исключения рисков возникновения вышеуказанных послеаварийных режимов реализуется проект строительства второй (параллельной) цепи транзита 330 кВ 
ПС 330 кВ Лоухи – РП 330 кВ Путкинский – РП 330 кВ Ондский. Завершающая стадия реализации данного проекта предусмотрена инвестиционной программой 
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 годы.

Ненадежна схема электроснабжения АО «Карельский окатыш» и г. Костомукши по двум ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша. При отключении одной из 
ВЛ 220 кВ в ОЗП в зимний контрольный день замеров 2016 года (18 часов) происходит нарушение устойчивости электропередачи мощности на ПС 220 кВ Костомукша, требуется ограничение перетока мощности по оставшейся ВЛ до 193 МВт.

Исчерпали пропускную способность автотрансформаторы 220 кВ мощностью    200 МВА, установленные на ПС 220 кВ Костомукша. По результатам расчетов электроэнергетического режима в режиме зимнего контрольного замера 2016 года в схеме ремонта автотрансформатора АТ-1 (АТ-2) загрузка автотрансформатора 
АТ-2 (АТ-1) достигает 119,2%, что допустимо в течение 120 минут. Включение батареи статических конденсаторов (КБ-1) позволит уменьшить токовую загрузку оставшегося в работе автотрансформатора до 103,5%. Для масляных трансформаторов допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.

Схема распределительного устройства (далее – РУ)  220 кВ ПС 220 кВ Древлянка в настоящее время представляет собой нетиповую схему – одиночную несекционированную систему шин. При существующей схеме РУ 220 кВ возникновение короткого замыкания (далее – КЗ) на системе шин 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка влечет за собой полное погашение РУ 220 кВ, размыкание транзита 220 кВ и потерю питания РУ 110 кВ ПС 220 кВ Древлянка со стороны 220 кВ, что в ряде схемно-режимных ситуаций приводит к недопустимому снижению напряжения в данном районе, а именно аварийному отключению секции шин (далее – СШ) 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Ольховец – Пай (Л-188). В данной схемно-режимной ситуации происходит снижение уровней напряжения в сети 35 – 110 кВ, питающейся от ПС 220 кВ Древлянка ниже аварийно допустимых значений. Для ввода режима в допустимую область необходимо ограничение электроснабжения потребителей.

Также следует заметить, что ПС 220 кВ Древлянка наряду с Петрозаводской ТЭЦ, является опорным узлом питания города. В настоящее время максимум потребления энергорайона г. Петрозаводска составляет в ОЗП 220 – 265 МВт, летний – 130 – 160 МВт. В летний период в связи с ремонтными работами на Петрозаводской ТЭЦ и полным остановом станции на профилактический ремонт практически единственным источником электроснабжения является ПС 220 кВ Древлянка. В данном режиме при потреблении энергорайона свыше 100 МВт и аварийном отключении несекционированной системы шин 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка напряжение на подстанциях 110 кВ энергорайона г. Петрозаводска снижается ниже аварийно допустимых уровней. Без ограничения электроснабжения потребителей ввести параметры электроэнергетического режима в допустимую область не представляется возможным.

Основным центром питания Пудожского и Медвежьегорского муниципальных районов является ПС 220 кВ Медвежьегорск. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей Пудожского района, расположенных на северо-восточном берегу Онежского озера, а также г. Пудожа осуществляется по одноцепной ВЛ 110 кВ 
от ПС 220 кВ Медвежьегорск протяженностью порядка 220 км и ВЛ 110 кВ Андома – Каршево (Л-141) со стороны вологодской энергосистемы (секционный выключатель (далее – СВ) на ПС 36 Пудож нормально разомкнут). В данном энергоузле имеются следующие проблемы:

существующая схема РУ 220 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск не обеспечивает надежного электроснабжения данного района, а именно:

при аварийном отключении 1-й СШ 220 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск в нормальной схеме сети в режиме зимнего максимума происходит потеря электроснабжения части потребителей района питающихся от шин АТ-1 и Т-1. Замыкание СВ на шинах 10 и 35 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск и включение СВ 110 кВ на ПС–36 Пудож позволит восстановить электроснабжение потребителей данного района, однако в данной схемно-режимной ситуации будет наблюдаться перегрузка оставшегося в работе трансформатора. Загрузка Т-2 будет составлять 127,8%. Дальнейший перевод нагрузки по сети 35 кВ (перевод питания ПС Пиндуши от шин ПС Повенец) позволит снизить загрузку Т-2 до 105% однако в сети 35 кВ будут наблюдаться пониженные уровни напряжения.

Аварийное отключение Т-2 в схеме ремонта 1-й СШ ПС 220 кВ Медвежьегорск в летних максимальных режимах. В данной схемно-режимной ситуации происходят погашение шин 110 и 35 кВ основного питающего центра и потеря электроснабжения потребителей всего исследуемого района. Включение секционного выключателя 110 кВ на ПС 36 Пудож позволит частично восстановить электроснабжение потребителей.

Также следует отметить, что АТ-1, Т-1 и Т-2 на стороне 220 кВ подключены к шинам через отделители, что также понижает надежность электроснабжения района.

В послеаварийном режиме отключения ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Палакоргская ГЭС (Л-111) при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Идель (Л-112) или              ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Идель (Л-102) в условиях многоводного года загрузка ВЛ 110 кВ Беломорск – Кемь (Л-115) превысит аварийно допустимую токовую нагрузку по нагреву проводов. В данном режиме необходимо вводить ограничения на суммарную допустимую нагрузку станций (ограничение выдачи мощности).

Узкими местами и проблемами распределительных электрических сетей 35–110 кВ, которые обусловлены в основном отставанием темпов проведения реконструкции ВЛ и ПС от темпов их старения, на сегодня являются:

наличие морально и физически изношенных, устаревших электросетевых объектов 35–110 кВ, состояние которых не соответствует современным требованиям к надежности электроснабжения, так как исчерпан нормативный срок эксплуатации ~ 51,7% ВЛ и ~ 13,3% трансформаторов на ПС 35–110 кВ (приложения 1 и 2);

ограничение пропускной способности трансформаторных связей питающих центров 35–110 кВ:

ПС 110 кВ Лахденпохья: в настоящий момент на ПС установлены два трехобмоточных трансформатора мощностью 10 МВА каждый, напряжением 110/35/10 кВ. В зимний контрольный день замеров 2016 года (18 часов) из-за недостаточной пропускной способности трансформаторных связей данной подстанции в схеме ремонта трансформатора Т-1 загрузка трансформатора Т-2 достигает 102,4%;

ПС 110 кВ Прибрежная: в настоящий момент на ПС установлены два двухобмоточных трансформатора мощностью 25 и 16 МВА соответственно, напряжением 110/10 кВ. В зимний контрольный день замеров 2016 года (18 часов) из-за недостаточной пропускной способности трансформаторных связей данной подстанции в схеме ремонта трансформатора Т-1 загрузка трансформатора Т-2 достигает 122,3%;

ПС 110 кВ Пряжа: в настоящий момент на ПС установлены два трехобмоточных трансформатора мощностью 10 МВА каждый, напряжением 110/35/10 кВ. В зимний контрольный день замеров 2016 года (18 часов) из-за недостаточной пропускной способности трансформаторных связей данной подстанции в схеме ремонта трансформатора Т-2 (Т-1) загрузка трансформатора Т-1 (Т-2) достигает 133,1%;

ПС 35 кВ Кончезеро: в настоящий момент на ПС установлены два трехобмоточных трансформатора мощностью 6,3 и 2,5 МВ∙А соответственно, напряжением 35/10 кВ. В зимний контрольный день замеров 2016 года (18 часов) из-за недостаточной пропускной способности трансформаторных связей данной подстанции в схеме ремонта трансформатора Т-1 загрузка трансформатора Т-2 достигает 121,5%.

В настоящее время по данным контрольных замеров за последние пять лет являются перегруженными 13 ПС 35–110 кВ (8 ПС 110 кВ и 5 ПС 35 кВ), у которых исчерпан резерв свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения новых электрических нагрузок строящихся и планируемых к строительству объектов (приложение 7);

ограничение пропускной способности распределительных сетей:

аварийное отключение ВЛ 35 кВ ПС-21 Шуя – ПС-18П Бесовец (Л-58П) в нормальной схеме сети в зимний контрольный день замеров 2016 года (18 часов). При данном возмущении теряется питание ряда ПС 35 кВ: ПС 35 кВ Бесовец (1-я секция), ПС 35 кВ Вилга (2-я секция), ПС 35 кВ Холодильники (1-я секция), ТП-582 и ТП-581. Включение секционного выключателя 35 кВ на ПС 35 кВ Бесовец и ПС 35 кВ Холодильники, а также перевод питания 2-й секции ПС 35 кВ Вилга по ВЛ 35 кВ с отпайкой на ПС-9П Новая Вилга (Л-56П) на ПС 110 кВ Пряжа позволит восстановить электроснабжение отключенных потребителей (кроме ТП, имеющих одностороннее питание), однако в данном режиме будут наблюдаться следующие перегрузки: токовая загрузка ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа (Л-34П) составит 201,1%, ВЛ 35 кВ ПС-10П Половина – ПС-6П Матросы (Л-33П) – 185,9%, ВЛ35 кВ ПС-10П Половина – опора 28 (Л-56П) – 160,9%, Т-2 ПС 110 кВ Пряжа – 148,7%. Длительно допустимая токовая загрузка данных ВЛ (100 А) ограничена номинальным током трансформаторов тока (далее – ТТ) на шинах 35 кВ ПС 35 кВ Матросы и ПС 35 кВ Половина;

аварийное отключение ВЛ 35 кВ ПС-57 Кузнечное – ПС-11С Липпола (Л-30С) в нормальной схеме сети в режиме зимнего максимума. При данном возмущении теряется питание ряда ПС 35 кВ: ПС 35 кВ Липпола, ПС 35 кВ Леванпельто, ПС 35 кВ Элисенваара, ПС 35 кВ Тоунан и ряда ТП. Перевод питания данных ПС по ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд (Л-31С) на ПС 110 кВ Лахденпохья позволит восстановить электроснабжение отключенных потребителей, однако в данном режиме будет наблюдаться повышенная токовая загрузка Т-1 ПС 110 кВ Лахденпохья, составляющая 155,8%, и ВЛ 35 кВ ПС-34 Лахденпохья – ПС-15С Труд (Л-70С) – 100,1%;

электроснабжение потребителей г. Кондопоги в настоящее время осуществляется с шин генераторного напряжения 6 кВ Кондопожской ГЭС-1. Зависимость нагрузки станции от водных, ремонтных и аварийных режимов является причиной недостаточной надежности электроснабжения существующих потребителей и невозможности присоединения новых потребителей в данном районе (письмо филиала ПАО «ТГК № 1» «Карельский» № 729-03/12 от 7 ноября 2017 года). Помимо вышесказанного, 
от администрации Кондопожского муниципального района получена информация о намерениях нескольких компаний о реализации инвестиционных проектов производства, переработки и обработки материалов (письмо № 1-2-8822 от 10 ноября 2017 года).

Перечень узких мест в электрической сети напряжением 35 кВ и выше также отражен в таблице 35.

Таблица 35

Перечень узких мест в электрической сети напряжением 35 кВ и выше

| Узкое место | Возможные технологические ограничения, обусловленные возникновением узкого места |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Одноцепный участок транзита 330 кВ ПС 330 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС – Кондопога – Петрозаводск – Сясь | ограничение выдачи мощности АЭС и ГЭС энергосистемы Мурманской области, а также ГЭС Кемского и Выгского каскадов в период паводка. Ограничение потребителей Республики Карелия (АО «Карель-ский окатыш», ОАО «НАЗ»). Возможно нарушение синхронной с единой энергосистемой России работы энергосистем Мурманской области и Республики Карелия |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1 и № 2 | ограничение потребителей при отключении одной из ВЛ 220 кВ (22,5 МВт) |
| Автотрансформа-торы 220 кВ ПС 220 кВ Костомук-ша (ПС-52) | временное ограничение потребителей АО «Карельский окатыш» при ремонте одного из АТ 220/110 кВ. Ограничение на подключение новых потребителей |
| ПС 220 кВ Древлянка | РУ 220 кВ ПС Древлянка выполнено по схеме по схеме «одна рабочая система шин с ремонтной перемычкой со стороны линий»; аварийная ситуация, например, КЗ на СШ или при КЗ на отходящих присоединениях с отказом выключателя приводит к погашению всего РУ 220 кВ, что в летних максимальных режимах при наложении на схему ремонта ВЛ 110 кВ Ольховец – Пай (Л-188) или при снижении генерации Петрозаводской ТЭЦ приводит к снижению уровней напряжения в сети 35 – 110 кВ, питающейся от ПС 220 кВ Древлянка, ниже аварийно допустимых значений и, как следствие, к ограничению электроснабжения потребителей данного энергорайона |
| ПС 220 кВ Медвежьегорск | аварийное отключение Т-2 в схеме ремонта 1 СШ ПС 220 кВ Медвежьегорск в летних максимальных режимах. В данной схемно-режимной ситуации происходят погашение шин 110 и 35 кВ основного питающего центра и потеря электроснабжения потребителей всего исследуемого района. Включение секционного выключателя 110 кВ на ПС-36 Пудож позволит частично восстановить электроснабжение потребителей |
| Ограничение выдачи мощности электростанций Выгского каскада ГЭС | ограничение выдачи мощности электростанций Выгского каскада (Маткожненская ГЭС, Выгостровская ГЭС, Беломорская ГЭС, Палакоргская ГЭС) при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Палакоргская ГЭС (Л-111) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Идель (Л-102) в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) |
| ВЛ 110 кВ Лоухи – Пяозеро | в летний период 2017 года на данной ЛЭП было несколько аварий с длительным ограничением питания потребителей по ВЛ 110 кВ Л-149 и АКТу по ВЛ 110 кВ Л-163. Причины аварии: так как детали опор изготовлены из некачественной древесины, произошел излом траверсы с падением провода на землю |
| Наличие дефи-цитных центров питания 35 – 110 кВ – 13 штук | ограничение на подключение новых потребителей |
| ПС, питающиеся по одной ВЛ 110 кВ с односто-ронним питанием – 13 штук | низкая надежность электроснабжения потребителей, из-за отсутствия резервирования возможно ограничение потребителей |
| Однотрансформа-торные ПС 110 кВ – 9 штук | низкая надежность электроснабжения потребителей, из-за отсутствия резервирования возможно ограничение потребителей |
| Протяженные сети 35 кВ не обеспечи-вают допустимых уровней напряже-ния в послеаварий-ных схемах отклю-чения головных участков ВЛ 35 кВ от одного центра питания и резерви-рования потреби-телей от другого центра питания | низкая надежность электроснабжения потребителей, из-за отсутствия резервирования возможно ограничение потребителей при аварийных возмущениях в нормальных схемах |
| Износ сетей | ограничение пропускной способности ЛЭП, возможно ограничение потребителей при аварийных возмущениях |

Примечание. На данный момент действует ПА на отключение нагрузки ОАО «НАЗ»  в объеме 20 МВт (ОН-1) и АО «Карельский окатыш» (ОН-2-1 и ОН-2-2) 
в объеме 80+30 МВт (ОН-2) и ОАО «Кондопога» (ОН-3-1 и ОН-3-2) в объеме 45+30 МВт (ОН-3).

Для обеспечения надежного электроснабжения действующих и новых потребителей Республики Карелия необходимо выполнить значительный объем работ по реконструкции и техническому перевооружению действующих электрических сетей 35 кВ и выше, а также по сооружению новых ПС и ВЛ напряжением 35 кВ и выше.

# 4. Основные направления развития электроэнергетики                                                       Республики Карелия

- 4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики Республики Карелия

Энергосистема Республики Карелия является дефицитной. Покрытие дефицита мощности (40 – 50% от суммарного потребления энергосистемы) при нормальной схеме транзита 330 кВ происходит за счет сальдо-перетоков из смежных энергосистем Мурманской и Ленинградской областей. В первую очередь, из первой. В настоящее время Ленинградская и Мурманская области имеют значительные объемы резервов мощностей (избыточные энергосистемы). Однако экономика данных областей развивается (развитие экономики Мурманской области предполагает увеличение объемов производства горной промышленности и повышение глубины переработки добываемых ресурсов (хром, никель, апатиты), расширение и модернизацию Мурманского порта), что может привести к снижению поставки электроэнергии из этих регионов в Карелию.

Для построения конкурентоспособной экономики, формирования бездефицитного бюджета, выполнения социальных обязательств требуется, по крайней мере, удвоить гарантированное энергоснабжение для ликвидации дефицита и обеспечения электроэнергией новых предприятий, в том числе в рамках Пудожский мегапроект (производство железа, титана, ванадия, хрома, золота и т.д.),  проекта создания и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода рядом с г. Беломорском, а также предприятия по производству плит ОSВ в ООО ДОК «Калевала». В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года № 1634-р, предполагается строительство новой Медвежьегорской ТЭС, с вводом к 2015 году 660 МВт, к 2030 году – 1980 МВт, в целях обеспечения энергией Пудожского горно-обогатительного комбината. Ввод данных мощностей не рассматривается в рамках данной Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года, так как выходит за рамки рассматриваемого периода. Эти проекты позволяют создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджеты всех уровней.

Приоритеты предстоящего социально-экономического развития Республики Карелия определены в федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570 (далее также – Программа 2).

Основными целями разработки Программы 2 являются:

снижение дефицита энергетического баланса Республики Карелия;

развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность;

снижение потерь в инженерных сетях;

создание условий для устойчивого обеспечения населения и экономики Республики Карелия электроэнергией в условиях прогнозируемого роста ВРП;

развитие и реализация экономического потенциала Республики Карелия. Основными задачами Программы 2 являются:

обеспечение надежного электроснабжения;

увеличение выработки электрической энергии;

улучшение качества электроснабжения;

обеспечение возможности технологического присоединения к сетям;

сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов энергоресурсов (повышение энергоэффективности);

повышение конкурентоспособности продукции организаций, расположенных на территории Республики Карелия, и создание новых производств и секторов экономики;

снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;

реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики в сфере энергетики;

мобилизация внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

инфраструктурное обеспечение экономического развития.

Основные направления и принципы развития электрической сети на территории Республики Карелия должны обеспечить нормативный уровень надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии и возможность присоединения к электрической сети новых потребителей.

Программные мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, включают в себя реализацию ряда инвестиционных проектов по развитию производств в сфере горнопромышленного, лесопромышленного комплексов, производства транспортных средств и металлургии; производства нефтепродуктов, развития генерирующих мощностей.

Инфраструктурное обеспечение экономического развития предусматривает реализацию проектов, способствующих совершенствованию транспортной логистики, грузо- и пассажирооборота автомобильным, морским, железнодорожным и авиационным транспортом; создание необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей; развитие энергетической инфраструктуры.

Развитие энергосистемы Республики Карелия рассмотрено для двух вариантов:
«базовый», перспективные уровни электропотребления по которому соответствуют варианту развития энергосистемы Республики Карелия, разработанному АО «СО ЕЭС» в рамках формирования схемы и программы развития ЕЭС России на 2017 – 2023 годы; учитывает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Республики Карелия, заявки, по которым выданы технические условия на технологические присоединения и заключены договоры на технологическое присоединение;

«максимальный», предполагающий реализацию инвестиционных проектов и создание новых предприятий, на которые имеется необходимая документация.

## 4.2. Анализ предыдущей Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на предмет невыполнения или смещения сроков выполнения планируемых мероприятий

Анализ разработанных на период до 2021 года схем и программ перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия позволил выявить следующее: в течение 2012 – 2021 годов рекомендуются сооружение и ввод в эксплуатацию ряда электросетевых объектов. Целесообразность ввода этих объектов обусловлена необходимостью ликвидации узких мест в энергосистеме с целью расширения возможностей технологического присоединения потребителей к электрической сети.

В 2013 – 2016 годах было завершено сооружение ряда электросетевых объектов, рекомендованных предыдущими схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия. Перечень этих объектов приведен в таблице 36.

Таблица 36

Перечень реконструированных и (или) введенных электросетевых объектов на территории Республики Карелия, рекомендованных предыдущими схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия

|  | Рекомендуемый срок реализации, год | Фактическая реализация |
| --- | --- | --- |
| Строительство ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 2011 – 2013 | выполнено |
| Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС-13) с установкой устройств компенсации реактивной мощности | 2011 – 2013 | выполнено |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Хямекоски – Леппясюрья (Л-71С) | 2013 | выполнено |
| Техническое перевооружение ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) | 2014 | выполнено |
| Техническое перевооружение ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) | 2014 | выполнено |
| Капитальный ремонт открытого РУ 35 кВ ПС Хямекоски (ПС-38С) с заменой устройств вторичной коммутации | 2013 | выполнено |

Таблица 37

Перечень ПС 35 – 110 кВ, реконструированных и/или введенных                                               в эксплуатацию в течение 2015 – 2016 годов

| Объект | Класс напряже-ния, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт. х кВА | Мощность, МВА | Причина ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 35 кВ Склады МЧС (ТП-568) | 35/0,4 | 1 х 250 | 0,25 | техническое состояние |
| ПС 110 кВ Онего (ПС-71) | 110/10 | 1х 40000;1х 40000 | 80 | подключение дополнительных нагрузок |
| ПС 35 кВ Педасельга (ПС-22П) | 35/10 | 1 х 4000; 1 х 4000 | 8 | подключение дополнительных нагрузок |

Заменен трансформатор ТМ-100/35/0,4 на трансформатор ТМ-250/35/0,4 при капитальном ремонте ТП 35/0,4 кВ ТП-568 Склады МЧС в соответствии с утвержденной ремонтной программой филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».

Введен 3 пусковой комплекс по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение подстанции ПС-41 Олонец с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 штук, масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 штук, установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей   10 кВ на вакуумные в количестве 15 штук» на сумму 19,82 млн. руб., освоение составило 16,456 млн. руб.

В 2015 году работы по инвестиционному проекту выполнены со следующим позициям:

монтаж модульного здания общеподстанционного пункта управления (далее – ОПУ)

монтаж в ОПУ:

щит постоянного тока – 1 комплект,

зарядно-подзарядное устройство (далее – ЗПУ) – 2 штуки,

шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ 5.1 и 5.2),

стеллаж аккумуляторный – 4 штуки,

аккумуляторная батарея (далее – АБ) – 104 элемента.

Реализация данного проекта проводится в целях раскрытия дефицитного центра питания ПС 110 кВ Олонец (ПС-41).

Выполнена реконструкция ПС 110 кВ Онего (ПС-71) с заменой трансформаторов 2х16 на трансформаторы 2х40 в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «ПСК».

В 2016 году выполнена реконструкция ПС 35 кВ Педасельга (ПС-22П) с заменой трансформатора 2,5 МВА на трансформатор 4 МВА в соответствии с утвержденной инвестиционной программой филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго».

Анализ Схемы и Программы развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2021 года (далее – СиПР до 2021 года) показал, что к настоящему времени были внесены изменения в состав мероприятий, предусмотренных ранее и в планируемые сроки реализации ряда мероприятий по причине корректировок инвестиционных программ сетевых компаний. Перечень изменений приведен в                 таблице 38.

Таблица 38

Перечень изменений в части состава мероприятий и их планируемых сроков  реализации по сравнению с СиПР до 2021 года

| Мероприятие | Срок реализации согласно СиПР до 2021 года, год | Актуализиро-ванный срок реализации, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство одноцепной ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Петрозаводск | 2021 | 2020 |
| Строительство одноцепной ВЛ 330 кВ ПС Тихвин – Литейный – Петрозаводск | 2021 | 2020 |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 ПС 75 Каршево – ПС 36 Пудож с заменой опор и провода, расширением трассы ВЛ по всей длине | 2021 | 2020 |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 ПС-44 Котозеро – ПС-45 Чупа с заменой деревянных опор на метал-лические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине (длина линии 10,4 км, расширение трассы 12 га) | 2020 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 ПС-43 Поляр-ный круг – ПС-44 Котозеро с заменой деревян-ных опор на металлические, провода и грозо-троса, расширением трассы ВЛ по всей длине (длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 га) | 2020 | 2021 |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-50к ПС 35 кВ Кривой Порог – ПС36 Белый Порог с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 40,27 га | 2020 | 2021 |
| Реконструкция ПС-34 Лахденпохья с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | 2019 | 2020 |
| Реконструкция ПС-6 Пай для повышения надеж-ности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка: замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, 1 разъединителя 110 кВ, 5 разъединителей нейтрали силового | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |
| трансформатора 110 кВ (1 штука), установка элегазового выключателя 110 кВ (1 штука), соору-жение ОПУ (1 штука), замена существующего комплектного распределительного устройства наружной установки (далее – КРУН) на комплект-ное распределительное устройство (далее – КРУ) в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ (6 штук) с ячейками трансформаторов напря-жения 10 кВ (1 штука), ячеек трансформаторов собственного напряжения (далее – ТСН) (1 штука) |  |  |
| Техническое перевооружение ПС-69 Станкозавод для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка (замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели, замена ТТ, трансформа-торов напряжения (далее – ТТ), замена разъеди-нителей 110 кВ, замена КРУ10 кВ, замена аппа-ратуры релейной защиты и автоматики (далее – РЗА), связи, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИСКУЭ), ограждения) | 2021 | 2022 |
| Реконструкция ПС 35 кВ ПС-35К Электрокотель-ная с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (3 штуки), с заменой разъединителей 35 кВ (8 штук), с установкой КРУ 6 кВ модульного типа, с монтажом ограждения | отсутствовало | 2023 |
| Техническое перевооружение ПС-41С Тумба с заменой масляного выключателя 35 кВ на реклоузер (1 штука), замена 1 отделителя 35 кВ, 1 короткозамыкателя 35 кВ на вакуумный выклю-чатель (1 единица), замена существующих КРУН 10 кВ на ОРУ 10кВ с вакуумными выключате-лями (1 штука) | отсутствовало | 2023 |
| Техническое перевооружение ПС-42С Мотко с заменой ОПУ на модульное здание типа «сэндвич» (1 штука), заменой 1 отделителя 35 кВ, 1 коротко-замыкателя 35 кВ на вакуумный выключатель (1 единица), замена существующих КРУН-10 кВ на открытое распределительное устройство (далее – ОРУ) с вакуумными выключателями (1 штука), заменой ограждения | отсутствовало | 2023 |
| Строительство ПС 10 кВ Прионежская с врезкой в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС-9П Вилга | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ 35 кВ № 61/62 с устройством кабельных линий в г. Петрозаводске | отсутствовало | 2018 |
| Строительство ПС 35/10 кВ Ефимовский карьер с питающей ВЛ 35 кВ Липпола – Ефимовский карьер | 2017 | 2018 |

## 4.3. Прогноз потребления тепловой энергии

Прогноз потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями в Республике Карелия приведет в таблице 39.

Таблица 39

Прогноз потребления тепловой энергии крупными промышленными                                        потребителями в Республике Карелия

(тыс. Гкал)

| Организация | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Карельский окатыш» | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| ОАО «Кондопога» | 1422,3 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| ООО «РК-Гранд» | 425,66 | 417,563 | 419 | 426 | 435 | 448 |
| АО «Сегежский ЦБК» | 1539,3 | 1539,3 | 1539,3 | 1539,3 | 1539,3 | 1539,3 |
| ОАО «НАЗ» | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Итого по крупным промыш-ленным потребителям | 3635,36 | 3664,963 | 3666,4 | 3673,4 | 3682,4 | 3695,4 |

Плановые показатели потребления тепловой энергии к 2022 году крупными промышленными потребителями остаются почти неизменными. Незначительно, на 2,7%, увеличивается теплопотребление ОАО «Кондопога» и на 5,3% – теплопотребление ООО «РК-Гранд». В среднем по республике рост теплопотребления промышленными предприятиями относительно 2017 года составит 1,7%.

К числу наиболее крупных потребителей также стоит отнести муниципальные образования в Республике Карелия, численность населения которых превышает                       20 тыс. человек.  К ним относится Петрозаводский и Костомукшский городские округа и Сегежский район. Прогноз потребления тепловой энергии крупными муниципальными образованиями представлен в таблице 40.

Таблица 40

Прогноз потребления тепловой энергии крупными муниципальными                                                 образованиями в Республике Карелия

(тыс. Гкал)

|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петрозаводский городской округ | 1490,86 | 1492,45 | 1494,01 | 1495,06 | 1497,16 | 1498,81 |

| Костомукшский городской округ | 489,32 | 489,32 | 492,02 | 494,72 | 497,41 | 499,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегежский район | 403,76 | 407,28 | 410,81 | 428,43 | 446,05 | 455,86 |
| Итого | 2383,94 | 2389,05 | 2396,84 | 2418,21 | 2440,62 | 2453,72 |

Среднегодовой темп прироста потребления тепловой энергии в Петрозаводском городском округе – 0,11%. Уровень потребления тепловой энергии в 2022 году составит 1497,81 тыс. Гкал.

Среднегодовой темп прироста потребления тепловой энергии в Костомукшском городском округе – 0,33%. Уровень потребления тепловой энергии в 2022 году составит 499,05 тыс. Гкал.

Среднегодовой темп прироста потребления тепловой энергии в Сегежском муниципальном районе – 2,2%. Уровень потребления тепловой энергии в 2022 году составит 455,86 тыс. Гкал.

Итоговые результаты по прогнозу потребления и отпуска тепловой энергии Республики Карелия представлены в таблицах 41 и 42.

Таблица 41

Прогноз потребления тепловой энергии потребителями Республики Карелия

(тыс. Гкал)

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепло-энергии, в том числе | 7782,12 | 7873,95 | 7968,43 | 8072,02 | 8178,57 | 8284,69 |
| Крупными промыш-ленными предприя-тиями республики | 3635,36 | 3664,963 | 3666,4 | 3673,4 | 3682,4 | 3695,4 |
| Крупными муници-пальными образова-ниями | 2383,94 | 2389,05 | 2396,84 | 2418,21 | 2440,62 | 2453,72 |
| Абсолютный прирост теплопотребления относительно предыду-щего года | 92,28 | 91,83 | 94,48 | 103,59 | 106,55 | 106,12 |
| Среднегодовые темпы прироста,% | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Согласно данным филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», в период до 2022 года вывода из эксплуатации теплогенерирующего оборудования не планируется.

Так как в Республике Карелия не планируется до 2022 года размещения крупных теплоемких производств, то существующая и планируемая к вводу/реконструкции теплогенерация полностью покрывает прогнозируемое потребление тепловой энергии.

Ввод в строй энергоустановок с совместной выработкой тепловой и электрической энергии (когенерации), а также с совместной выработкой тепла, электроэнергии и холода (тригенерации) в рассматриваемый период не предполагается.

Таблица 42

Прогноз отпуска теплоэнергии от ТЭС (включая котельные генерирующих компаний и потребление собственным производством промышленных ТЭС) на период до 2022 года

(тыс. Гкал)

| Отпуск теплоэнергии | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петрозаводская ТЭЦ | 1679,48 | 1643,92 | 1643,92 | 1643,92 | 1643,92 | 1643,92 |
| От станций промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| ТЭС-1, ТЭС-2 ОАО «Кондопога» | 1422,3 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Утилизационная котель-ная ОАО «Кондопога» | 169,031 | 169,031 | 169,031 | 169,031 | 169,031 | 169,031 |
| ТЭЦ-1 АО «Сегежский ЦБК» | 744,7 | 744,7 | 744,7 | 744,7 | 744,7 | 744,7 |
| ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 807,9 |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 502,891 | 495 | 497 | 505 | 515 | 528 |

- 4.4. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации                 генерирующих мощностей на электростанциях Республики Карелия

Основным объектом строительства в республике является ввод двух малых ГЭС Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 ООО «НГБП». Планируемый ввод в эксплуатацию двух ГЭС ожидается в 2019 году. Вводы мощности по энергосистеме представлены в таблице 43.

Таблица 43

Перечень новых и расширяемых энергоблоков в Республике Карелия до 2022 года

| Наименование электростанции | Номер блока | Компания | Год ввода | Вводимая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белопорожская ГЭС-1 | ГА-1 | ООО «НГБП» | 2019 | 12,45 |  |
|  | ГА-2 |  | 2019 | 12,45 |  |
| Белопорожская ГЭС-2 | ГА-1 | ООО «НГБП»» | 2019 | 12,45 |  |
|  | ГА-2 |  | 2019 | 12,45 |  |

Других изменений установленной мощности электростанций в 2017 – 2022 годы не планируется.

В рассматриваемой перспективе АО «ПСК» предусматривает модернизацию и новое строительство на территории Республики Карелия в зоне децентрализованного электроснабжения дизельных электростанций общей электрической мощностью                    1,5 МВт.

Перспективными проектами генерации электрической энергии на территории Республики Карелия являются:

расширение Петрозаводской ТЭЦ – ввод нового энергоблока на базе парогазовой установки электрической мощностью 180 МВт и тепловой – 160 Гкал/ч. 
Выработка – около 1 млрд. кВт.ч;

строительство Сегозерской ГЭС установленной мощностью 24 МВт 
(Сегозерское водохранилище). Выработка – 76,3 млн. кВт.ч;

строительство каскада ГЭС на реке Чирка-Кемь, состоящего из двух ГЭС: Ялганьпорожской (мощность 13 МВт, напор 17,4 м) и Железнопорожской (мощность               16 МВт, напор 16,5 м). Среднегодовая выработка каскада – 168 млн. кВт.ч;

строительство каскада ГЭС на реке Водла, состоящего из двух ГЭС: Верхне- Водлинской и Пудожской. Установленная мощность Верхне-Водлинской ГЭС – 20 МВт, Пудожской ГЭС – 20,8 МВт. Суммарная проектная мощность ГЭС каскада составляет 40,8 МВт, среднегодовая выработка – 245 млн. кВт.ч.

Строительство ГЭС не включено в инвестиционные программы каких-либо компаний и маловероятно в пределах рассматриваемого периода.

- 4.5. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

Прогноз потребления электроэнергии и мощности рассмотрен в двух вариантах: «базовый» – со среднегодовым темпом прироста электроэнергии и мощности 0,49% и 0,5% и «максимальный» – со среднегодовым темпом прироста 1,07% и 1,64% соответственно.

Перспективные уровни электропотребления энергосистемы Республики Карелия для варианта «базовый» соответствуют варианту развития энергосистемы Республики Карелия, разработанному АО «СО ЕЭС» в рамках формирования схемы и программы развития ЕЭС России на 2017 – 2023 годы.

Прогноз потребления электроэнергии энергосистемы Республики Карелия для максимального варианта предполагает реализацию инвестиционных проектов и создание новых предприятий, на которые имеется необходимая документация.

Уровни электропотребления и максимумы нагрузки энергосистемы Республики Карелия на 2016 – 2022 годы представлены в таблицах 44–45.

Таблица 44

Прогноз потребления электрической энергии и мощности в энергосистеме Республики Карелии на 2016 – 2022 годы для базового варианта развития

| Показатели | Единица измерения | 2016 год (отчет) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | млрд. кВт.ч | 7,918 | 7,848 | 7,875 | 7,902 | 7,965 | 8,002 | 8,042 |
| Годовые темпы прироста | % |  | -0,88 | 0,34 | 0,34 | 0,80 | 0,46 | 0,50 |
| Собственный макси-мум потребления | МВт | 1224 | 1193 | 1198 | 1201 | 1208 | 1217 | 1223 |
| Годовые темпы прироста | % |  | -2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |

Таблица 45

Прогноз потребления электрической энергии и мощности в энергосистеме Республики Карелии на 2016 – 2022 годы для «максимального» варианта развития

| Показатели | Единица измерения | 2016 год (отчет) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | млрд. кВт.ч | 7,918 | 7,848 | 7,880 | 7,896 | 7,969 | 8,217 | 8,269 |
| Годовые темпы прироста | % |  | -0,88 | 0,41 | 0,20 | 0,92 | 3,11 | 0,63 |
| Собственный макси-мум потребления | МВт | 1224 | 1193 | 1199 | 1205 | 1219 | 1281 | 1291 |
| Годовые темпы прироста | % |  | -2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 5,1 | 0,8 |

Рост электропотребления энергосистемы Республики Карелия, по данным                   АО «СО ЕЭС» (вариант «базовый»), в перспективе с 2017 до 2022 года ожидается со среднегодовым темпом 0,49%. Общий спрос на электрическую энергию в энергосистеме Республики Карелия к концу прогнозного периода оценивается в размере                             8,042 млрд. кВт.ч.

Собственный максимум нагрузки энергосистемы Республики Карелия в рассматриваемой перспективе до 2022 года прогнозируется на уровне 1223 МВт.

Рост электропотребления энергосистемы Республики Карелия по второму варианту – максимальному – в перспективе с 2017 до 2022 года намечается со среднегодовым темпом 1,07%.

Собственный максимум нагрузки энергосистемы Республики Карелия в рассматриваемой перспективе до 2022 года прогнозируется на уровне 1291 МВт.

В таблице 46 приведено потребление электроэнергии и мощности наиболее крупными потребителями энергосистемы Республики Карелия на период до 2022 года.

Таблица 46

Потребление электроэнергии и мощности наиболее крупными потребителями энергосистемы Республики Карелия на период до 2022 года

| Наименование организации | Электропотребление и максимум нагрузки | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АО «Карельский окатыш» | млн. кВт.ч | 1593,7 | 1593,7 | 1593,7 | 1748,13 | 1748,13 | 1748,13 |
|  | МВт | 179,67 | 179,67 | 179,67 | 197,08 | 197,08 | 197,08 |
| АО «НАЗ» | млн. кВт.ч | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
|  | МВт | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| ОАО «Кондопога» | млн. кВт.ч | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
|  | МВт | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Сегежский ЦБК» | млн. кВт.ч | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 |
|  | МВт | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ООО «РК-Гранд» | млн. кВт.ч | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
|  | МВт | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

В рассматриваемый период времени на основных наиболее крупных предприятиях Республики Карелия в базовом варианте электропотребления не прогнозируется увеличения объемов потребления электроэнергии. На таких предприятиях, как АО «Карельский окатыш», АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», в этот период электропотребление и максимальная нагрузка практически сохранятся на уровне последних отчетных лет. Фактическое снижение потребления  ОАО «НАЗ» 
к 2014 было более существенным (с 511,5 млн. кВт.ч в 2013 году до 223,8 млн. кВт.ч в 2014 году и до 64 млн. кВт.ч в 2015 году), в перспективе до 2022 года максимальная нагрузка предприятия принята на уровне 2014 года (29 МВт).

- 4.6. Прогноз развития энергетики Республики Карелия на основе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Солнечная энергетика

В 2013 году Norsk Energi совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр энергетической эффективности» разработали технико-экономическое обоснование использования экологически чистых возобновляемых источников энергии в 8 удаленных поселках Республики Карелия.

В июне 2015 года NEFCO подписало с АО «ПСК» соглашение о финансировании данного проекта, а Norsk Energi совместно с Центром энергетической эффективности стали выполнять функции ответственного исполнителя и руководителя первого этапа реализации проекта.

Автономные гибридные энергоустановки (далее – АГЭУ) размещены 
в 5 поселках:

Вожмозеро (Валдайское сельское поселение, Сегежский район);

Линдозеро и Юстозеро (Кондопожский район);

Кимоваара (Лендерское сельское поселение, Муезерский район);

Войница (Луусалмское сельское поселение, Калевальский район).

Оборудование АГЭУ, установленное в пос. Войница:

48 солнечных панелей, мощность 260 Вт (RZMP-260-M), соответственно максимальная вырабатываемая мощность в светлый день может достигать 12 480 Вт;

32 аккумулятора Solar Block 6V 250 Ah производства Hoppecke, общая выработка при 50%-м разряде – 24 000 Вт.ч;

3 инвертора «МАП Hybrid 48х9» (48В х 9кВт), производства ООО «МикроАРТ»;

3 контроллера солнечных батарей «ECO Энергия МРРТ Pro 200/100» производства ООО «МикроАРТ»;

программно-аппаратный комплекс «Малина» ООО «МикроАРТ».

Оборудование АГЭУ, установленное в поселке Кимоваара:

80 солнечных панелей, мощность 260 Вт (RZMP-260-M), а также 40 солнечных панелей 270 Вт (ТСМ-270А, ЗАО «Телеком-СТВ»). Таким образом, максимальная вырабатываемая мощность в светлый день может достигать 31 600 Вт;

40 аккумуляторов, Solar Block 6V 250 Ah производства Hoppecke, общая выработка при 50%-м разряде – 30 000 Вт.ч;

3 инвертора «МАП Hybrid 48х6» (48В х 6 кВт) производства ООО «МикроАРТ»;

7 контроллеров солнечных батарей «ECO Энергия МРРТ Pro 200/100», 
ООО «МикроАРТ»;

программно-аппаратный комплекс «Малина» ООО «МикроАРТ».

Оборудование в поселке Юстозеро:

12 солнечных панелей, мощность 260 Вт (RZMP-260-M), максимальная вырабатываемая мощность – 3120 Вт;

16 аккумуляторов, Solar Block 6V 200 Ah производства Hoppecke – общая выработка при 50%-м разряде – 9600 Вт.ч;

3 инвертора «МАП Hybrid 48х3» производства ООО «МикроАРТ»;

один контроллер солнечных батарей «ECO Энергия МРРТ Pro 200/100», 
ООО «МикроАРТ»;

программно-аппаратный комплекс «Малина» ООО «МикроАРТ».

В состав АГЭУ в пос. Линдозеро входит следующее оборудование:

24 солнечные панели мощностью 260 Вт (RZMP-260-M), максимальная вырабатываемая мощность – 6240 Вт;

8 аккумуляторов Solar Block 12V 150 Ah производства Hoppecke, общая выработка при 50%-м разряде – 7200 Вт.ч.;

3 инвертора «МАП Hybrid 48х3» производства ООО «МикроАРТ»;

2 контроллера солнечных батарей «ECO Энергия МРРТ Pro 200/100», 
ООО «МикроАРТ»;

программно-аппаратный комплекс «Малина» ООО «МикроАРТ».

В пос. Вожмозеро установлено:

32 солнечные панели (производитель – АО «Рязанский завод металлокерами-ческих приборов»), каждая мощностью 260 Вт с учетом КПД (15–16%). Таким образом, вырабатываемая панелями общая мощность в солнечный день может достигать 8320 Вт.; контроллеры «ECO Энергия МРРТ Pro 200/100» (ООО «МикроАРТ»);

16 аккумуляторов Solar Block 12V 135 Ah производства Hoppecke. Батарея может накапливать до 2160 А.ч. При разряде до 50% такая батарея в состоянии выдать по трем фазам около 12 500 Вт.ч энергии;

инверторы «МАП Hybrid 48Вх3кВт» ООО «МикроАРТ», преобразующие прямой ток в переменный – 220В х 50Гц.

Ветроэнергетика

Ветровой потенциал в Карелии, по экспертным оценкам, составляет 10000 ГВт.ч                    в год, а среднемноголетняя выработка электроэнергии оценивается в 7 – 10 ГВт.ч в год. Наиболее благоприятными являются прибрежные районы Белого моря, Онежского и Ладожского озер. Именно в этих районах и было запланировано строительство нескольких ветровых электростанций (далее – ВЭС).

Ветроэнергетический потенциал Республики Карелия относительно скромен, если сравнивать с расположенной севернее Мурманской областью. Это связано с отсутствием выхода на большие, открытые ветрам, морские пространства. Согласно данным многолетних наблюдений только в трех районах республики – Кемском, Беломорском и Медвежьегорском – средняя скорость ветра достигает свыше 3,5 м/с и достаточна для работы мощных ветроэлектрических установок с горизонтальным ротором. В остальных районах целесообразно строительство малых ветроэлектрических установок, предназначенных для локального энергоснабжения удаленных от ЛЭП потребителей.

Средние многолетние скорости ветра по Республике Карелия приведены в таблице 47.

Таблица 47

Средние многолетние скорости ветра по Республике Карелия

| Расположение метеостанции | Средняя скорость ветра, м/с |  |  |  | Максималь-ная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | весна | лето | осень |  |
| г. Петрозаводск | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 20 |
| г. Беломорск | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 20 |
| пгт Калевала | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 24 |
| г. Кемь | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 24 |
| с. Колежма (Беломорский муниципальный район) | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 25 |
| г. Кондопога | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 22 |
| г. Медвежьегорск | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 20 |
| г. Олонец | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 24 |
| с. Паданы (Медвежьегорский муниципальный район) | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 27 |
| г. Пудож | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 20 |
| с. Реболы (Муезерский муниципальный район) | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 21 |
| г. Сегежа | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 23 |
| г. Сортавала | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 21 |
| г. Суоярви | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 22 |
| пос. Энгозеро (Лоухский муниципальный район) | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 19 |

Планы размещения в Карелии достаточно крупных ВЭС разрабатывались еще с 1990-х годов. Согласно ряду прошлых федеральных и региональных программ планировалось построить четыре ВЭС: Валаамскую (мощностью 1 МВт), ВЭС в                    пос. Валдай (1,2 МВт), Беломорскую (10 МВт) и Морскую ВЭС под г. Кемь (8 МВт). Однако ни один из этих планов реализован не был, так как не нашлось инвестора.

На данный момент отсутствует какая-либо информация по срокам реализации планов строительства ВЭС.

Развитие малых ГЭС

В Республике Карелия имеется большое количество малых ГЭС мощностью менее 25 МВт. В большинстве своем это станции, построенные более 60 лет назад, их оборудование устарело и подлежит замене и модернизации.

В настоящее время в рамках соглашения от 24 ноября 2010 года о сотрудничестве между АО «Норд Гидро» и Правительством Республики Карелия ведется реконструкция и возведение малых ГЭС на территории Республики Карелия.

В период до 2022 года предполагается провести реконструкцию ГЭС Лахденпохского, Суоярвского, Питкярантского, Прионежского, Сортавальского, Пудожского, Муезерского, Калевальского районов.

В соответствии с вышеуказанным соглашением в пос. Ляскеля Республики Карелия 28 июля 2011 года была введена в эксплуатацию реконструированная малая ГЭС «Ляскеля» мощностью 4,8 МВт. В ходе реконструкции произведена замена всех гидроагрегатов станции, значительно увеличена мощность ГЭС (первоначально ГЭС имела мощность 0,75 МВт). В здании ГЭС установлено шесть пропеллерных гидроагрегатов мощностью 0,8 МВт каждый.

17 июля 2013 года был произведен торжественный запуск малой ГЭС Рюмякоски в пос. Рускеала Сортавальского района. Малая ГЭС построена на месте старой финской ГЭС. На объекте установлен гидроагрегат чешского производства мощностью 0,63 МВт, а также современные системы автоматики, станция будет работать полностью в автоматическом режиме. В декабре 2014 года в пгт Хелюля Сортавальского района введена в эксплуатацию малая ГЭС Каллиокоски мощностью 0,975 МВт.

В 2014 году завершен комплекс инженерных изысканий под размещение объектов гидротехнических сооружений, выполнены проектно-изыскательские работы в рамках инвестиционных проектов строительства малой ГЭС Реболы, Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2. По проектам Белопорожская ГЭС-1 и Белопорожская ГЭС-2 утверждена схема выдачи мощности станций.

Сдерживающим фактором на пути сооружения малых ГЭС является рыбохозяйственное значение большинства рек, а также вопросы подключения к сетям малых ГЭС.

В таблице 48 представлен перечень новых и расширяемых малых ГЭС на период до 2022 года.

Таблица 48

Перечень новых и расширяемых малых ГЭС на период до 2022 года

| Электростанция | Собственник | Год ввода | Вводимая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Шуя-1 | ООО «НГБП» | 2019 | 10 |
| Реболы |  | 2019 | 0,5 |
| Белопорожская ГЭС-1 |  | 2019 | 24,9 |
| Белопорожская ГЭС-2 |  | 2019 | 24,9 |

В рамках реализации проекта по строительству малой ГЭС Реболы прорабатываются различные механизмы софинансирования капитальных затрат, в том числе из собственных средств АО «Норд Гидро», а также средств гранта и кредитной части. Малая ГЭС Реболы, изолированная от единой энергосистемы, обеспечит нужды поселка и заменит дорогой в обслуживании дизельный источник энергии.

Использование местного вида топлива

В рамках проекта Совета Министров Северных стран «Возобновляемая энергетика на Северо-Западе России» разработана Стратегии теплоснабжения Республики Карелия на основе местных видов топлива до 2020 года. Данная стратегия теплоснабжения опирается на фактологическую и аналитическую базу Региональной стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011 – 2020 годы, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 октября 2009 года № 405р-П.

Согласно данной Региональной стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов, подавляющее большинство муниципальных образований в Республике Карелия обладают достаточной сырьевой базой для полного удовлетворения потребности коммунальной энергетики (дрова, топливная щепа, торф).

Перспективное для Республики Карелия местное топливо – торф, добыча которого в настоящее время возрождается. Торфодобыча в Карелии, как и во всей России, за последние десятилетия существенно снизилась, многие торфопредприятия закрылись или перешли на добычу торфа для сельского хозяйства. Вместе с тем запасы торфа имеются практически во всех районах республики (таблица 44). Около 44% из кадастра торфяных месторождений Карелии представляют собой месторождения с большими запасами, залегающими на глубине 1,5 – 2 метра, 19% – со средними и 
37% – месторождения с небольшими запасами.

Сведения о болотно-торфяном фонде Карелии и торфяных ресурсах приведены в таблице 49.

Таблица 49

Болотно-торфяной фонд Карелии и торфяные ресурсы

(кадастр «Торфяные месторождения Карельской АССР», 1979 год)

| Район | Общая площадь болот, кв. км | Запас торфа в изученных болотах в границах промышленной залежи |  | Средняя глубина промышленной залежи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. куб. м | млн. т |  |
| Беломорский | 4202 | 2814,1 | 360,2 | 2,2 |
| Калевальский | 2186 | 650,4 | 104,7 | 1,5 |
| Кемский | 3082 | 2488,7 | 334,9 | 1,8 |
| Кондопожский | 720 | 249,7 | 42,1 | 2,1 |
| Лахденпохский | 84 | 117,5 | 18,7 | 2,0 |
| Лоухский | 3114 | 945,4 | 155,0 | 1,7 |
| Медвежьегорский | 2281 | 1122,5 | 181,8 | 2,0 |
| Муезерский | 1905 | 84,1 | 13,7 | 1,8 |
| Олонецкий | 632 | 648,2 | 96,4 | 1,7 |
| Питкярантский | 172 | 220,2 | 31,8 | 2,15 |
| Прионежский | 343 | 305,8 | 47,6 | 2,0 |
| Пряжинский | 889 | 1004,9 | 155,3 | 2,15 |
| Пудожский | 1531 | 555,0 | 88,3 | 2,2 |
| Сегежский | 2455 | 1361,0 | 213,7 | 2,2 |
| Сортавальский | 55 | 87,7 | 13,3 | 2,9 |
| Суоярвский | 2083 | 1078,8 | 156,7 | 2,0 |
| Итого | 25 734 | 13 734,0 | 2014,2 | 2,06 |

Впервые общая оценка топливно-сырьевой базы Республики Карелия для производства местных ТЭР была представлена в Концепции Региональной целевой программы «Активное вовлечение в топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных топливно-энергетических ресурсов на 2006 – 2010 годы», одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 сентября 2006 года                                    № 275р-П. Указанная целевая программа в полном объеме реализована не была.

Большинство муниципальных образований в Республике Карелия имеют достаточную сырьевую базу для абсолютного обеспечения потребностей коммунальной энергетики в древесном топливе (дрова и топливная щепа).

Однако даже с учетом высокого уровня обеспеченности древесным топливом почти всех муниципальных образований в Республике Карелия в ходе планирования объемов его использования, а особенно при планировании модернизации источников теплоснабжения с увеличением доли использования древесного топлива, необходимо учитывать достаточно существенные сырьевые риски.

Первый риск: так как распределение древесных ресурсов по территории республики неравномерно, их доступные объемы не всегда могут обеспечить годовую потребность в биотопливе для источников теплоснабжения некоторых муниципальных образований.

Второй риск: ценообразование на древесину в различных муниципальных районах и округах может существенно отличаться, так как на него повлияет и неравномерное распределение по территории республики древесных ресурсов, и степень развития инфраструктуры, приближенность к государственной границе, состав лесосечного фонда по породам древесины и т.д.

Кроме того, есть общая тенденция, затронувшая все муниципальные образования: в последние 10–12 лет стоимость дровяной древесины ежегодно увеличивается.

Если сложившаяся ситуация не будет изменена, можно ожидать дальнейшего увеличения конкуренции на внутреннем рынке древесного сырья в зоне экономической доступности для иностранных компаний, и, соответственно, цены на древесное сырье будут расти.

Появление специализированных хозяйств, поставляющим древесину в зоне действия целлюлозно-бумажных и плитных производств, приведет в будущем к изменению структуры заготовляемой древесины, а значит, к существенному уменьшению объемов дровяного сырья.

Сырьевая база торфяных залежей Республики Карелия характеризуется следующими показателями.

Болотно-торфяной фонд Республики Карелия составляет 5,45 млн. га (31% от общей площади территории республики).

Практически все заболоченные земли и болота (более 95%) включены в государственный лесной фонд, в соответствии с инвентаризацией которого выделены две категории земель:

1) открытые болота, включающие как полностью безлесные, так и болота с редким древостоем (запасы древесины менее 40 куб. м/га);

2) заболоченные леса и облесенные болота (болотные леса) (запасы древесины более 40 куб. м/га).

При данной классификации не учитывается мощность торфяных залежей. Поэтому облесенные болота с мощной торфяной залежью, иногда достигающей нескольких метров, относятся к той же категории, что и заболоченные леса, с толщиной торфяного слоя 20–30 см. Необходимо разработать для территории Республики Карелия более надежную классификацию и карту заболоченных земель и болот, основанную на критерии мощности торфяных залежей.

Общая площадь открытых болот в Республике Карелия составляет 3,63 млн. га, заболоченных лесов (в их составе большие площади лесных болот с торфяными залежами различной мощности) – 1,82 млн. га.

На настоящий момент из всех болот на территории Республики Карелия, учтенных при картировании, только 1394 болота (общей площадью 954 тыс. га и площадью промышленной залежи 699 тыс. га) исследованы наземно с различной степенью детальности: 6% болот исследовано детально; 3% болот исследовано с детальностью, составляющей 80%; 16% болот исследовано с детальностью, составляющей 50 – 60%; 75% – прогнозные данные.

На среднесрочный период запланированы следующие мероприятия:

реконструкция торфяных полей и организация промышленной добычи торфа на торфяных месторождениях Паперо (Суоярвский район), Круглое (Пудожский район), Сюрьгинское (Прионежский район), Суурисуо и Васкаламенсуо (Лахденпохский район), Туленсуо (Питкярантский район), Заречное (Костомукшский городской округ);

увеличение производственных площадей и объемов добычи торфа на месторождениях Суурисуо и Тайпале (Сортавальский  район), Волуссуо и Агвенсуо (Пряжинский район);

увеличение объемов производства топливной щепы за счет использования передвижных высокопроизводительных щепорубительных комплексов и увеличения их количества.

В 2011 году между Правительством Республики Карелия и ООО «Энергопит» подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере повышения энергетической эффективности использования возобновляемых и местных видов топлива в коммунальной энергетике на территории Питкярантского, Медвежьегорского, Лоухского и Кемского районов. В соответствии с соглашением в пос. Харлу введен в эксплуатацию источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (3 МВт) из газифицированного торфа.

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «Питэр Пит» (Московская область) организована промышленная добыча торфа в Пряжинском национальном, Суоярвском, Пудожском районах. В 2012 году реализован инвестиционный проект модернизации схемы теплоснабжения пос. Эссойла Пряжинского района: проведена реконструкция центральной котельной с переводом на сжигание местного топлива (торфа, щепы). Торф добывается в границах поселения на торфоплощадке Агвенсуо, право на недропользование которой принадлежит ООО «Питэр Пит».

Полностью за счет собственных средств ООО «Питэр Пит» завершило реконструкцию котельной установленной мощностью 1,5 МВт в с. Вешкелица Суоярвского муниципального района. Котельная предназначена для использования топливного торфа, производимого на торфоплощадке Агвенсуо (пос. Эссойла, на удалении 24 км от строящейся котельной).

В планах ООО «Питэр Пит» реализация инвестиционных проектов модернизации источника теплоснабжения в пос. Найстенъярви Суоярвского района и угольных котельных на территории Суоярвского городского поселения.

В целом потенциал местных видов топлива и возобновляемых источников энергии Республики Карелия велик. Наибольшее внимание, ввиду важности энергоресурса, должно быть уделено использованию энергии ветра, гидроэнергии малых рек и торфа. Применение этих ресурсов возможно при экономическом стимулировании возобновляемой энергетики.

С целью увеличения доли использования местных видов топлива при организации и обеспечении муниципального теплоснабжения Республики Карелия рассматриваются два направления:

полное замещение энергетическим торфом (щепой) фоссильного топлива (уголь, мазут, дизельное топливо) путем реконструкции (строительства) и модернизации источников теплоснабжения, в том числе установок вихревых топок (предтопков);

комбинированное сжигание каменного угля и энергетического торфа 
(в пропорции 80/20%), без дополнительного переоборудования котельных.

На ближайшую перспективу не входят в программу мероприятий газификации Пряжинский, Суоярвский, Калевальский, Муезерский, Лоухский муниципальные районы и Костомукшский городской округ. В действующей Региональной стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011 – 2020 годы подробно описаны возможности перехода этих районов на местные виды биотоплива и финансовые выгоды этого перехода.

Компанией Pro-Team Oy при поддержке Turveruukki Oy был разработан план производства торфа в г. Костомукше. Согласно плану определены производственные площади и описаны мероприятия, необходимые для подготовки этих площадей, подсчитаны затраты на производство торфа и его перевозку.

Проект включает 9 различных участков земли в болотистой местности, на которых планируется создание канав разного назначения: картовые канавы, изолированные канавы, магистральные канавы/кюветы, водосборные и водосточные канавы, противопожарные бассейны и отстойники. Предполагается, что вся проектная территория будет разделена на 4 отдельно оснащенные производственным оборудованием обособленные площади. Торфдобывающее предприятие обеспечит биотопливом городскую водогрейную котельную, строительство которой также запланировано в г. Костомукше. Жители города в результате будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением. Срок реализации  – 2013 – 2017 годы.

- 4.7. Оценка перспективной балансовой ситуации по электроэнергии                                              и мощности

В соответствии с прогнозируемыми уровнями потребности в мощности, вводом новых энергомощностей и размещаемым на электростанциях резервом мощности сформирован баланс мощности энергосистемы Республики Карелия на период 
2017 – 2022 годов.

Величина расчетного резерва мощности на электростанциях энергосистемы Республики Карелия принята из условий его размещения в целом по ОЭС Северо-Запада.

Баланс электроэнергии энергосистемы Республики Карелия сформирован с учетом следующих условий:

выработка ГЭС (за исключением Ондской ГЭС (ГЭС-4) принята по данным  
ПАО «ТГК-1»;

выработка Ондской ГЭС (ГЭС-4) и малых ГЭС АО «Норд Гидро» принята по среднемноголетней величине;

работа ТЭЦ осуществляется по графику тепловой нагрузки потребителей.

Общая оценка перспективной балансовой ситуации на пятилетний период энергосистемы Республики Карелия для базового варианта прогноза производства и потребления электроэнергии и мощности приведена в таблицах 50-51. В качестве основного принят прогноз потребления электроэнергии и мощности, разработанный 
АО «СО ЕЭС».

Таблица 50

Базовый вариант. Баланс электроэнергии по территории                                                   Республики Карелия на период 2017 – 2022 годов

(млрд. кВт.ч)

| Годы | 2016 год, факт | 2017 год, прогноз | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | 7,918 | 7,848 | 7,875 | 7,902 | 7,965 | 8,002 | 8,042 |
| Выработка электроэнергии | 4,857 | 4,508 | 4,638 | 4,836 | 4,870 | 4,912 | 4,906 |
| Сальдо-переток | 3,061 | 3,340 | 3,237 | 3,066 | 3,095 | 3,090 | 3,136 |

Таблица 51

Базовый вариант. Баланс мощности на час собственного максимума                              потребления по территории Республики Карелия                                                                                 за период 2017 – 2022 годов

(МВт)

| Годы | 2016 год, факт | 2017 год, прогноз | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 1096,33 | 1098,1 | 1098,1 | 1147,9 | 1147,9 | 1147,9 | 1147,9 |
| ГЭС | 640,1 | 640,1 | 640,1 | 689,9 | 689,9 | 689,9 | 689,9 |
| ТЭС | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 |
| Генерация | 720,8 | 532 | 532 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| Максимум потребления | 1224 | 1193 | 1198 | 1201 | 1208 | 1217 | 1223 |
| Сальдо-переток | 503,2 | 661 | 666 | 640 | 647 | 656 | 662 |

При принятой концепции развития региона баланс мощности и электроэнергии на этапе 2017 – 2022 годов будет складываться с переменно возрастающим дефицитом (рисунки 23 и 24), что связано как с увеличением потребления электроэнергии и мощности в целом по энергосистеме, так и с вводом в 2019 году в эксплуатацию мощностей Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2.

Рисунок 23. Базовый вариант. Баланс мощности по энергосистеме Республики Карелия на этап 2017 – 2022 годов, МВт

Рисунок 24. Базовый вариант. Баланс электроэнергии по энергосистеме Республики Карелия на этап 2017 – 2022 годов, млрд. кВт.ч

Перечень основных перспективных потребителей для базового варианта представлен в таблице 52.

Таблица 52

Перечень основных перспективных потребителей для базового варианта

| Наименование заявителя | Наименование объекта присоединения | Присоеди-няемая мощность, кВт | Точки присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств |  | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сетевой элемент | ПС с высшим классом напряжения не менее 35 кВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Русфорест» | лесопильный завод, г. Сортавала, пос. Кааламо | 700 | яч. № 5 РУ 6 кВ ПС-23С | ПС 35 кВ Кааламо (ПС-3С) | 2018 |
| ООО «Ефимовский карьер» | завод дробильно-сортировочный, пос. Хийтола | 2 300 | ячейка Л-85С на ПС-11С | ПС 110 кВ Кузнечная (ПС-57) | 2018 |
| АО «ПСК» | ВЛ-6 кВ Л-21-12, пос. Шуя – пос. Чална | 1 950 | РУ 6 кВ понижающей ТП 10/6 кВ | Петрозаводская ТЭЦ (ТЭЦ-13) | 2020 |
| ООО «Фирма А» | торговый центр, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Лесной | 1 000 | ячейки № 8 и № 30 ПС-67 Радиозавод | ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) | 2018 |
| АО «ПСК» | КВЛ-6 кВ от ПС-27 г. Сортавала (перераспре-деление мощности от Л-27-62) Республика Карелия, г. Сортавала | 2 083 | ячейка № 15 КРУН-6 кВ (4с-6кВ) | ПС 110 кВ Сортавала (ПС-27) | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НГБП» | ЛЭП-6 кВ от ПС-36К Белый Порог до КРУ 10 кВ ОРУ-220 кВ Белый Порог через повышающий трансформатор ТМ-2500/10,5(6) для резервного электроснабжения | 2 350 | в устанавливаемой линейной ячейке РУ 6 кВ ПС-36К «Белый Порог» на контактных соеди-нениях отходящей ЛЭП-6 кВ | ПС 35 кВ Белый Порог (ПС-36К) | 2019 |
| ООО «Сортавальский лесозавод» | комплекс сушильных камер, котельной и сортировки доски, г. Сортавала, пос. Раутакангас, д. 6 | 700 | – | ПС 35 кВ Тохма (ПС-45С) | 2017 |
| КУ РК «УКС РК» | промышленная площадка, г. Петрозаводск, в районе пересечения Пряжинского и Суоярвского шоссе | 15 000 | контактные соединения ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) в КРП-10 кВ заявителя | ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 2018 |
| АО «ОРЭС – Петрозаводск» | ПС-68 ОТЗ-2, г. Петрозаводск, в районе проезда Тидена | 2 362 | в узлах крепления изолирующих проводов к линейному порталу ПС-68 Л-178 и на выводах проводов из натяжных зажимов в сторону ПС-68 ОТЗ-2 | ПС 220 кВ Древлянка | 2017 |
| ООО «Рыботорговая сеть» | рыбоперерабатывающий завод, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе | 870 | ячейка В-13 ПС-20 КОЗ, ячейка В-32 ПС-20 КОЗ | ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) | 2019 |
| Ольгский Артур Адольфович | дачи и подсобные хозяйства, пос. Хухтерву | 1 500 | проектируемая ВЛ-10 кВ от ПС-15С ТРУД | ПС 35 кВ Труд (ПС-15С) | 2019 |
| ОАО «РЖД» | ТП 10 кВ Лобское (1600 кВА) | 1370 | ячейка № 4 и 17 РУ-10 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск | ПС 220 кВ Медвежьегорск | 2020 |
| АО «Карельский окатыш» | увеличение максимальной мощности по ПС 220 кВ Костомукша | 17410 | ВЛ 220 кВ Л-219 и Л-220 | ПС 220 кВ Костомукша | 2020 |
| ООО «НГБП» | Белопорожская ГЭС-1 | 24900 | место врезки в ВЛ 220 кВ Криво-порожская ГЭС – Костомукша № 1 и № 2 в сторону ОРУ-220 кВ Белый Порог | ПС 220 кВ Белый Порог | 2019 |
| ООО «НГБП» | Белопорожская ГЭС-2 | 24900 | место врезки в ВЛ 220 кВ Криво-порожская ГЭС – Костомукша № 1 и № 2 в сторону ОРУ-220 кВ Белый Порог | ПС 220 кВ Белый Порог | 2019 |
| ООО «Аэроинвест» | строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта Петрозаводск (Бесовец) | 2251 | СШ 10 кВ | ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 2021 |

Перечень заявителей из регионального реестра энергетической инвестиционной ярмарки в Республике Карелия, с которыми подписаны инвестиционные соглашения или соглашения о намерениях, представлен в таблице 53.

Планируемые к переводу или переведенные под индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство земельные участки в соответствии с письмами администраций районов в разрезе населенных пунктов показаны в таблице 54.

Планируемые к реализации на этапе до 2022 года инвестиционные проекты на территории Республики Карелии на основании анализа инвестиционных проектов  приведены в таблице 55.

Балансы мощности и электроэнергии энергосистемы Республики Карелия складываются со значительным дефицитом.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Республики Карелия в период 
до 2022 года обеспечивается за счет собственных энергоисточников только на 57 – 61%. Остальная часть потребности в электроэнергии, как и прежде, будет покрываться за счет передачи из смежных энергосистем: Мурманской, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В варианте «максимальный», по сравнению с вариантом «базовый», на конец прогнозируемого периода рассмотрен более высокий уровень электропотребления и мощности с учетом реализации инвестиционных проектов и создания новых предприятий.

С учетом вышесказанного балансы мощности и электроэнергии энергосистемы Республики Карелия в варианте «максимальный» складываются с дефицитом, превышающим аналогичные показатели варианта «базовый».

При этом дополнительные собственные источники генерации смогли бы сократить потребность в получаемой электроэнергии, улучшить энергетическую ситуацию в республике и повысить надежность электроснабжения потребителей Карелии.

Наиболее реальным мероприятием для снижения дефицита электроэнергии и мощности энергосистемы могло бы стать расширение Петрозаводской ТЭЦ (ввод энергоблока электрической мощностью 180 МВт). Однако филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» в перспективе до 2022 года не рассматривает возможность ввода нового энергоблока на Петрозаводской ТЭЦ ввиду отсутствия механизма долгосрочного возврата инвестиций.

Конкретные площадки размещения замещающих мощностей должны определяться по данным технико-экономического обоснования; в качестве приоритетных целесообразно рассмотреть площадки в районе г. Медвежьегорска (Медвежьегорская ТЭС) и г. Петрозаводска.

Таблица 53

Заявители из регионального реестра энергетической инвестиционной ярмарки в Республике Карелия, с которыми подписаны инвестиционные соглашения или соглашения о намерениях

| Наименование заявителя | Наименование объекта присоединения | Присоеди-няемая мощность, кВт | Предполагаемые точки присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сетевой элемент | ПС с высшим классом напряжения не менее 35 кВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Сельхозпред-приятие «Сортавала» | животноводческие комплексы (6 объектов), Республика Карелия, Сортавальский район | 3600 (III категория) | шины 6 кВ | ПС 35 кВ Кааламо (ПС-23С) | 2018 –2019 |
| ООО «ПТО Питкяранта» | туристско-гостиничный комплекс, Республика Карелия, Питкярантский район, район озера Руокоярви | 350 (III категория) | шины 6 кВ | ПС 35 кВ Леппясилта (ПС-6С) | 2019 |
| ООО «Норд Парк» | парк отдыха и развлечений «Норд-парк» Республика Карелия, Сортавальский район, район озера Рюттюярви | 1762,8 (III категория) | шины 10 кВ | ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС-94) | 2017 –2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Комплекс - С» | торговый центр, г. Сортавала, ул. Карельская, д 41 | 770 | шины 6 кВ | ПС 35 кВ Сортавала-Новая (ПС-1С) | 2018 |
| ООО «Карелия - Арена» | комплекс по переработке твердых коммунальных отходов, Южная промзона, г. Петрозаводск (земельный участок с кадастровым номером 10:01:01701286:1) | 2000 | шины 10 кВ | ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) | 2018 – 2019 |
| ООО «Терминал М» | завод по производству древесных гранул (пеллет) | 300 | шины 10 кВ | ПС 35 кВ Леппясилта (ПС-6С) | 2017 – 2018 |
| ООО «Биотопливо» | цех по производству топливных гранул (пеллет) | 100 | шины 10 кВ | ПС 110 кВ Пудож (ПС-36) | 2017 – 2018 |
| ООО «Карельские срубы» | промышленная площадка по производству сборных деревянных срубовых конструкций | 100 | шины 10 кВ | ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) | 2017 – 2018 |
| ООО «УКИП ПС» | промышленная площадка | 15000 | шины 10 кВ | ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 2019 |

Таблица 54

Планируемые к переводу или переведенные под индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство земельные участки в соответствии с письмами администраций районов в разрезе населенных пунктов

| Местоположение участка | Наименование объекта присоединения | Наименование организации | Присоеди-няемая мощность*, кВт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кемский район |  |  |  |  |
| г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 58 | многоквартирный (56 квартир) жилой дом | ООО «СК «Дальпитерстрой» | 150 | 2017 |
| г. Кемь, просп. Пролетарский, за д. 53 | многоквартирный жилой дом | ООО «СЛК» | 123 | 2017 |
| г. Кемь, ул. Гидростроителей (район д. № 21, 25) | многоквартирные (2 и 8 квартир) жилые дома | Фофанов Александр Михайлович | 100 | 2017 |
| г. Кемь, ул. Каменева | городской стадион (реконструкция) | МКУ Кемское УКИС | 70 | 2017 |
| г. Кемь, ул. Каменева | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | не определен | 150 | 2020 |
| г. Кемь, ул. Ленина | многоквартирный (54 квартиры) жилой дом | ООО «СК «Дальпитерстрой» | 150 | 2017 |
| г. Кемь, ул. Гидростроителей | многоквартирный (84 квартиры) жилой дом | ООО «СК «Дальпитерстрой» | 216 | 2017 |
| г. Кемь, ул. Фрунзе | котельная на каменном угле мощностью 8,6 Гкал/час | ООО «Карелэнергоресурс» | н.д. | 2019 |
| Рабочеостровское сельское поселение |  |  |  |  |
| пос. Рабочеостровск, ул. Строителей | многоквартирный (12 квартир) жилой дом | ООО «Северстройпроект» | 54 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пос. Рабочеостровск, ул. Юбилейная | многоквартирный (24 квартиры) жилой дом | ООО «СК «Дальпитерстрой» | 100 | 2017 |
| пос. Рабочеостровск, ул. Строителей | многоквартирный (37 квартир) жилой дом | ЗАО «Гера» | 130 | 2017 |
| пос. Рабочеостровск, ул. Комсо-мольская (район д. 40) | торговый комплекс | Винцевская Людмила Сергеевна | 80 | 2018 |
| Калевальский район |  |  |  |  |
| пгт Калевала, ул. М. Михеевой, район квартала индивидуальной жилой застройки «Ликопяя» | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Зеленой | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Полевой | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Васильевой | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Северной | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Карельской | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Родниковой | жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, ул. Стрельникова | многоквартирный жилой дом | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 13 | пристройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Поле-вой, севернее промышленной зоны КЛПХ по ул. Советской | ферма | н.д. | н.д. | н.д. |
| пгт Калевала, район ул. Полевой | сыроварня | н.д. | н.д. | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондопожский район |  |  |  |  |
| пос. Гирвас, в районе ул. Сунской (участок № 7) | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, район ул. Онежской | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Кончезеро, ул. Студенческая, участок № 4 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Тивдия, ул. Заречная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Гирвас, ул. Западная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Улитина Новинка | 4 дома – индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, ул. Полевая | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Белая Гора | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Горка | 3 дома – индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Гирвас | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Уссуна | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Белая Гора, ул. Мраморная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Кяппесельга, ул. Школьная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кончезеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Голышева Новинка, участок 10 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Вохтозеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Чупа | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Тулгуба, ул. Озерная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Восточное Кончезеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Кончезеро, ул. Советов, в районе д. 70 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе | гостевой дом | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе | паркинг | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Кончезеро, ул. Советов, д. 22 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, ул. Дорожная | магазин | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Тивдия | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Кончезеро, ул. Лесная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Вохтозеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Гирвас, район ул. Сунской, участок 9 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Голышева Новинка, участок 9 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Еркоева Новинка | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| Кончезерское сельское поселение, мест. Шушки | реконструкция дома № 4 по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, мест. Шушки | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, ул. Онежская, д. 16 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Гирвас, ул. Сунская, участок 16 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Голышева Новинка, д.8а | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Суна | 4 дома – индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Чупа | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Суна, ул. Речная, в районе д. 9 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Лижма | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Суна, ул. Речная, д. 7 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Большое Вороново, ул. Камышовая, д. 3а | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Тулгуба | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ст. Лижма, ул. Центральная, район д. 9 | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Подгорная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Пялозеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Уница | 5 гостевых домов | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, в районе ул. Дорожной | нежилое здание (магазин) | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, ул. Центральная | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Янишполе, ул. Онежская | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| с. Кончезеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Западное Кончезеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Мунозеро | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| дер. Чупа | индивидуальное жилищное строительство | н.д. | н.д. | н.д. |
| Лахденпохский район |  |  |  |  |
| пос. Куркиёки, ул. Алховская | н.д. | Буков Андрей Дмитриевич | 150 | н.д. |
| пос. Куркиёки | н.д. | Буков Андрей Дмитриевич | 300 | н.д. |
| пос. Куркиёки | н.д. | Буков Андрей Дмитриевич | 300 | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Куркиёки | н.д. | Цынпеу Марианна Васильевна | 300 | н.д. |
| пос. Алхо | н.д. | ООО «Алхострой» | 1000 | н.д. |
| пос. Терву | н.д. | ООО «Горнолыжник» | 300 | н.д. |
| пос. Алхо | н.д. | Ивонинский Александр Николаевич | 300 | н.д. |
| пос. Пелтола | н.д. | Матюков Михаил Сергеевич | 150 | н.д. |
| пос. Терву | н.д. | Лукин Константин Юрьевич | 150 | н.д. |
| пос. Терву | н.д. | н.д. | 150 | н.д. |
| пос. Терву | н.д. | Межинский Олег Юрьевич | 150 | н.д. |
| г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 8а | реконструкция магазина | Манукян Аветик Вагаршакович | н.д. | 2018 |
| г. Лахденпохья, ул. Бусалова | гостевой дом | н.д. | н.д. | 2017 |
| г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | склад | н.д. | н.д. | 2023 |
| г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | магазин | Гарамов Роман Николаевич | н.д. | 2017 |
| г. Лахденпохья, ул. Ленина | магазин | Филиппов Михаил Геннадиевич | н.д. | 2018 |
| г. Лахденпохья, ул. Бусалова | ретранслятор наземного цифрового радиовещания | РТРС | н.д. | 2018 |
| г. Лахденпохья, ул. Карла Маркса | реконструкция и расширение существующего здания котельной под здание общественно-торгового назначения | ОАО «Лахденпохский леспромхоз» | н.д. | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Лахденпохья, ул. Школьная | магазин | ООО «Пелат» | н.д. | 2023 |
| г. Лахденпохья, 2-й военный городок | торговый павильон | н.д. | н.д. | 2023 |
| г. Лахденпохья, ул. Ленина | торговый павильон | н.д. | н.д. | 2023 |
| г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 18а, корп. 2 | многоквартирный (27 квартир) жилой дом, II этап, 12 квартир | ООО «Альфа Менеджмент Групп» | н.д. | 2017 |
| г. Лахденпохья, ул. Трубачева | здание котельной | ООО «Петербургтеплоэнерго» | н.д. | 2017 |
| Лахденпохское городское поселение | индивидуальные жилые дома в количестве 427 штук | физические лица | н.д. | 2022-2027 |
| Лоухский район |  |  |  |  |
| дер. Нильмогуба | 12 жилых блоков сезонного размещения туристического центра «Полярный круг» | ЗАО «Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» | н.д. | 2017 |
| дер. Нильмогуба | здание медпункта | ЗАО «Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» | н.д. | 2017 |
| Муезерский муниципальный район |  |  |  |  |
| пгт Муезерский, пер. Заречный | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Набережная | 2 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Набережная, между домами 14 – 16 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Рабочая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Северная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт Муезерский, ул. Строителей | 3 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, пер. Строителей, в районе д. 15а | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Южная | 4 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Охотничья | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Охотничья, в районе д. 10 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пгт Муезерский, ул. Октябрьская | 2 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Суккозеро | для размещения производственных, в том числе сельскохозяйственных и складских объектов | Науменко В.В. | н.д. | н.д. |
| д. Кимасозеро | 7 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Волома, ул. Школьная, в районе д. 3 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ледмозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ледмозеро, ул. Молодой Гвардии, в районе д. 6 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ледмозеро, ул. Лесная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ледмозеро, ул. Мира, в районе д. 23 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пос. Лендеры, ул. Северная, в районе д. 1 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Лендеры, ул. Озерная, д. 2 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Лендеры, ул. Советская, в районе д. 23 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Лендеры, ул. Советская, в районе д. 23 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Лендеры, ул. Советская, в районе д. 23 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Лендеры, ул. Советская, | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Лендеры, ул. Советская, | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. Антикайнена, в районе д. 55 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. Антикайнена | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. Тунтулы | 4 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. Тунтулы, в районе д. 4а | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. Тунтулы, в районе д. 4 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. 40 лет Победы | 2 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Реболы, ул. Садовая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Реболы, ул. Набережная, в районе д. 24 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Гористая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Лесная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Мира, в районе д. 8 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Еремеева, в районе д. 47 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Еремеева, в районе д. 22 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Еремеева, в районе д. 52 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро ул. Еремеева, в районе д. 64 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Еремеева, в районе д. 75 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| с. Ругозеро, ул. Набережная, в районе д. 17 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Полевая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Я.И. Романова, в районе д. 8 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Я.И. Романова | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Рабочая, в районе д. 33 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Гористая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Рабочая | 3 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Ондозеро, ул. Озерная | 2 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| Пряжинский муниципальный район |  |  |  |  |
| дер. Алекка | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Сяпся | 2 дома – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Матросы | 18 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Эссойла | 13 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| пос. Сяпся, ур. Шапнаволок | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пгт Пряжа, ул. Свердлова | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална | 5 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Заречная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| Земельный участок расположен в районе пос. Эссойла | гостевой дом | нет данных | н.д. | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пос. Матросы, ул. Пряжинское шоссе | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Эссойла | 4 многоквартирных жилых дома (40 квартир) по ул. Новоселов в пос. Эссойла | ООО «Дальпитерстрой» | н.д. | 2017 |
| с. Крошнозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Ведлозеро | 8 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Кудама, ул. Набережная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална | 18 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Нижние Виданы | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Эссойла, ул. Приозерная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Койвусельга | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Киндасово, д. 8 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Маньга, ул. Центральная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 76 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Савиново | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пгт Пряжа | 7 домов – индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Кутижма | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 1 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Маньга | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Заречная (на земельном участке расположено здание № 17) | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Сямозеро, д. 35 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| в районе пос. Эссойла | гостевой дом | ООО «Тиммис» |  | 2017 |
| пос. Сяпся (Шапналовок) | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Чуралахта, ул. Земляничная, участок 1в | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Курмойла | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Лахта | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Ведлозеро, ул. Промышленная, д. 7 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Чална, ул. Заречная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро, ул. Совхозная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Сяпся (Шапналовок) | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Эссойла, ул. Озерная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Ведлозеро, ул. Промышленная, д. 62 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Виданы, ул. Кузьминская | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Иванисто | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Нижняя Салма | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Котчура | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Крошнозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Эссойла, ул. Северная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Нижние Виданы, ул. Набережная, д. 9 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Матросы, ул. Школьная, д. 26 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Эссойла, ул. Лесная, д. 10 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Соддер | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Новые Пески, в районе ул. Центральной | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Сяпся, ул. Речная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Лижма, д. б/н | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро, ул. Советская, д.19 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Крошнозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Кудама, ул. Октябрьская | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Курмойла | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Чуралахта, ул. Земляничная, участок 1б | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Эссойла, ул. Молодежная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Новые Пески, ул. Горная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Новые Пески, ул. Набережная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Нижние Виданы, ул. Гористая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Гонганалица | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Шоссейная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Ангенлахта | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Чуралахта | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална | многоквартирный жилой дом № 4 | АО «КСМ» | н.д. | 2017 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Ведлозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пос. Сяпся | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пгт Пряжа, ул. Набережная, д. 33 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Эссойла, ул. Озерная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 4 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Лахта | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Новые Пески, ул. Набережная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Нижние Виданы | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пгт Пряжа, ул. Советская, на земельном участке расположено здание жилого дома № 129 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Новые Пески | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Кудама, ул. Октябрьская | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Колатсельга | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Каскозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Крошнозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Колатсельга | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Заречная, д. 22 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Кудама | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Крошнозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| район пос. Новые Пески | опытный участок по добыче рудного золота на месторождении Новые Пески | ООО «Онего-Золото» | н.д. | 2023 |
| дер. Виданы | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Важинская Пристань | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Алекка | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Кудама | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Святозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Сямозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Крошнозеро, ул. Родниковая | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Школьная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Иванисто | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Заречная, д. 25а | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Алекка | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Виданы, ул. Пушкина, на земельном участке расположен жилой дом № 4 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| с. Ведлозеро | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пгт Пряжа | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Нижняя Салма | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| пос. Чална, ул. Школьная | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| дер. Виданы | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | 2019 |
| Сортавальский муниципальный район |  |  |  |  |
| пгт Хелюля | многофункциональная металлическая опора для размещения телекоммуникационного оборудования | ПАО «МТС» | н.д. | 2017 – 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пос. Ниэмелянхови | здание спортивного парка с экспозициями | ООО «ГТК «Ладожская усадьба» | н.д. | 2017 |
| пгт Хелюля | здание котельной | ООО «Сортавальский лесозавод» | н.д. | 2017 |
| пос. Рускеала, ул. Школьная | 16-квартирный жилой дом | ООО «Шеф Монтаж» | н.д. | 2017 |
| пгт Хелюля | линия сортировки сухой доски | ООО «Сортавальский лесозавод» | н.д. | 2017 |
| пгт Хелюля | четыре сушильных камер | ООО «Сортавальский лесозавод» | н.д. | 2017 |
| пгт Хелюля | склад сухих пиломатериалов | ООО «Сортавальский лесозавод» | н.д. | 2017 |
| пос. Раутакангас | мусороперерабатывающий комплекс | ООО «Спецтранс» | н.д. | 2017 – 2020 |
| пос. Ниэмелянхови | локальные очистные сооружения на 120 м2/сут | ООО «ГТК «Ладожская усадьба» | н.д. | 2017 – 2020 |
| пос. Рускеала | объекты рекреационного назначения | н.д. | н.д. | 2017 – 2020 |
| Сортавальское городское поселение, Хаапалампинское сельское поселение, Кааламское сельское поселение | объекты, используемые для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ООО «Сельхозпредприятие «Сортавала» | н.д. | 2017 – 2020 |
| пос. Рюттю | объекты спортивно-рекреационного назначения | ООО «Норд Парк» | н.д. | 2017 – 2020 |
| пос. Лахденкюля | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка (ИЖС) | н.д. | н.д. | н.д. |
| г. Сортавала, ул. Холмистая | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Оявойс | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Ламберг | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| ур. Тукианмяки | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Рантуэ | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| г. Сортавала, Совхозное шоссе | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| г. Сортавала, ул. Дорожная | малоэтажная (среднеэтажная) жилая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| пос. Нукутталахти | общественно-деловая застройка | н.д. | н.д. | н.д. |
| Питкярантский район |  |  |  |  |
| дер. Койриноя | многофункциональный туристический комплекс «Белые мосты» | н.д. | 350 | н.д. |
| садоводческое некоммерческое товарищество (далее – СНТ) «Автодорожник», СНТ «Черемушки», СНТ «Целлюлозник», СНТ «Сампо», СНТ «Солнечный-2» | индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство (планируется перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного значения под жилищное строительство) | н.д. | 2420 | н.д. |
| Прионежский район |  |  |  |  |
| с. Заозерье, дер. Суйсарь | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 255 | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Заозерье, дер. Суйсарь | малоэтажная застройка | н.д. | 306 | н.д. |
| с. Деревянное, дер. Уя | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 170 | н.д. |
| пос. Шуя, дер. Верховье | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 150 | н.д. |
| пос. Новая Вилга, дер. Вилга | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 120 | н.д. |
| пос. Новая Вилга, дер. Вилга | малоэтажная застройка с объектами соцкультуры | н.д. | 1500 | н.д. |
| пос. Мелиоративный | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 60 | н.д. |
| с. Рыбрека, Рыборецкое участковое лесничество, кварталы 21, 30 | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 195 | н.д. |
| с. Деревянка | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | 30 | н.д. |
| Беломорский муниципальный район |  |  |  |  |
| г. Беломорск, ул. Груздева | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |
| г. Беломорск, ул. Мерецкова | многоквартирный жилой дом | АО «Карелстроймеханизация» | 240 | 2018 |
| пос. Сосновец, ул. Матросова | индивидуальное жилищное строительство | физические лица | н.д. | н.д. |

Таблица 55

Планируемые к реализации на этап до 2022 года инвестиционные проекты на территории республики Карелии

на основании анализа представленных инвестиционных проектов в соответствии с письмом минэкономразвития

№ 1525/12.1-31/МЭРПи от 13 марта 2017 года

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Присоеди-няемая мощность (предпо-лагаемая), кВт | Предполагаемые точки присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств |  | Планируемый срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сетевой элемент | существующие ЛЭП или ПС с высшим классом напряжения не менее 35 кВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лесопромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| ООО «Стройинвестресурс» | строительство завода по производству товарной беленой химико-термомеханической массы (далее – БХТММ), мощностью 190 тысяч тонн в год в районе г. Петрозаводска | 30 000 | новая ПС 110 кВ БХТММ с двумя трансформаторами установленной мощностью 2х40 МВ∙А | две одноцепных ВЛ 110 кВ протяженностью 5 кВ от ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добывающая промышленность |  |  |  |  |  |
| ООО «Молибден-Карелия» | разработка месторождения молибдена «Лобаш» в Беломорском районе (1-й этап). Строительство горно-металлургического комбината по добыче и производству молибдена (2-й этап) | 36 000 | новая ПС 220 кВ Лобаш с двумя трансформаторами установленной мощностью 2х80 МВ∙А | строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Лобаш № 1 и № 2 протяженностью 60 км | 2021 год |
| ООО «Онего-Золото» | строительство опытно-промышленного карьера по добыче рудного золота на месторождении Новые пески на территории Пряжинского муниципального района | 7 000 | новая ПС 35/6 кВ с одним трансформатором установленной мощностью 1х10 МВ∙А | строительство ВЛ 35 кВ От 110 кВ Ведлозеро (ПС-39) до новой ПС протяженностью 4 км | 2020 год |
| ООО «Аникей Люкс» | производство щебня на участке Кивинкомяки ПТЗ 01102 TP | 1630 | СШ 10 кВ | ПС 110 кВ Куркиёки (новая) | 2020 год |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| ООО «Парад-плюс» | строительство рыбоперерабатывающего цеха, мощностью до 1000 тонн рыбы в год | 150 | ВЛ 6 кВ от Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Рыботорговая сеть» | строительство рыбоперерабатывающего завода на территории Кондопожского городского поселения | 870 | РУ 6 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) | ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) | 2019 год |
| Металлургия и машиностроение, нефтехимия |  |  |  |  |  |
| ООО «Инновационная промышленная Группа» | строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Беломорске, мощностью 0,5 – 0,7 млн. тонн нефти в год для производства экологически чистых бензиновых, дизельных топлив | 6 000 | новая ПС 110 кВ с двумя трансфор-маторами установленной мощностью 2х16 МВ∙А | заход-выход от ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск протяженностью 1 км | 2021 год |
| Энергетика |  |  |  |  |  |
| АО «Норд Гидро» | строительство малой ГЭС «Шуя-1» в Пряжинском районе, установленной мощностью 5,1 МВт | 5 100 (генерация) | ВЛ 35 кВ в районе пос. Матросы | ПС 35 кВ Матросы (ПС-6П) | 2019 год |
| Туризм |  |  |  |  |  |
| ООО «ПТО «Питкяранта» | многофункциональный туристский комплекс «Белые мосты» | 350 | СШ 6 кВ | ПС 35 кВ Леппясилта (ПС-6С) | 2020 год |

- 4.8. Развитие электрической сети напряжением 35 кВ и выше

При разработке Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года соблюдались следующие основные положения:

высшее напряжение в энергосистеме Республики Карелия – 330 кВ. По сети 330 кВ обеспечивается передача мощности от крупнейшей электростанции энергосистемы Мурманской области Кольской АЭС в энергосистему Республики Карелия. Предусматривается дальнейшее развитие сети 330 кВ;

усиление распределительных сетей напряжением 35 – 110 кВ с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей Республики Карелия и обеспечения электроснабжения расширяемых и намечаемых к строительству и вводу новых предприятий;

более полное использование существующих сетей;

реконструкция и техническое перевооружение действующих электросетевых объектов, период эксплуатации которых превышает нормативные сроки;

ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт;

мероприятия, обеспечивающие поддержание требуемого уровня напряжения в сети и качество электроэнергии.

В таблице 56 представлены мероприятия по вводу и реконструкции электросетевых объектов, планируемые к проведению в ходе реализации утвержденной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и выданных технических условий на присоединение потребителей.

Таблица 56

Перечень электросетевых объектов 35 кВ и выше, планируемых к строительству/реконструкции на 2017 – 2022 годы

| Объект | Год реализации | Технические характеристики |  |  | Обоснование необходимости реализации проекта | Организация, осуществляющая реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | км | марка и сечение провода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство одноцепной ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС | 2019 |  | 298 | 2*АС-400 | обеспечение выдачи запертой мощности Кольской АЭС, мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| Строительство РП 330 кВ Ондский с установкой управляемого шунтирующего реактора | 2019 | 1 х 180 |  |  | обеспечение выдачи запертой мощности Кольской АЭС, мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия |  |
| Строительство РП 330 кВ Путкинский с установкой шунтирующего реактора | 2019 | 1 х 100 |  |  | обеспечение выдачи запертой мощности Кольской АЭС, мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство одноцепной ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Петрозаводск | 2020 |  | 278 | 2*АС-400 | обеспечение выдачи запертой мощности Кольской АЭС, мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия |  |
| Строительство одноцепной ВЛ 330 кВ ПС Тихвин – Литейный – Петрозаводск | 2020 |  | 280 | 2*АС-400 | обеспечение выдачи запертой мощности Кольской АЭС, мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия |  |
| Строительство ПС 220 кВ Белый Порог (РУ 220 кВ Белопорожская ГЭС) с заходами ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – ПС Костомукшский ГОК № 1 и 2 на ПС 220 кВ Белый Порог | 2019 | 4 х 32 | 16 | АС-300 | строительство заходов ВЛ 220 кВ для выдачи мощности сооружаемых Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 | ООО «НГБП» |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 ПС 75 Каршево – ПС 36 Пудож с заменой опор и провода, расширением трассы ВЛ по всей длине | 2020 |  | 18,66 | АС-120 | необходимость повышения пропускной способности. Высокий технический износ существующего объекта, год постройки ВЛ 110 кВ 1963 года. Существующее сечение провода на Л-165 не позволяет передавать мощность свыше 50 МВт в режиме питания ПС-227 Белоусово – ПС-19 Медвежьегорск. Участок Л-141 от ПС «Белоусово» до ПС Андома имеет провод АС-95. В аварийных режимах при питании ПС-36 падение напряжения по сетям 110 кВ от ПС-36 достигает до 9,5 кВ | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 ПС-44 Котозеро – ПС-45 Чупа с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине, длина линии 10,4 км, расширение трассы 12 Га | 2021 |  | 10,4 | AERO-Z-242-2Z | замена деревянных опор на металлические и замена провода с АС-185 на провод AERO-Z-242-2Z для повышения надежности железнодорожного транзита и электроснабжения потребителей | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 ПС-43 Полярный Круг – ПС-44 Котозеро с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине, длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 га | 2021 |  | 17,1 | AERO-Z-242-2Z | замена провода АС-185 на провод AERO-Z-242-2Z для повышения надежности железнодорожного транзита и электроснабжения потребителей |  |
| Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к ПС-35 Кривой Порог – ПС-36 Белый Порог с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 40,27 га | 2021 |  | 8,29 | АС-95/16 | замена 72 опор и провода, длина линии 14 км, замена провода АС-95/16 мм на АС-95/16 мм |  |
| Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П Чёлмужи –Сергиево с установкой реклоузера (1 единица) | 2017 |  |  |  | высокий технический износ существующего объекта. Установка реклоузера на линии 35 кВ Л-90П Чёлмужи – Сергиево. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей в пос. Сергиево, пос. Немино, пос. Данилово, дер. Огорелыши |  |
| Реконструкция подстанции ПС-41 Олонец с заменой сило-вых трансформаторов на 2*25 МВА, отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ (2 штуки), масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве (5 штук), установка блока с вакуумным выключа-телем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве (15 штук) | 2018 | 2 х 25 |  |  | реконструкция ПС с увеличением трансформаторной мощности с 32 МВА до 50 МВА, отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ (2 штуки), замена выключателей 35 и 10 кВ для сокращения затрат на ремонт оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей г. Олонца, Олонецкого района, снятие ограничений на возможность подключения новых потребителей | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Реконструкция ПС-34 Лахденпохья с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | 2020 | 2 х 25 |  |  | замена оборудования с увеличением трансформаторной мощности с 20 МВА до 50 МВА для сокращения затрат на ремонт оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лахденпохьи, снятие ограничений на возможность подключения новых потребителей |  |
| Реконструкция ПС-5 Деревянка для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка с заменой 1 силового трансформа-тора 10 МВА на 16 МВА, замена отделите-лей и коротко-замыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ (2 штуки), замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с двумя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ (2 штуки), замена разъединителей 110 кВ (8 штук), замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями (5 штук), выносными ТТ тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве (9 штук) | 2022 | 1 х 16 |  |  | реконструкция ПС для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка с заменой 1 силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые, замена коммутационного оборудования |  |
| Реконструкция ПС-6 Пай для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка – замена отделителей и коротко-замыкателей 110 кВ, 1 разъединителя 110 кВ, 5 разъединителей нейтрали силового трансформатора 110 кВ (1 штука), установка элегазового выключателя 110 кВ 1штука, сооружение ОПУ (1 штука), замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ (6 штук) с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ (1 штука), ячеек ТСН в количестве (1 штука) | 2023 |  |  |  | повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка – замена отделителей и коротко-замыкателей 110 кВ – 1 разъединителя 110 кВ, 5 разъединителей нейтрали силового трансформатора 110 кВ (1 штука), установка элегазового выключателя 110 кВ 1 штука, строительство ОПУ (1 штука), замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Техническое перевооружение ПС-69 Станкозавод для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка (замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели, замена ТТ, ТН, замена разъединителей 110 кВ, замена КРУ 10 кВ, замена аппаратуры РЗА, ТМ, связи, АИИСКУЭ, ограждения) | 2022 |  |  |  | повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка (замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели, замена ТТ, ТН, замена разъединителей 110 кВ, замена КРУ 10 кВ, замена аппаратуры РЗА, ТМ, связи, АИИСКУЭ, ограждения) |  |
| Техническое перевооружение ПС-70 Прибрежная с заменой 3 дугогасящих реакторов КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 силовых трансформа-торов ТКТ1-10-1, ТКТ1-10-2, ТКТ2-10 на 2 дугогасящих реактора и 2 силовых трансформатора | 2018 |  |  |  | техническое перевооружение ПС 110 кВ (замена дугогосящих реакторов на ПС-70 Прибрежная филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» для снижения затрат на поиск и локализацию повреждений на линии, снижение недоотпуска электроэнергии) |  |
| Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К Электрокотельная с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (3 штуки), с заменой разъединителей 35 кВ (8 штук), с уста-новкой КРУ 6 кВ модульного типа, с монтажом ограждения | 2023 |  |  |  | замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (3 штуки), с заменой разъединителей 35 кВ (8 штук), с установкой КРУ 6 кВ модульного типа, с монтажом ограждения, сокращение затрат на ремонт оборудования | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Техническое перевооружение ПС-41С Тумба с заменой масляного выключателя 35 кВ на реклоузер (1 единица), замена 1 отделителя 35 кВ, короткозамыкателя 35 кВ на вакуумный выключатель (1 единица), замена существующих КРУН 10 кВ на ОРУ 10кВ с вакуумными выключа-телями (1 единица) | 2023 |  |  |  | сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-41C Тумба, замена отделителя на вакуумный выключатель техническое перевооружение ПС 35 кВ |  |
| Техническое перевооружение ПС-42С Мотко с заменой ОПУ на модульное здание типа «Сэндвич» (1 единица), заменой 1 отделителя 35 кВ, короткозамыкателя 35 кВ на вакуумный выключатель (1 единица), замена существующих КРУН 10 кВ на ОРУ с вакуум-ными выключателями (1 единица), заменой ограждения | 2023 |  |  |  | сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-42C Мотко, замена отделителя на вакуумный выключатель | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Строительство ПС 110 кВ Прионежская с врезкой в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ 10 кВ от ПС-9П Вилга | 2024 | 55 | 12,48 |  | строительство новой подстанции в районе дер. Бесовец – Новая Вилга для снятия ограничений для создания технической возможности технологического присоединения новых энергопринимающих устройств к ПС-21 Шуя и ПС-64 Пряжа, относящимся к энергодефицитным, закрытым центрам питания |  |
| Реконструкция ВЛ 35 кВ № 61/62 с устройством кабельных линий в г. Петроза-водске | 2018 |  | 0,47 |  | исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| Строительство ПС 35/10 кВ Ефимовский карьер с питающей ВЛ 35 кВ Липпола – Ефимовский карьер | 2018 | 1 х 4 | 4 | АС-50 | новое строительство в соответствии с выданными техническими условиями новых потребителей ООО «Ефимовский карьер» | ООО «Ефимовский карьер» |
| Строительство ПС 35 кВ ОТЗ (ПС-19) | 2018 | 2 х 25 | 0,235 | АС-150 | вынос ПС-19П из зоны жилой застройки (строительство новой ПС с демонтажом старой ПС) | АО «ПСК» |
| Техническое перевооружение ПС-22П Педасельга с заменой силового трансформатора Т-1 в дер. Педасельга Прионежского района. Замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ 4 МВА | 2016 | 4 |  |  | техническое перевооружение ПС 35 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей, запитанных от данных электросетевых объектов | ПАО «МРСК Северо-Запада» |

4.8.1. Южные районы Республики Карелия

Город Петрозаводск и прилегающий район

Потребление энергорайона г. Петрозаводска покрывается за счет генерации Петрозаводской ТЭЦ (установленная мощность станции 280 МВт) и перетоков мощности:

по двум АТ ПС 220 кВ Древлянка (2x125 МВА);

по транзиту 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) - ПС 220 кВ Суоярви;

по транзиту 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС39) - ПС 220 кВ Суоярви;

по транзиту 110 кВ Верхне-Свирская ГЭС – ПС 220 кВ Древлянка.

В настоящее время ПС 220 кВ Древлянка присоединена заходами ВЛ 220 кВ ПС 330 кВ Петрозаводск – Верхне-Свирская ГЭС и имеет двустороннее питание. Учитывая, что данная ПС находится в эксплуатации с 1957 года, а ОРУ 220 кВ выполнено по схеме «одна система шин с выключателями на присоединениях» без установки секционного выключателя, любая аварийная ситуация на шинах ОРУ 220 кВ приводит к полному погашению ПС и, как следствие, потере единственной связи 220 кВ энергорайона г. Петрозаводска с энергосистемой, при этом возможность покрытия дефицита района в данной послеаварийной схеме определяется загрузкой оставшихся трех транзитов 110 кВ и уровнем генерации Петрозаводской ТЭЦ. В настоящее время ведутся корпоративные процедуры по реконструкции ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка.

К 2021 году в районе Шуйского шоссе рекомендуется к вводу ПС 110 кВ, с установкой трансформаторов мощностью 2х40 МВА, предназначенная для электроснабжения предприятий с нагрузкой до 30 МВт.

Данную ПС 110 кВ предлагается присоединить по двум одноцепным ВЛ 110 кВ длиной около 5 км от ПС 110 кВ Логмозеро. Ввод предприятий предусматривается в варианте «максимальный».

В период до 2021 года в максимальном варианте электропотребления прогнозируется рост нагрузки в центральной части города, в районе ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7) и в районе новой жилой и общественно-деловой застройки микрорайона Кукковка в г. Петрозаводске.

Существующая максимальная электрическая нагрузка (приложение 7) потребителей северной, центральной и южной частей г. Петрозаводска определяет необходимость замены трансформаторов ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) 16 и 25 МВА на 2х40 МВА.

Для повышения надежности транзита 110 кВ Верхне-Свирская ГЭС – ПС 220 кВ Древлянка предусматриваются:

1)	реконструкция и техническое перевооружение ПС 110 кВ Деревянка (ПС-5) с заменой ОДТ и КЗТ на выключатели и заменой трансформатора 10 МВА на 16 МВА;

2)	техническое перевооружение ПС 110 кВ Пай (ПС-6) (замена оборудования 110, 10 кВ);

3)	техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) (замена оборудования 110, 35, 10 кВ).

В настоящее время электроснабжение района ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) – ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) обеспечивается по протяженной ВЛ 35 кВ. Для снижения потерь при передаче электроэнергии, снижения загрузки трансформаторов ПС 110 кВ Пряжа 
(ПС-64) и ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) и для повышения надежности электроснабжения существующих и присоединения новых потребителей необходимо строительство нового центра питания в Прионежском районе. Анализ загрузки ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64), Шуя (ПС-21), ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) и ПС 35 кВ Вилга (ПС-9П) с учетом контрольных замеров за пятилетний период, заключенных договоров на технологическое присоединение и заявок на технологическое присоединение показал, что загрузка данных ПС превышает допустимую (приложение 7). В связи с этим 
в 2018 году позже предлагается строительство нового центра питания ПС 110 кВ Прионежская.

В соответствии с инвестиционной программой АО «ПСК» в 2018 году предусматривается завершение строительства ПС 35 кВ ОТЗ (ПС-19П) с двумя трансформаторами 35/6 мощностью 25 МВА каждый.

В целях развития электроэнергетики г. Петрозаводска АО «ОРЭС – Петрозаводск» разработан план первоочередных мероприятий по капитальному ремонту и модернизации электрических сетей г. Петрозаводска, а также долгосрочный план организационно-технических мероприятий по поэтапной модернизации и реконструкции действующих электрических сетей г. Петрозаводска на период 
2015 –2030 годов в общем объеме необходимых расходов более 3 млрд. рублей. Указанный план предусматривает разработку проектов и осуществление мероприятий по полному обновлению элементов наружных электрических сетей г. Петрозаводска для повышения надежности электроснабжения потребителей в условиях постоянного роста нагрузок.

Прогноз увеличения спроса на электрическую мощность в районе узлов питания ПС-5 Деревянка, ПС-25 Рыбрека, ПС-22 Педасельга составляет 8,66 МВт. В связи с тем, что пропускной способности существующего транзита 35 кВ, питающего данный район, недостаточно для обеспечения надежного электроснабжения новых потребителей с указанной суммарной мощностью, для повышения надежности электроснабжения и обеспечения возможности присоединения перспективных потребителей к центрам питания в Прионежском районе предлагается сооружение взамен ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС-21 П) одноименной ПС 110/35/10 кВ.

ПС 110 кВ Шелтозеро предлагается присоединить по ВЛ 110 кВ протяженностью порядка 58 км к реконструируемой ПС 110 кВ Деревянка (ПС-5). Для этого предлагается использовать существующую ВЛ, выполненную в габаритах 110 кВ, временно включенную на напряжение 35 кВ, ВЛ 35 кВ Деревянка – Шелтозеро.

На ПС 110 кВ Шелтозеро предлагается установить два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый и завести на РУ 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Рыбрека (ПС-25П) и ПС 35 кВ Шокша (ПС-24П).

Мероприятие по строительству ПС 110/35/10 Шелтозеро с включением ВЛ 35 кВ Деревянка – Шелтозеро на напряжение 110 кВ рекомендуется рассматривать в рамках максимального варианта развития энергосистемы Республики Карелия.

Район г. Кондопоги и Кондопожской ГЭС

В настоящее время электроснабжение потребителей г. Кондопоги осуществляется на напряжении 6 кВ от Кондопожской ГЭС (ГЭС-1).

Учитывая то обстоятельство, что ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Кондопожский ЦБК отключена, электроснабжение района осуществляется по одноцепной ВЛ 110 кВ протяженностью порядка 50 км от Петрозаводской ТЭЦ и по ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Суоярви – Пальеозерская ГЭС – Кондопожская ГЭС.

На ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) рекомендуется замена трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

Медвежьегорский и Пудожский муниципальные районы

Электроснабжение Медвежьегорского и Пудожского районов осуществляется от ПС 220 кВ Медвежьегорск.

Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей Пудожского района, расположенных на северо-восточном берегу Онежского озера, а также г. Пудожа осуществляется по одноцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Медвежьегорск протяженностью порядка 220 км.

Перспективная максимальная электрическая нагрузка потребителей определяет необходимость замены трансформатора на ПС Эссойла с заменой силового трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА.

Одним из приоритетных проектов для реализации в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» является Пудожский мегапроект.

Его целью являются разведка и промышленная разработка Пудожгорского месторождения титаномагнетитовых руд, Аганозерского месторождения хромовых руд и Шалозерского месторождения хромомедноникелевоплатинометальных руд Бураковского массива, а также создание на их базе ряда крупных промышленных производств.

В настоящее время реализация проекта находится на стадии намерений.

После принятия решения о реализации следует разработать в составе проектной документации предполагаемых к строительству производств схемы их внешнего электроснабжения.

Для реализации мегапроекта в целом в соответствии с предполагаемым электропотреблением 6 – 7 млрд. кВт.ч потребуется сооружение новых генерирующих мощностей.

4.8.2. Западные районы Республики Карелия

В западной части Республики Карелия расположены г. Суоярви, Сортавала,  Питкяранта, Лахденпохья и пос. Ляскеля.

В настоящее время электроснабжение потребителей указанных населенных пунктов осуществляется по сетям 220 и 110 кВ, в том числе по одноцепным ВЛ 220 кВ Петрозаводск – Суоярви, ВЛ 220 кВ Ляскеля – Суоярви и ВЛ 220 кВ Ляскеля – Сортавальская. Суммарная протяженность ВЛ порядка 227 км. Однако при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Петрозаводск – Суоярви (в режиме зимнего максимума электропотребления 2022 года максимального роста потребления) уровни напряжений в сети 35 – 110 кВ находятся в допустимых пределах. Дополнительного сетевого строительства не требуется.

Пропускная способность ЛЭП района Западно-Карельских сетей 35 кВ по условию обеспечения допустимых уровней напряжения в послеаварийных режимах (отключение головных участков ВЛ 35 кВ от одного центра питания и резервирования потребителей от другого центра питания исчерпана при существующих нагрузках и перспективных нагрузках в режимах максимальных нагрузок 2022 года, поэтому в период до 2022 года рекомендуется строительство новых и реконструкция существующих ПС 110 кВ:

строительство ПС 110/35/10 кВ Куркиёки с трансформаторами 2х16 МВА, предназначенной для разукрупнения сети 35 кВ и обеспечения возможности присоединения новых потребителей в этом районе. ПС 110 кВ Куркиёки рекомендуется присоединить в рассечку ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129);

реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лахденпохья (ПС-34) с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ.

4.8.3. Северные районы Республики Карелия

В северной части Республики Карелия расположены г. Беломорск, Кемь,  Сегежа, Костомукша и пгт Калевала.

В период до 2021 года на указанных территориях предусматривается строительство новых и реконструкция существующих ВЛ и ПС.

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» к 2021 году предусматривается завершение строительства и ввод в работу РП 330 кВ Путкинский и новой ВЛ 330 кВ Лоухи – РП Путкинский с выполнением заходов на РП Путкинский существующих ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи, ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС, ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Петрозаводск и ВЛ 330 кВ Тихвин-Литейный – Петрозаводск, а также строительство и ввод в работу РП Ондский и новой ВЛ 330 кВ РП Путкинский – РП Ондский с выполнением заходов ВЛ 330 кВ РП Путкинский – Ондская ГЭС и ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Кондопога. Завершение строительства позволит увеличить пропускную способность транзита 330 кВ между энергосистемой Мурманской области и энергосистемой Республики Карелия для выдачи «запертой» мощности электростанций энергосистемы Мурманской области и покрытия дефицита энергосистемы Республики Карелия, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Карелия за счет снижения рисков аварийного выделения энергосистемы на изолированную работу с дефицитом мощности.

По результатам расчета режима работы сети 110 кВ (паводок 2022 года при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Палакоргская ГЭС (Л-111) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Идель (Л-102) длительно допустимая токовая загрузка ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) составит 158,2%, ВЛ 110 кВ Выгостровская ГЭС – Беломорск (Л-114) – 102,7%. Установка автоматического ограничения перегрузки оборудования (далее – АОПО) на ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) с действием на ограничение генерации Маткожненской ГЭС объемом 43 МВт позволит снизить загрузку ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) до длительно допустимых значений.

В период до 2019 года намечается реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа 
(Л- 151) и ВЛ 110 кВ Полярный круг – Котозеро (Л-150) протяженностью около 27,5 км с заменой опор и провода. При реконструкции предусматривается внедрение такого инновационного мероприятия, как установка металлических многогранных опор взамен деревянных.

В 2019 году предусматривается ввод Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 соответственно. Для выдачи мощности Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 намечается строительство заходов длиной около 8 км к двум ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша.

Для усиления схемы внешнего электроснабжения АО «Карельский окатыш» 
и г. Костомукши рекомендуется в период до 2018 года установить автоматическое ограничение снижения напряжения (далее – АОСН) с действием на ограничение электроснабжения потребителей ПС 220 кВ Костомукша.

В варианте «максимальный» планируется ввод новых потребителей (информация от инвесторов, потребители включены в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»:

ввод нефтеперерабатывающего	завода НПЗ-600 (инвестор – ООО «Инновацион-ная промышленная группа») на берегу Белого моря, недалеко от г. Беломорска, мощностью до 10 МВт. Для его электроснабжения рекомендуется строительство новой ПС 110 кВ с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Присоединение ПС рекомендуется осуществить по схеме «заход-выход» к ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск. Длина заходов при этом будет около 1 км;

строительство горно-обогатительного комбината на месторождении молибдена Лобаш (инвестор – ООО «Молибден-Карелия»), мощностью до 60 МВт. Для его электроснабжения рекомендуется строительство новой ПС 220 кВ с установкой трансформаторов 2х80 МВА. Присоединение ПС рекомендуется осуществить ответвлениями к двум одноцепным ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1 и № 2. Длина заходов при этом будет около 60 км.

4.9. Уточнение узких мест в электрической сети напряжением 35 кВ и выше и мероприятия по их ликвидации на основании расчетов электрических режимов

В данном разделе на основании расчетов электрических режимов выявлены узкие места для вариантов роста электропотребления «базовый» и «максимальный» в энергосистеме Республики Карелия.

Для устранения этих узких мест в электрической сети 35 кВ и выше энергосистемы предполагается выполнить следующие мероприятия:

- увеличение трансформаторной мощности существующих центров питания.

В таблице 57 приведен перечень ПС, на которых при отключении одного из трансформаторов существует вероятность перегрузки оставшегося в работе трансформатора. В соответствии с данными собственника, для трансформаторов допускается систематическая перегрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления. Для исключения недопустимых токовых перегрузок трансформаторов необходимо увеличение трансформаторной мощности на данных ПС. Однако следует заметить, что ряд приведенных ПС 35 кВ и 110/220 кВ имеет возможность двухстороннего питания по распределительным сетям 35/110 кВ и 10/6 кВ и, как следствие, возможность перевода части нагрузки на соседние центры питания для исключения недопустимых токовых перегрузок трансформаторов. Таким образом, на основании технического анализа предлагается дополнительное увеличение трансформаторной мощности на следующих подстанциях:

ПС-70 Прибрежная – увеличение трансформаторной мощности 2 х 32 МВА;

ПС-2П Кончезеро – увеличение трансформаторной мощности Т-2 до 6,3 МВА;

ПС-42П Эссойла – увеличение трансформаторной мощности Т-2 до 6,3 МВА;

- рекомендации по строительству новых центров питания.

Анализ расчета электроэнергетических режимов на период формирования программы показывает, что в ряде мест Республики Карелия существующая пропускная способность распределительных сетей и трансформаторных связей недостаточна для присоединения перспективных потребителей, и как следствие, ограничивает экономическое развитие данного района.

Район ПС-64 Пряжа – ПС-21 Шуя и транзит 35 кВ Пряжа – Матросы – Бесовец – Вилга – Шуя

Карта-схема электрических соединений района представлена на рисунке 25.

Рекомендуется строительство нового центра питания потребителей г. Кондопоги и Кондопожского района. Размещение нового ЦП, схему присоединения к электрической сети и класс напряжения ЦП, а также возможный альтернативный вариант повышения надежности электроснабжения потребителей данного района необходимо определить в рамках отдельного титула. Данное мероприятие рекомендуется рассматривать при максимальном варианте развития энергосистемы Республики Карелия.

Таблица 57

Перечень и загрузка ПС, на которых возникает перегрузка трансформаторов (при условии вывода в ремонт одного из трансформаторов)

| № п/п | Наименование ПС | Тран-сфор-матор | Мощ-ность, МВ∙А | Перегрузка,% от уровня 2017 года |  | Перегрузка, % от уровня 2022 года |  | Мероприятия в распределительных сетях по переводу нагрузки |  | Рекомендации для устранения ограничений | Перегрузка, % от уровня 2022 года с учетом мероприятий | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зима, макс. | Лето, макс. | Зима, макс. | Лето, макс. | сеть 110/35 кВ | сеть 6 – 10 кВ |  | Зима, макс. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ПС 220 кВ Костомукша | АТ-1 | 200 | 118,8 | 91,3 | 124,3 | 102,6 | отсутствует возможность для перевода нагрузки по сети 110 кВ на соседние ЦП | - | включение КБ-2 позволит снизить токовую загрузку до 115,9% | 115,9 | рекомендуется координировать ремонты сети с загрузкой предприятия во избежание перегрузки АТ-1 (АТ-2) в ремонтных схемах |
|  |  | АТ-2 | 200 | 118,8 | 91,3 | 124,3 | 102,6 |  |  |  | 115,9 |  |
| 2. | ПС 220 кВ Медвежьегорск | АТ-1 | 32 | 47,6 | 31,7 | 47,9 | 32,6 | перевод питания потребителей ПС 35 кВ Пиндуши, 1-й СШ ПС 35 кВ Толвуя и шин 35 кВ ПС 110 кВ Повенец на питание от АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск | - | перевод нагрузки на соседние ЦП путем пересекционирования сети 35 кВ | 47,9 | перегрузка Т-1 допустима в соответствии с п. 5.3.14 ПТЭ, для уменьшения загрузки рекомендуются те же мероприятия что и для Т-2 |
|  |  | Т-1 | 25 | 103,0 | 50,3 | 102,2 | 51,3 |  |  |  | 102,2 |  |
|  |  | Т-2 | 20 | 131,9 | 63,5 | 130,7 | 64,7 |  |  |  | 80,6 |  |
| 3. | ПС 110 кВ Березовка (ПС-63) | Т-1 | 10 | 62,2 | 33,5 | 64,9 | 42,8 | перевод питания потребителей 1-й СШ ПС 35 кВ Кончезеро на питание от Пальеозерской ГЭС | - | перевод нагрузки на соседние ЦП путем пересекционирования сети 35 кВ | 62,2 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | 101,3 | 54,1 | 106,0 | 69,3 |  |  |  | 62,2 |  |
| 4. | ПС 110 кВ Кукковка (ПС-66) | Т-1 | 16 | 103,4 | 55,3 | 103,1 | 55,2 | - | отсутствует возможность перевода нагрузки на соседние ЦП | - | 103,4 | перегрузка допустима в соответствии с п. 5.3.14 ПТЭ |
|  |  | Т-2 | 16 | 103,5 | 55,3 | 103,2 | 55,3 |  |  |  | 103,5 |  |
| 5. | ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) | Т-1 | 25 | 78,0 | 51,0 | 77,8 | 50,9 | - | отсутствует возможность перевода нагрузки на соседние ЦП | увеличение трансформаторной мощности 2 х 32 МВ∙А | 60,8 |  |
|  |  | Т-2 | 16 | 123,7 | 80,4 | 123,3 | 80,3 |  |  |  | 61,8 |  |
| 6. | ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | Т-1 | 10 | 155,2 | 83,7 | 160,8 | 100,4 | перевод питания потребителей ПС 35 кВ Маньга, 1-й СШ ПС 35 кВ Крошнозеро и 2-й СШ С 35 кВ Эссойла на питание от ПС 110 кВ Ведлозеро и перевод питания 1-й СШ ПС 35 кВ Вилга от ПС 110 кВ Шуя | - | перевод нагрузки на соседние ЦП путем пересекционирования сети 35 кВ | 87,4 |  |
|  |  | Т-2 | 10 | 154,2 | 83,7 | 159,8 | 100,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | Т-1 | 25 | 102,9 | 60,7 | 107,6 | 66,5 | перевод питания 2-й СШ ПС 35 кВ Соломенская на питание от ПС 110 кВ Заозерье | - | перевод нагрузки на соседние ЦП путем пересекционирования сети 35 кВ | 96,3 |  |
|  |  | Т-2 | 25 | 102,5 | 60,6 | 107,3 | 66,4 |  |  |  | 95,9 |  |
| 8. | ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | Т-1 | 6,3 | 93,7 | 42,2 | 93,8 | 42,4 | перевод питания потребителей ПС-18П Бесовец на питание со стороны ПС 110 кВ Шуя | отсутствует возможность перевода нагрузки на соседние ЦП | перевод нагрузки на соседние ЦП путем пересекционирования сети 35 кВ | 93,8 | перевод питания ПС-18П Бесовец на ПС 110 кВ Шуя позволит устранить перегрузки Т-2 ПС 110 кВ Пряжа, ВЛ 35 кВ (Л-34П) и повысить уровни напряжения в прилегающей сети 35 кВ до длительно допустимых |
|  |  | Т-2 | 6,3 | 119,7 | 46,6 | 120,7 | 47,5 |  |  |  | 93,7 |  |
| 9. | ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) | Т-1 | 6,3 | 57,3 | 29,5 | 58,9 | 36,7 | - | отсутствует возможность перевода нагрузки на соседние ЦП | увеличение трансформаторной мощности Т-2 до 6,3 МВ∙А | 58,9 |  |
|  |  | Т-2 | 2,5 | 150,0 | 76,1 | 154,6 | 94,9 |  |  |  | 58,9 |  |
| 10. | ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) | Т-1 | 6,3 | 80,3 | 44,5 | 84,8 | 57,4 | - | отсутствует возможность перевода нагрузки на соседние ЦП | увеличение трансформаторной мощности Т-2 до 6,3 МВ∙А | 84,8 |  |
|  |  | Т-2 | 4,0 | 132,1 | 73,8 | 141,1 | 97,1 |  |  |  | 84,8 |  |

Рисунок 25. Карта-схема района ПС-64 Пряжа – ПС-21 Шуя и транзит 35 кВ

Пряжа – Матросы – Бесовец – Вилга – Шуя

Ряд центров питания 35 кВ, обеспечивающих электроснабжение района Пряжа – Шуя по протяженному транзиту 35 кВ, обладает повышенной токовой загрузкой. На этап 2017 года в нормальной схеме сети в режиме зимних максимальных нагрузок загрузка головного участка транзита ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа (Л-34П) достигает 99,8%, а на этап 2022 года с увеличится до 103%. При отключении ВЛ 35 кВ ПС-21 Шуя – ПС-18П Бесовец (Л-58П) в нормальной схеме сети в режиме зимнего максимума на этап 2022 г и питании транзита 35 кВ со стороны ПС-64 Пряжа вследствие недостаточной пропускной способности происходит перегрузка головных участков транзита 35 кВ (токовая загрузка ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа 
(Л-34П) составит 250,5%) и трансформаторных связей питающего данный транзит центра 110 кВ (загрузка Т-2 ПС-64 Пряжа – 193,4%) и, как следствие, снижение уровней напряжения по транзиту до аварийно допустимых значений.

Таким образом, при отсутствии мероприятий по переводу нагрузки по сетям 
6 кВ с ПС-18П Бесовец на соседние центры питания и замене ограничивающих элементов необходимо ограничение электроснабжения потребителей в нормальной и ремонтных схемах.

В качестве мероприятия по устранению вышеперечисленных узких мест предлагается создание нового центра питания ПС 110/35/10 кВ Прионежская с установленной мощностью трансформаторов 2 х 16 МВ∙А и переводом на ее шины части нагрузки ПС-18П Бесовец (протокол от 14.03.2018 года № 10 ГИ). В максимальном варианте развития предлагается установка трансформаторов мощностью 2 х 25 МВ∙А. Присоединение данной ПС осуществляется путем создания заходов 
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) протяженностью 0,5 км и заходов
ВЛ 35 кВ с отпайкой на ПС-9П Вилга (Л-58П) и ВЛ 35 кВ ПС-10П Половина – опора 28                                           (рисунок  26).

Расчеты электрических режимов для зимнего и летнего максимума 2022 года с учетом ввода ПС 110 кВ Прионежская приведены на рисунках 28 и 29, а также в таблице 58. Ввод ПС 110 кВ Прионежская позволит устранить повышенную загрузку ПС-64 Пряжа, ПС-21 Шуя и ПС 18П Бесовец в нормальной и ремонтных схемах сети, перегрузку и снижение уровней напряжения по транзиту 35 кВ Пряжа – Матросы – Половина – Бесовец в послеаварийных схемах.

Рисунок 26. Карта-схема района ПС-64 Пряжа – ПС-21 Шуя и транзит 35 кВ Пряжа – Матросы – Бесовец – Вилга – Шуя с учетом строительства ПС 110 кВ Прионежская

Таблица 58

Токовая загрузка трансформаторного оборудования с учетом строительства                                    ПС 110 кВ Прионежская в 2022 году

| Название | Транс-фор-матор | Мощ- ность, МВА | Сила тока, А | Загрузка в нормальном режиме |  |  |  |  | Загрузка в ремонтной схеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощ-ность, МВА | сила тока, А | заг-руз-ка, % |  |  | мощ-ность, МВА | сила тока, А | заг-руз-ка, % |
| ПС 110 кВ Прионежская | Т-1 | 25 | 125,5 | 6,2 | 30,9 |  | 24,6 | 12,4 |  | 61,3 | 48,9 |
| ПС 110 кВ Прионежская | Т-2 | 25 | 125,5 | 6,0 | 29,7 |  | 23,7 | 12,4 |  | 61,3 | 48,9 |
| ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | Т-1 | 10 | 50,2 | 6,2 | 31,1 |  | 61,9 | 9,3 |  | 46,2 | 92,1 |
| ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | Т-2 | 10 | 50,2 | 2,8 | 14,2 |  | 28,2 | 9,3 |  | 46,2 | 92,1 |
| ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | Т-1 | 25 | 125,5 | 5,5 | 27,1 |  | 21,6 | 19,4 |  | 96,0 | 76,5 |
| ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | Т-2 | 25 | 125,5 | 13,5 | 66,8 |  | 53,2 | 19,4 |  | 96,0 | 76,5 |
| ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | Т-1 | 6,3 | 104,0 | 2,9 | 45,0 |  | 43,3 | 4,2 |  | 67,2 | 64,6 |
| ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | Т-2 | 6,3 | 104,0 | 1,4 | 21,4 |  | 20,6 | 4,2 |  | 68,2 | 65,6 |
| ПС 110 кВ Прионежская | Т-1 | 25 | 125,5 | 3,8 | 18,5 |  | 14,8 | 8,3 |  | 40,8 | 32,5 |
| ПС 110 кВ Прионежская | Т-2 | 25 | 125,5 | 4,4 | 21,9 |  | 17,4 | 8,3 |  | 40,8 | 32,5 |
| ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | Т-1 | 10 | 50,2 | 4,0 | 19,9 |  | 39,7 | 6,1 |  | 30,4 | 60,5 |
| ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | Т-2 | 10 | 50,2 | 2,0 | 9,9 |  | 19,7 | 6,1 |  | 30,4 | 60,5 |
| ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | Т-1 | 25 | 125,5 | 2,5 | 12,2 |  | 9,7 | 11,6 |  | 57,2 | 45,6 |
| ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | Т-2 | 25 | 125,5 | 9,0 | 44,2 |  | 35,2 | 11,6 |  | 57,2 | 45,6 |
| ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | Т-1 | 6,3 | 104,0 | 1,8 | 28,3 |  | 27,3 | 2,0 |  | 32,1 | 30,9 |
| ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | Т-2 | 6,3 | 104,0 | 0,2 | 3,6 |  | 3,5 | 2,0 |  | 32,3 | 31,1 |

Рисунок 27. Фрагмент схемы потокораспределения в электрический сети Республики Карелия в режиме зимнего максимума 2022 года

Рисунок 28. Фрагмент схемы потокораспределения в электрический сети Республики Карелия в режиме летнего максимума 2022 года

Район ПС-34 Лахденпохья – ПС-57 Кузнечная

Карта-схема электрических соединений района представлена на рисунке 29.

Как было показано выше, электроснабжение центров питания 35 кВ данного энергоузла в нормальной схеме сети осуществляется по ВЛ 35 кВ ПС-57 Кузнечное – ПС-11С Липпола (Л-30С) со стороны Ленинградской энергосистемы. При принятой перспективе развития энергоузла на этап зимнего максимума 2022 г при отключении  ВЛ 35 кВ ПС-57 Кузнечное – ПС-11С Липпола (Л-30С) в нормальной схеме сети и переводе питания энергоузла по ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд (Л-31С) на ПС 110 кВ Лахденпохья вследствие недостаточной пропускной способности происходит перегрузка головных участков транзита 35 кВ (токовая загрузка ВЛ 35 кВ ПС-34 Лахденпохья – ПС-15С Труд (Л-70С) составит 115%, ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд (Л-31С) – 102,5%) и, как следствие, снижение уровней напряжения по транзиту до аварийно допустимых значений.

Рисунок 29. Карта-схема ПС-34 Лахденпохья – ПС-57 Кузнечная

В качестве мероприятия по устранению вышеперечисленных узких мест предлагается создание нового центра питания ПС 110/35/10 кВ Куркиёки с установленной мощностью трансформаторов 2 х 16 МВА, переводом на ее шины нагрузки ПС-4С Леванпельто, ее последующим демонтажом и перезаводом отходящих ЛЭП 35 кВ на шины нового РУ 35 кВ ПС 110 кВ Куркиёки. Присоединение новой ПС осуществляется путем создания заходов ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечное (Л-129) протяженностью 0,8 км (рисунок 30.)

Рисунок 30. Карта-схема ПС-34 Лахденпохья – ПС-57 Кузнечная с учетом

строительства ПС 110 кВ Куркиёки

Расчеты электрических режимов для зимнего максимума 2022 г с учетом ввода ПС 110 кВ Куркиёки приведены на рисунке 31 и 32 и в таблице 59. Ввод ПС 110 кВ Куркиёки позволит устранить перегрузку питающего транзита 35 кВ (ВЛ 35 кВ ПС-34 Лахденпохья – ПС-15С Труд (Л-70С) и ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд    (Л-31С) в ремонтных схемах сети и повысить уровни напряжения в сети 35 кВ в рассматриваемом энергоузле до допустимых значений.

Таблица 59

Токовая загрузка трансформаторного оборудования с учетом строительства                                 ПС 110 кВ Куркиёки в 2022 году

| Название | Транс-фор-матор |  | Мощ- ность, МВА |  | Сила тока, А | Загрузка в нормальном режиме |  |  |  | Загрузка в ремонтной схеме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мощ-ность, МВА | сила тока, А | заг-руз-ка, % |  | мощ-ность, МВА |  | сила тока, А | заг-руз-ка, % |
| ПС 110 кВ Куркиёки |  | Т-1 |  | 16 | 80,3 | 2,1 | 10,9 | 13,5 | 9,8 |  | 49,3 |  | 61,5 |
| ПС 110 кВ Куркиёки |  | Т-2 |  | 16 | 80,3 | 7,5 | 38,1 | 47,4 | 9,8 |  | 49,3 |  | 61,5 |
| ПС 35 кВ Липпола (ПС-11С) |  | Т-1 |  | 4 | 66 | 2,4 | 38,8 | 58,8 | 3,2 |  | 52,5 |  | 79,5 |
| ПС 35 кВ Липпола (ПС-11С) |  | Т-2 |  | 4 | 66 | 0,8 | 12,8 | 19,3 | 3,2 |  | 52,5 |  | 79,5 |
| ПС 110 кВ Куркиёки |  | Т-1 |  | 16 | 80,3 | 1,0 | 5,2 | 6,5 | 5,9 |  | 29,3 |  | 36,5 |
| ПС 110 кВ Куркиёки |  | Т-2 |  | 16 | 80,3 | 4,8 | 24,0 | 29,8 | 5,9 |  | 29,3 |  | 36,5 |
| ПС 35 кВ Липпола (ПС-11С) |  | Т-1 |  | 4 | 66 | 1,4 | 22,8 | 34,5 | 2,0 |  | 32,4 |  | 49,1 |
| ПС 35 кВ Липпола (ПС-11С) |  | Т-2 |  | 4 | 66 | 0,6 | 9,3 | 14,1 | 2,0 |  | 32,4 |  | 49,1 |

Рисунок 31. Фрагмент схемы потокораспределения в электрический сети Республики Карелия в режиме зимнего максимума 2022 года

Рисунок 32. Фрагмент схемы потокораспределения в электрический сети Республики Карелия в режиме летнего максимума 2022 года

Район ПС 220 кВ Медвежьегорск (Медвежьегорский и Пудожский                           муниципальные районы)

Карта-схема электрических соединений района представлена на рисунке 33.

Рисунок 33. Карта-схема района ПС 220 кВ Медвежьегорск

Основным центром питания данных муниципальных районов является ПС 220 кВ Медвежьегорск. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей Пудожского района расположенных на северо-восточном берегу Онежского озера а также г. Пудожа осуществляется по одноцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Медвежьегорск протяженностью порядка 220 км и ВЛ 110 кВ Андома – Каршево (Л-141) со стороны Вологодской энергосистемы (СВ на ПС 36 Пудож нормально разомкнут). В данном энергоузле имеются следующие проблемы:

Существующая схема РУ 220 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск не обеспечивает надежного электроснабжения данного района, а именно:

при аварийном отключении 1-й СШ 220 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск в нормальной схеме сети в режиме зимнего максимума происходит потеря электроснабжения части потребителей района, питающихся от шин АТ-1 и Т-1. Замыкание СВ на шинах 10 и 35 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск и включение секционного выключателя 110 кВ на ПС 36 Пудож позволит восстановить электроснабжение потребителей данного района, однако в данной схемно-режимной ситуации будет наблюдаться перегрузка оставшегося в работе трансформатора. Загрузка Т-2 будет составлять 127,8%. Дальнейший перевод нагрузки по сети 35 кВ (перевод питания ПС Пиндуши от шин ПС Повенец) позволит снизить загрузку Т-2 до 105% однако в сети 35 кВ будут наблюдаться пониженные уровни напряжения.

Аварийное отключение Т-2 в схеме ремонта 1-й СШ шин ПС 220 кВ Медвежьегорск в летних максимальных режимах. В данной схемно-режимной ситуации происходят погашение шин 110 и 35 кВ основного питающего центра и потеря электроснабжения потребителей всего исследуемого района. Включение секционного выключателя 110 кВ на ПС 36 Пудож позволит частично восстановить электроснабжение потребителей.

Также следует заметить, что АТ-1, Т-1 и Т-2 на стороне 220 кВ подключены к шинам через отделители, что также понижает надежность электроснабжения района.

В качестве мероприятия по устранению вышеперечисленных узких мест предлагается реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск с присоединением АТ-1 через два выключателя и заменой отделителей Т-1 и Т-2 на выключатели, что позволит повысить надежность электроснабжения данного энергорайона и избежать ограничения электроснабжения потребителей. Также следует заметить, что при дальнейшем увеличении потребления района существующей пропускной способности сетей 35 кВ и возможностей их секционирования не будет хватать для устранения перегрузки трансформаторных связей 220/35 кВ, и на этап за 2022 год потребуется увеличение трансформаторной мощности до 2 х 40 МВА.

Район ПС 220 кВ Древлянка

В настоящее время схема РУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка представляет собой нетиповую схему – одиночную несекционированную систему шин. При существующей схеме РУ 220 кВ возникновение КЗ на системе шин 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка влечет за собой полное погашение РУ 220 кВ, размыкание транзита 220 кВ и потерю питания РУ 110 кВ ПС 220 кВ Древлянка со стороны 220 кВ, что в ряде схемно-режимных ситуаций приводит к недопустимому снижению напряжения в данном районе, а именно:

аварийное отключение секции шин 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Ольховец – Пай (Л-188). В данной схемно-режимной ситуации происходит снижение уровней напряжения в сети 35-110 кВ питающейся от ПС 220 кВ Древлянка ниже аварийно допустимых значений.

В качестве мероприятия по устранению вышеперечисленных узких мест предлагается реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка с переходом на схему «четырехугольник» и заменой выключателей всех присоединений, включая РУ 110 кВ, на элегазовые. Изменение схемы ОРУ 220 кВ на схему «четырехугольник» позволит избежать погашения ОРУ 220 кВ при КЗ на СШ и при работе УРОВ.

Рекомендации по ограничению перегрузок и увеличению пропускной способности системообразующих и распределительных сетей.

На этап 2017 года в нормальной схеме сети в режиме зимних максимальных нагрузок загрузка головного участка транзита 35 кВ (Пряжа – Бесовец) ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа (Л-34П) достигает 99,8%, а на этап 2022 года увеличится 
до 103%. Пропускная способность данного участка (100 А) ограничена номинальным током ТТ на шинах 35 кВ ПС 35 кВ Матросы. Замена трансформатора тока на новый с длительно допустимым током не менее 200 А позволит снять данное ограничение.

ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1(2) при отключении                                    одной из ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 2(1)

В данной схемно-режимной ситуации происходит недопустимое снижение уровней напряжения на шинах ПС 220 кВ Костомукша. Ограничение электроснабжения потребителей в объеме 51  МВт (на 2017 год) и 47 МВт (на 2022 год) на ПС Костомукша позволит увеличить уровни напряжения на шинах ПС 220 кВ Костомукша до аварийно допустимых значений.

В качестве мероприятия по введению режима в допустимую область предлагается установка АОСН с действием на ограничение электроснабжения потребителей 
(ПО СОГЛАСОВАНИЮ) 220 кВ Костомукша. Данное мероприятие позволит предотвратить снижение уровней напряжения на шинах ПС 220 кВ Костомукша при аварийном отключении питающих ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша 
№ 1(2) (на этап 2022 года ВЛ 220 кВ Белый Порог – Костомукша № 1, 2) или АТ-1(2) ПС 220 кВ Костомукша.

Электростанции Выгского каскада ГЭС (Маткожненская ГЭС, Выгостровская ГЭС, Беломорская ГЭС, Палакоргская ГЭС) в ряде схемно-режимных ситуаций

При аварийном отключении ряда сетевых элементов в схеме ремонта линий схемы выдачи мощности каскада наблюдается токовая перегрузка следующих                         ВЛ 110 кВ:

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Палакоргская ГЭС (Л-111);

ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Идель (Л-102).

Для данных ВЛ токовая загрузка не превышает аварийно допустимых значений и может быть устранена оперативным ограничением выдачи мощности станций Выгского каскада

ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115).

Для данной ВЛ токовая загрузка превышает аварийно допустимое значение и в качестве мероприятия по устранению перегрузки в послеаварийных режимах рекомендуется установка АОПО на ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) с действием на ограничение генерации Маткожненской ГЭС или любых других ГЭС Выгского каскада, что позволит снизить загрузку ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) до длительно допустимых значений, либо ограничение генерируемой мощности ГЭС Выгского каскада в ремонтных схемах в летних режимах.

Все вышеописанные предложения о развитии электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Карелия на 2018 – 2022 годы,  не вошедшие в существующие инвестиционные программы субъектов энергетики Республики Карелия, с кратким техническим обоснованием приведены в таблице 60.

Таблица 60

Предложения о развитии электрических сетей напряжением 35 кВ и выше                                                                                                               на территории Республики Карелия на 2018 – 2022 годы

| Объект | Рекомен-дуемый год реализа-ции | Мероприятие | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) | 2018 | реконструкция ПС с увеличением трансформатор-ной мощности 2 х 32 МВА | в режиме зимнего максимума 2017 года в схеме ремонта трансформатора Т-1 загрузка Т-2 достигает 123,7%. Существующая схема распределительных сетей 10 кВ не позволяет осуществить перевод нагрузки с дефицитного центра питания на соседние Реконструкция ПС 70 Прибрежная с увеличением трансформаторной мощности до 2 х 32 МВА позволит устранить перегрузку трансформаторного оборудования при отключении одного из трансформаторов |
| ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) | 2018 | увеличение трансформатор-ной мощности Т-2 до 6,3 МВА | в режиме зимнего максимума 2017 года в схеме ремонта трансформатора Т-1 загрузка Т-2 достигает 150%. Существующая схема распределительных сетей 10 кВ не позволяет осуществить перевод нагрузки с дефицитного центра питания на соседние. Замена трансформатора Т-2 на новый с увеличением трансформаторной мощности до 6,3 МВА позволит устранить перегрузку трансформаторного оборудования при отключении одного из трансформаторов |
| ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) | 2018 | увеличение трансформатор-ной мощности Т-2 до 6,3 МВА | в режиме зимнего максимума 2017 года в схеме ремонта трансформатора Т-1 загрузка Т-2 достигает 132,1%. Существующая схема распределительных сетей 10 кВ не позволяет осуществить перевод нагрузки с дефицитного центра питания на соседние. Замена трансформатора Т-2 на новый с увеличением трансформаторной мощности до 6,3 МВА позволит устранить перегрузку трансформаторного оборудования при отключении одного из трансформаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Прионежская | 2024 | строительство ПС 110/35/10(6) кВ Прионежская с установ-ленной мощностью трансформаторов 2 х 25 МВА | в режиме зимнего максимума 2017 года в нормальной схеме сети загрузка головного участка транзита Пряжа – Бесовец ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа (Л-34П) достигает 99,8%, а на этап 2022 года увеличится до 103%. При отключении ВЛ 35 кВ ПС-21 Шуя – ПС-18П Бесовец (Л-58П) в нормальной схеме сети в режиме зимнего максимума на этап 2022 года и питании транзита 35 кВ со стороны ПС-64 Пряжа вследствие недостаточной пропускной способности происходит перегрузка головных участков транзита 35 кВ (токовая загрузка ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа (Л-34П) составит 250,5%) и трансформаторных связей питающего данный транзит ЦП (загрузка Т-2 ПС-64 Пряжа – 193,4%) и, как следствие, снижение уровней напряжения по транзиту до аварийно допустимых значений. Строительство нового центра питания 110/35/10(6) кВ позволит устранить возникающие перегрузки в сети 35 кВ и устранить перегрузку трансформаторного оборудования при отключении одного из трансформаторов на ПС-64 Пряжа, ПС-21 Шуя и ПС-18П Бесовец |
|  |  | мероприятия по переводу части нагрузки ПС-18П Бесовец по сети 6/10 кВ на шины 10 кВ ПС 110 кВ Прионежская |  |
|  |  | строительство заходов ВЛ 110 кВ Петроза-водская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на шины 110 кВ ПС 110 кВ Прионежская протяженностью 0,5 км (провод АС-120) |  |
|  |  | строительство заходов ВЛ 35 кВ отпайка на ПС-9П Вилга (Л-58П) на шины 35 кВ ПС 110 кВ Прионежская протяженностью 0,5 км (провод АС-95) |  |
|  |  | строительство заходов ВЛ 35 кВ ПС-10П Половина – опора 28 на шины 35 кВ ПС 110 кВ Прионежская протяженностью 3 км (провод АС-95) |  |
| ПС 110 кВ Куркиёки | 2018 | строительство ПС 110/35/10 кВ Куркиёки с установленной мощ-ностью трансформа-торов 2 х 16 МВ∙А | в режиме зимнего максимума 2022 года при отключении ВЛ 35 кВ ПС-57 Кузнечное – ПС-11С Липпола (Л-30С) в нормальной схеме сети и при переводе питания энергоузла по ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд (Л-31С) на ПС-34 Лахденпохья вследствие недостаточной пропускной способности происходит перегрузка головных участков питающего энергоузел транзита 35 кВ (токовая загрузка ВЛ 35 кВ ПС-34 Лахденпохья – ПС-15С Труд (Л-70С) составит 115%, ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд (Л-31С) – 102,5%). В данной схемно-режимной ситуации происходит также снижение уровней напряжения в сети 35 кВ данного энергорайона до аварийно допустимых значений. Строительство нового центра питания 110/35/10 кВ позволит устранить возникающие перегрузки в сети 35 кВ и повысить уровни напряжения в сети до длительно допустимых значений. Рекомендуемый год ввода принят в соответствии со сроком технологического присоединения заявителя ООО «Ефимовский Карьер» (объем 2,3 МВт, 2018 год) |
|  |  | строительство заходов ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечное (Л-129) на шины 110 кВ ПС 110 кВ Куркиёки протяженностью 0,8 км (провод АС-120) |  |
|  |  | мероприятия по переводу нагрузки ПС-4C Леванпельто по сети 10 кВ на шины 10 кВ ПС 110 кВ Куркиёки |  |
|  |  | перевод ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-15С Труд (Л-31С), ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-8С Элисенваара (Л-74С), ВЛ 35 кВ ПС-4С Леванпельто – ПС-10С Таунан (Л-73С) и ВЛ 35 кВ ПС-11С Липпола ПС-4С Леванпельто (Л-69С) на шины 35 кВ ПС 110 кВ Куркиёки (строительство заходов 4 х 0,5 км – АС-70) |  |
|  |  | демонтаж ПС 4С Леванпельто |  |
| ПС 220 кВ Медвежьегорск | 2022 | реконструкция ОРУ 220 кВ в части подключения АТ-1 через развилку из выключа-телей и замены отделителей 220 кВ Т-1 и Т-2 на элегазовые выключатели | в режиме зимнего максимума 2022 года при аварийном отключении 1-й СШ 220 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск происходит потеря электроснабжения части потребителей района питающихся от шин АТ-1 и Т-1. Замыкание СВ на шинах 10 и 35 кВ ПС 220 кВ Медвежьегорск и включение секционного выключателя 110 кВ на ПС 36 Пудож позволит восстановить электроснабжение потребителей данного района, однако в данной схемно-режимной ситуации будет наблюдаться перегрузка оставшегося в работе трансформатора. Загрузка Т-2 будет составлять 127,8%. Дальнейший перевод нагрузки по сети 35 кВ (перевод питания ПС Пиндуши от шин ПС Повенец) позволит снизить загрузку Т-2 до 105%, однако в сети 35 кВ будут наблюдаться пониженные уровни напряжения. В режиме летнего максимума 2022 года возможно аварийное отключение Т-2 в схеме ремонта 1-й СШ шин ПС 220 кВ Медвежьегорск. В данной схемно-режимной ситуации происходит погашение шин 110 и 35 кВ основного питающего центра и потеря электроснабжения потребителей Медвежьегорского и Пудожского районов. Включение секционного выключателя 110 кВ на ПС 36 Пудож позволит частично восстановить электроснабжение потребителей. Реконструкция РУ-220 кВ даст повысить надежность электроснабжения данного энергорайона и избежать ограничения электроснабжения потребителей |
| ПС 220 кВ Древлянка | 2022 | реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка с переходом на схему «четырех-угольник» и заменой выключателей всех присоединений, включая РУ 110 кВ, на элегазовые | в настоящее время схема РУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка представляет собой нетиповую схему – одиночную несекционированную систему шин. При существующей схеме РУ 220 кВ возникновение КЗ на СШ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка влечет за собой полное погашение РУ 220 кВ, размыкание транзита 220 кВ и потерю питания РУ 110 кВ ПС 220 кВ Древлянка со стороны 220 кВ. Реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Древлянка с переходом на схему «четырехугольник» и заменой выключателей всех присоединений позволит исключить потерю питания шин 110 кВ со стороны 220 кВ и размыкание транзита, что в свою очередь повысит надежность электроснабжения потребителей г. Петрозаводск |
| ПС 35 кВ Матросы (ПС- 6П) | 2018 | замена трансформаторов тока на шинах 35 кВ ПС-6П Матросы с номиналом 100 А на новый с длительно допустимым током не менее 200 А | в режиме зимнего максимума 2017 года в нормальной схеме сети загрузка головного участка транзита Пряжа – Бесовец ВЛ 35 кВ ПС-6П Матросы – ПС-64 Пряжа (Л-34П) достигает 99,8%, а на этап 2022 года с увеличится до 103%. Замена ТТ на новый с длительно допустимым током не менее 200 А позволит устранить токовую перегрузку |
| ПС 220 кВ Костомукша | 2018 | установка противоаварийной автоматики с действием на ограничение электроснабжения потребителей ПС 220 кВ Костомукша | в режиме зимнего максимума 2017 года при аварийном отключении одной из ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 2(1) или АТ-1(2) на ПС 220 кВ Костомукша в нормальной схеме сети происходит недопустимое снижение уровней напряжения на шинах ПС 220 кВ Костомукша. Установка АОСН с действием на ограничение электроснабжения потребителей ПС 220 кВ Костомукша позволит предотвратить снижение уровней напряжения на шинах ПС 220 кВ Костомукша при аварийном отключении питающих ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1(2) (на этап 2022 года ВЛ 220 кВ Белый Порог – Костомукша № 1, 2) или АТ-1(2) ПС 220 кВ Костомукша |
| Каскад Выгских ГЭС | 2018 | установка противоаварийной автоматики на ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) с действием на ограничение генерации Маткожненской ГЭС или любых других ГЭС Выгского каскада | в режиме паводка 2017 года при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – Палакоргская ГЭС (Л-111) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Идель (Л-102). Длительно допустимая токовая загрузка ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) составляет 160,1% и достигает 131,3% от аварийно допустимого значения, для ВЛ 110 кВ Выгостровская ГЭС – Беломорск (Л-114) длительно допустимая токовая загрузка составляет 101,7%. Установка АОПО на ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) с действием на ограничение генерации Маткожненской ГЭС или любых других ГЭС Выгского каскада объемом 55 МВт позволит снизить загрузку ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) до длительно допустимых значений |
| ВЛ-110 кВ Лоухи – Пяозеро | 2022 | новое строительство ВЛ-110 кВ Лоухи –Пяозеро с перепод-ключением сущест-вующих ПС 110 кВ Сосновый (ПС-57), ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56), ПС 110 кВ Кестеньга (ПС-58), ПС 110 кВ Софпорог (ПС-59) | в летний период 2017 года было несколько аварий с длительным ограничением питания потребителей по ВЛ 110 кВ Л-149 согласно актам № 32 от 09.06.2017 г., № 34 от 13.06.2017 г. и по ВЛ 110 кВ Л-163 согласно акту № 51 от 19.07.2017 г. Причина аварий – детали опор изготовлены из некачественной древесины, поэтому произошел излом траверсы с падением провода на землю |
| ПС 35 кВ Кааламо (ПС- 23С) | 2019 | увеличение трансформаторной мощности 2 х 4 МВА. | в режиме зимнего максимума 2022 года в схеме ремонта трансформатора Т-1 (Т-2) загрузка Т-2 (Т-1) достигает 127,7%. Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 на новые с увеличением трансформаторной мощности до 4 МВА позволит устранить перегрузку трансформаторного оборудования при отключении одного из трансформаторов. После реконструкции в схеме ремонта трансформатора Т-1 (Т-2) загрузка Т-2 (Т-1) составит 79,7% |
| ПС 35/6 кВ Койриноя | 2019 | сооружение новой ПС 35/6 кВ с одним трансфор-матором установленной мощностью 1,6 МВА взамен демонтируемой ТП-245 Койриноя | индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство (планируется перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного значения под жилищное строительство площадью 242 000 кв. м). Ориентировочное значение заявленной присоединяемой мощности – 2,42 МВт |
| ПС 110 кВ БХТММ | 2021 | строительство новой ПС 110/10 кВ БХТММ с установленной мощ-ностью трансформаторов 2 х 40 МВА | схема внешнего электроснабжения для питания нового завода по производству товарной беленой химико-термомеханической массы (БХТММ) мощностью 190 тысяч тонн в год в районе г. Петрозаводска с предполагаемой присоединяемой мощностью 30 МВт |
|  |  | строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ протяженностью 5 кВ от шин 110 кВ ПС-83 Логмозеро (провод АС-120) |  |
| ПС 220 кВ Лобаш | 2021 | строительство новой ПС 220 кВ Лобаш с двумя трансформа-торами установленной мощностью 2х80 МВА | схема внешнего электроснабжения месторождения молибдена Лобаш в Беломорском районе (1-й этап) и горно-металлургического комбината по добыче и производству молибдена (2-й этап) |
|  |  | строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Лобаш № 1 и № 2 протяженностью 60 км |  |
| ПС 35 кВ Онего-Золото | 2020 | строительство новой ПС 35/6 кВ Онего-Золото с одним трансформа-тором установленной мощностью 1х10 МВА | схема внешнего электроснабжения опытно-промышленного карьера по добыче рудного золота на месторождении Новые Пески на территории Пряжинского муниципального района |
|  |  | строительство ВЛ 35 кВ от ПС 39 Ведлозеро до новой ПС протяжен-ностью 4 км |  |
| ПС 110 кВ НПЗ 600 | 2021 | строительство новой ПС 110 кВ с двумя трансформаторами установленной мощностью 2х16 МВА | схема внешнего электроснабжения нефтеперерабатывающего завода в г. Беломорске, мощностью 0,5–0,7 млн. тонн нефти в год для производства экологически чистых бензиновых, дизельных топлив |
|  |  | заход-выход от ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115) протяженностью 1 км (провод АС-150) |  |
| ПС 110 кВ Шелтозеро | 2022 | сооружение ПС 110/35/10 кВ Шелтозеро взамен ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П) с трансформаторами 6,3 МВА и включением ВЛ 35 кВ Деревянка – Шелтозеро на напряжение 110 кВ | прогноз администрации Прионежского муниципального района увеличения спроса на электрическую мощность в районе узлов питания ПС-5 Деревянка, ПС-25 Рыбрека, ПС-22 Педасельга до 8,66 МВт. Существующая сеть не обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения надежного электроснабжения перспективных потребителей |

- 4.10. Анализ схем теплоснабжения муниципальных образований                                                 в Республике Карелия и предложения о модернизации                                                        системы теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения муниципальных образований осуществляется на основании схем теплоснабжения. Необходимость разработки схем теплоснабжения городов (поселений) определена Федеральным законом от 27 июля 2010 года                         № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Порядок их разработки и утверждения, а также требования к схемам теплоснабжения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Данные о стадиях разработки схем теплоснабжения муниципальных образований в Республике Карелия по состоянию на август 2017 года представлены в таблице 61.

Таблица 61

Схемы теплоснабжения муниципальных образований в Республике Карелия по состоянию на август 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Стадия разработки схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Петрозаводский городской округ | утверждена |
| 2. | Костомукшский городской округ | утверждена |
| ##### Сортавальский муниципальный район |  |  |
| 1. | Вяртсильское городское поселение | утверждена |
| 2. | Хелюльское городское поселение | утверждена |
| 3. | Хаапалампинское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Кааламское сельское поселение | разработан проект схемы |
| 5. | Сортавальское городское поселение | разработан проект схемы |
| ##### Калевальский муниципальный район |  |  |
| 1. | Калевальское городское поселение | утверждена |
| 2. | Юшкозерское сельское поселение | нет |
| 3. | Боровское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Луусалмское сельское поселение | утверждена |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ##### Кондопожский муниципальный район |  |  |
| 1. | Кондопожское городское поселение | утверждена |
| 2. | Янишпольское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Кяппесельгское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 4. | Курортное сельское поселение | утверждена |
| 5. | Кончезерское сельское поселение | нет |
| 6. | Гирвасское сельское поселение | нет |
| 7. | Петровское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 8. | Кедрозерское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 9. | Новинское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| ##### Муезерский муниципальный район |  |  |
| 1. | Муезерское городское поселение | утверждена |
| 2. | Ледмозерское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Ругозерское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Воломское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Пенингское сельское поселение | утверждена |
| 6. | Суккозерское сельское поселение | утверждена |
| 7. | Лендерское сельское поселение | утверждена |
| 8. | Ребольское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| ##### Медвежьегорский муниципальный район |  |  |
| 1. | Медвежьегорское городское поселение | нет |
| 2. | Великогубское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Пиндушское городское поселение | утверждена |
| 4. | Повенецкое сельское поселение | нет |
| 5. | Толвуйское сельское поселение | нет |
| 6. | Шуньгское сельское поселение | разработан проект схемы |
| 7. | Паданское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 8. | Чёбинское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 9. | Чёлмужское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| ##### Суоярвский муниципальный район |  |  |
| 1. | Суоярвское городское поселение | утверждена |
| 2. | Поросозерское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Найстенъярвское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Вешкельское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Лоймольское сельское поселение | утверждена |
| ##### Кемский муниципальный район |  |  |
| 1. | Кемское городское поселение | утверждена |
| 2. | Рабочеостровское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Кривопорожское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Куземское сельское поселение | разработан проект схемы |
| ##### Беломорский муниципальный район |  |  |
| 1. | Беломорское городское поселение | утверждена |
| 2. | Летнереченское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Сосновецкое сельское поселение | утверждена |
| 4. | Сумпосадское сельское поселение | утверждена |
| ##### Сегежский муниципальный район |  |  |
| 1. | Сегежское городское поселение | утверждена |
| 2. | Надвоицкое городское поселение | утверждена |
| 3. | Чернопорожское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Валдайское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Идельское сельское поселение | утверждена |
| 6. | Поповпорожское сельское поселение |  |
| ##### Лоухский муниципальный район |  |  |
| 1. | Лоухское городское поселение | утверждена |
| 2. | Чупинское городское поселение | утверждена |
| 3. | Пяозерское городское поселение | утверждена |
| 4. | Плотинское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Амбарнское сельское поселение | нет |
| 6. | Кестеньгское сельское поселение | утверждена |
| 7. | Малиновараккское сельское поселение |  |
| ##### Лахденпохский муниципальный район |  |  |
| 1. | Лахденпохское городское поселение | разработан проект схемы |
| 2. | Элисенваарское сельское поселение | разработан проект схемы |
| 3. | Мийнальское сельское поселение | разработан проект схемы |
| 4. | Хийтольское сельское поселение | разработан проект схемы |
| 5. | Куркиёкское сельское поселение | разработан проект схемы |
| ##### Лахденпохский муниципальный район |  |  |
| 1. | Коткозерское сельское поселение | утверждена |
| 2. | Куйтежское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Коверское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Ильинское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Видлицкое сельское поселение | нет |
| 6. | Мегрегское сельское поселение | утверждена |
| 7. | Туксинское сельское поселение | утверждена |
| 8. | Михайловское сельское поселение | утверждена |
| 9. | Олонецкое городское поселение | разработан проект схемы |
| ##### Питкярантский муниципальный район |  |  |
| 1. | Питкярантское городское поселение | утверждена |
| 2. | Импилахтинское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Харлуское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Ляскельское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Салминское сельское поселение | утверждена |
| ##### Прионежский муниципальный район |  |  |
| 1. | Мелиоративное сельское поселение | утверждена |
| 2. | Шуйское сельское поселение | нет |
| 3. | Пайское сельское поселение | нет |
| 4. | Ладвинское сельское поселение | нет |
| 5. | Нововилговское сельское поселение | нет |
| 6. | Деревянское сельское поселение | нет |
| 7. | Заозерское сельское поселение | утверждена |
| 8. | Деревянкское сельское поселение | утверждена |
| 9. | Рыборецкое сельское поселение | нет |
| 10. | Шелтозерское сельское поселение | утверждена |
| 11. | Шокшинское сельское поселение | нет |
| 12. | Ладва-Веткинское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 13. | Гарнизонное сельское поселение | разработан проект схемы |
| ##### Пряжинский муниципальный район |  |  |
| 1. | Пряжинское городское поселение | нет |
| 2. | Матросское сельское поселение | утверждена |
| 3. | Ведлозерское сельское поселение | утверждена |
| 4. | Святозерское сельское поселение | утверждена |
| 5. | Крошнозерское сельское поселение | утверждена |
| 6. | Эссойльское сельское поселение | разработан проект схемы |
| 7. | Чалнинское сельское поселение | информация об утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| ##### Пудожский муниципальный район |  |  |
| 1. | Пудожское городское поселение | нет |
| 2. | Шальское сельское поселение | нет |
| 3. | Пяльмское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |
| 4. | Кривецкое сельское поселение | утверждена |
| 5. | Красноборское сельское поселение | утверждена |
| 6. | Кубовское сельское поселение | утверждена |
| 7. | Авдеевское сельское поселение | утверждена |
| 8. | Куганаволокское сельское поселение | информация о разработке и утверждении схемы в официальных источниках отсутствует |

По состоянию на август 2017 года в Республике Карелия разработано 95 схем теплоснабжения муниципальных образований, из них:

утверждено 83 схемы теплоснабжения (75% от общего количества схем теплоснабжения, необходимых для разработки);

разработано 12 проектов схем теплоснабжения (11% от общего количества схем теплоснабжения, необходимых для разработки).

Информация о разработке и утверждении схем для 15 муниципальных образований отсутствует в официальных источниках (14% от общего количества схем теплоснабжения, необходимых для разработки).

Разработка схем теплоснабжения не требуется для двух муниципальных образований вследствие отсутствия в данных поселениях системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия по строительству новых и расширению существующих источников когенерации, крупных котельных Республики Карелия, запланированные в схемах теплоснабжения муниципальных образований, представлены в таблице 62.

Таблица 62

Мероприятия по строительству новых и расширению существующих источников когенерации, крупных котельных Республики Карелия, запланированные в схемах теплоснабжения муниципальных образований

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия согласно материалам схем теплоснабжения | Параметры источ-ников, планируемых к строительству, реконструкции согласно материалам схем теплоснабжения | Намечае-мый период (год) реализа-ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ##### Петрозаводский городской округ |  |  |  |  |
| 11. | Петрозаводский городской округ, Петрозаводская ТЭЦ | замена турбоагрегата ст. № 1 ПТ-60-130/13 на ПТ-65/75-130/13 | установленная тепловая мощность – 65 Гкал/ч | 2020 |
| 22. | Петрозаводский городской округ, Петрозаводская ТЭЦ | строительство КВГМ-100 № 6 для обеспече-ния перспективного прироста тепловой нагрузки в зоне покрытия | установленная тепловая мощность – 100 Гкал/ч | 2017 |
| 33. | Петрозаводский городской округ, котельная № 2 АО «ПКС – | реконструкция котель-ной – перевод на сжигание природного газа с работой в авто- | установленная тепловая мощность – 4 Гкал/ч | 2016 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети» по адресу ул. Ломоносова, д. 65а | матическом режиме, с увеличением установ-ленной мощности |  |  |
| 44. | Петрозаводский городской округ, котельная «Птицефабрика» АО «ПКС –Тепловые сети» | строительство новой водогрейной биомо-дульной котельной (далее – БМК) (газ) взамен старой котель-ной с увеличением установленной мощности | установленная тепловая мощность – 6 Гкал/ч | 2025 |
| 55. | Петрозаводский городской округ, котельная «Сайнаволок» АО «ПКС –Тепловые сети» | строительство новой водогрейной БМК (газ) взамен старой котель-ной с увеличением установленной мощности | установленная тепловая мощность – 1 Гкал/ч | 2024 |
| 66. | Петрозаводский городской округ, котельная РЭБ флота АО «ПКС – Тепловые сети» | реконструкция котель-ной с установкой 3 водогрейных котлов с увеличением установ-ленной мощности | суммарная установленная тепловая мощность – 38,7 Гкал/ч | 2018 |
| 77. | Петрозаводский городской округ, котельная «Пески» АО «ПКС –Тепловые сети» | строительство новой водогрейной БМК (газ) взамен старой котель-ной с увеличением установленной мощности | установленная тепловая мощность – 6 Гкал/ч | 2024 |
| ##### Костомукшский городской округ |  |  |  |  |
| 11. | Костомукшский городской округ, пос. Контокки | строительство новой водогрейной котельной на биотопливе | установленная тепловая мощность – 5,15 Гкал/ч | 2023 |
| 22. | Костомукшский городской округ | строительство новой водогрейной котельной | установленная тепловая мощность – 77,4 Гкал/ч | 2023 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Сортавальский муниципальный район |  |  |  |  |
| 11. | Вяртсильское городское поселение | строительство новой газовой водогрейной котельной (вариант развития № 2) | установленная тепловая мощность – 5 Гкал/ч | 2028 |
| 22. | Хелюльское городское поселение | строительство новой газовой водогрейной котельной пгт Хелюля | установленная тепловая мощность – 0,5 Гкал/ч | 2020 |
|  |  | строительство новой газовой водогрейной котельной с. Хелюля | установленная тепловая мощность – 1,25 Гкал/ч | 2020 |
| 33. | Хаапалампинское сельское поселение | строительство новой водогрейной БМК (газ) пос. Хаапалампи | установленная тепловая мощность – 1,72 Гкал/ч | 2016 |
|  |  | строительство новой водогрейной БМК (газ) пос. Ниэмелянхови | установленная тепловая мощность – 0,62 Гкал/ч | 2016 |
|  |  | строительство новой водогрейной БМК (газ) пос. Заозерный | установленная тепловая мощность – 0,26 Гкал/ч | 2016 |
| ##### Калевальский муниципальный район |  |  |  |  |
| 11. | Кааламское сельское поселение | строительство новой котельной пос. Рускеала | установленная тепловая мощность – 1,62 Гкал/ч | 2016 |
|  |  | строительство новой котельной пос. Рускеала | установленная тепловая мощность – 0,75 Гкал/ч | 2016 |
| ##### Кемский муниципальный район |  |  |  |  |
| 11. | Кемское городское поселение | строительство новой угольной котельной | установленная тепловая мощность – 13,76 Гкал/ч | 2020 |
| ##### Сегежский муниципальный район |  |  |  |  |
| 21. | Надвоицкое городское поселение | строительство новой котельной | установленная тепловая мощность – 11 Гкал/ч | 2020 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ##### Лоухский муниципальный район |  |  |  |  |
| 11. | Лоухское городское поселение | строительство новой угольной котельной | установленная тепловая мощность – 17 Гкал/ч | 2021 |
| 22. | Чупинское городское поселение | строительство новой водогрейной БМК (газ) | установленная тепловая мощность – 12 Гкал/ч | 2028 |
|  |  | строительство новой водогрейной БМК (газ) пгт Чупа | установленная тепловая мощность – 1 Гкал/ч | 2028 |
| 33. | Пяозерское городское поселение | строительство новой водогрейной котельной взамен старой с увеличением мощности | установленная тепловая мощность – 12 Гкал/ч | 2017 |

В качестве наиболее часто указанных предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в разработанных схемах теплоснабжения рассматриваются:

1)  реконструкция источников некомбинированной выработки с переводом их на газообразное топливо;

2)  строительство новых блочно-модульных котельных взамен существующих источников некомбинированной выработки в связи с истечением нормативного срока эксплуатации последних в случае экономической обоснованности данного строительства;

3)  проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов, установка блочных тепловых пунктов, внедрение современных систем учета тепловой энергии.

- 4.11. Потребность электростанций и котельных генерирующих                           компаний в топливе

Прогноз потребности электростанций и котельных генерирующих компаний в топливе на 2017 год, приведенный в соответствии с данными прогнозов предприятий, дан в таблице 63.

Таблица 63

Потребление топлива электростанциями и котельными генерирующих                                            компаний на 2017 год (прогноз)

(тыс. т у.т.)

|  | Всего, тыс.т у.т. | В том числе, тыс.т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | нефте-топливо (мазут) | прочее топливо |
| Годовой расход топлива, в том числе | 1389,8 | 945,9 | - | 196,3 | 247,6 |
| Петрозаводская ТЭЦ | 501,6 | 501,6 | - | 0,1 | - |
| ОАО «Кондопога», в том числе | 478,6 | 444,3 | - | 7,0 | 27,3 |
| ТЭС-1 | 202,5 | 202,5 | - | - | - |
| ТЭС-2 | 247,3 | 241,8 | - | 5,5 | - |
| Утилизационная котельная | 28,8 | - | - | 1,5 | 27,3 |
| Центральная котельная АО «Карельский окатыш» | 71,5 | - | - | 71,5 | - |
| ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» | 287,2 | - | - | 66,9 | 220,3 |
| ТЭЦ ООО «РК-Гранд» | 50,8 | - | - | 50,8 | - |

Потребность в топливе ТЭС и котельных генерирующих компаний Республики Карелия на 2017 – 2022 годы представлена в таблице 64.

Таблица 64

Потребность ТЭС и котельных генерирующих компаний

в топливе на период до 2022 года

(тыс. т у.т.)

| Год | Газ |  | Мазут |  | Уголь |  | Прочее |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т у.т. | % | тыс. т у.т. | % | тыс. т у.т. | % | тыс. т у.т. | % | тыс. т у.т. | % |
| 2017 | 945,9 | 68,1 | 196,3 | 14,1 | 0,0 | 0 | 247,6 | 17,8 | 1389,8 | 100 |
| 2018 | 976,5 | 68,7 | 196,9 | 13,9 | 0,0 | 0 | 247,6 | 17,4 | 1421,0 | 100 |
| 2019 | 976,5 | 68,8 | 195,4 | 13,8 | 0,0 | 0 | 247,6 | 17,4 | 1419,5 | 100 |
| 2020 | 976,5 | 68,8 | 194,4 | 13,7 | 0,0 | 0 | 247,6 | 17,5 | 1418,5 | 100 |
| 2021 | 976,5 | 68,9 | 194,1 | 13,7 | 0,0 | 0 | 247,6 | 17,5 | 1418,2 | 100 |
| 2022 | 976,5 | 68,9 | 192,7 | 13,6 | 0,0 | 0 | 247,6 | 17,5 | 1416,9 | 100 |

- 4.12. Разработка предложений о переводе на парогазовый цикл                            действующих тепловых электростанций

На территории Республики Карелия более 27% тепловой энергии вырабатывается котельными.

Наиболее эффективными по величине удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии (150 – 160 кг у.т./Гкал) являются котельные, использующие в качестве топлива природный газ.

Генеральной схемой газификации и газоснабжения Республики Карелия предусматриваются мероприятия, стимулирующие переход котельных на сжигание природного газа.

Переход на сжигание природного газа обусловлен:

более высоким коэффициентом полезного действия (далее – КПД) котла по сравнению с КПД при сжигании твердых видов топлива (уголь, щепа, дрова и т.д.);

более низкой стоимостью природного газа по сравнению с другими видами топлива при условии проведения мероприятий, связанных с подготовкой их к сжиганию (транспортировка, сушка, распил, хранение и т.д.).

Реализация программы газификации районов Северного Приладожья позволила снизить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии со                     198,6 кг/Гкал в 2010 году до 156,05 кг/Гкал в 2016 году.

Данный факт позволяет говорить о необходимости продолжать на территории республики реализацию мероприятий по переводу котельных на сжигание природного газа.

Перспективным проектом повышения эффективности когенерации является строительство нового энергоблока Петрозаводской ТЭЦ на базе парогазовой установки электрической  мощностью 180 МВт и тепловой – 160 Гкал/ч.

В настоящее время Петрозаводская ТЭЦ является основным источником электроэнергии и теплоснабжения г. Петрозаводска, вырабатывая около трети всей электроэнергии и 85% тепловой энергии, потребляемой городом.

Вследствие использования высокоэффективного парогазового цикла электрический коэффициент полезного действия может быть увеличен до 46%.

Однако реализация данного проекта требует всестороннего согласования и определения параметров окупаемости. В связи с этим инвестирование проекта в настоящее время не планируется.

- 4.13. Прогноз развития теплосетевого хозяйства

Характеристика теплосетевого хозяйства Республики Карелия за 2016 год  представлена в таблице 65. На стадии производства тепловой энергии на территории Республики требуется модернизация большинства теплоисточников. Физический износ оборудования котельных составил более 56%, центральных тепловых пунктов – 53%.

Таблица 65

Характеристика теплосетевого хозяйства Республики Карелия в 2016 году

| Показетель | 2016 год |
| --- | --- |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 288,5 |
| из них на тепловых и паровых сетях, Гкал | 284,4 |
| Число аварий на источниках теплоснабжения, ед. | - |
| Число аварий на паровых и тепловых сетях, ед. | 29 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | 951,3 |
| диаметром до 200 мм | 760,32 |
| диаметром от 200 до 400 мм | 113,3 |
| диаметром от 400 до 600 мм | 49,3 |

| Из общей протяженности – сети, нуждающиеся в замене, км | 277,3 |
| --- | --- |
| из них ветхие | 239,7 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении сетей – всего, км | 4,4 |
| из них ветхих | 4,3 |

Сильный износ сетей, нуждающихся в замене, отмечается в Муезерском районе (73,7% – общий износ сетей, нуждающихся в замене), в Пудожском районе (79,6%), в Сегежском районе (72,1%).

Перспектива  развития  теплосетевого  хозяйства  Республики  Карелия  в                   2017 – 2022 годах будет определяться двумя факторами – инвестиционными проектами в области теплосетевого строительства и изменением численности населения.

В настоящее время программы развития муниципальных районов в Республике Карелия находятся в стадии разработки или утверждения. Анализ разработанных схем показывает, что существенного развития теплосетевого хозяйства не предполагается, основное направление на ближайшие годы – это модернизация котельных с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное. Часть из них планируется перевести на природный газ или биотопливо, постепенно произвести замену обыкновенных труб на трубы с пенополиуретановой изоляцией.

В целом по Республике Карелия не планируется роста до 2020 года выработки тепловой энергии вследствие размещения крупных теплоемких производств, поскольку существующая и планируемая к вводу/реконструкции теплогенерация полностью покрывает прогнозируемое потребление тепловой энергии. Также в соответствии со статистическими данными общее потребление тепловой энергии уменьшается.

В соответствии со статистическими данными численность населения Республики Карелия уменьшается (таблица 66).

Таблица 66

Прогноз численности населения Республики Карелия

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 621,9 | 617,6 | 613,2 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 619,8 | 615,4 | 611 |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -3297 | -3470 | -3559 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1 тыс. чел. | -5,3 | -5,6 | -5,8 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | чел. | -944 | -960 | -967 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | на 1 тыс. чел. | -1,5 | -1,55 | -1,58 |

В 2022 году при сохранении существующего уровня рождаемости, смертности и существующей нулевой миграции численность населения республики сократится  примерно до 599,3 тыс. человек. Главной причиной станет снижение количества женщин детородного возраста и, как следствие, сохранение низкого суммарного коэффициента рождаемости.

Очевидно, что прогнозируемое снижение численности населения приведет к снижению тепловой нагрузки Республики Карелия, поэтому развитие теплосетевого хозяйства по демографическим причинам в рассматриваемый период не прогнозируется.

- 4.14. Объемы электросетевого строительства и ориентировочные                     капиталовложения

В приложении 6 приведена информация о необходимых капиталовложениях для реализации мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Карелия, предусмотренных инвестиционным программами соответствующих сетевых компаний (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «ПСК») (приложение 6, таблица 1), мероприятий, реализация которых рекомендована по результатам расчетов для базового варианта развития энергосистемы (приложение 6, таблица 2), и дополнительных к базовому для максимального варианта развития энергосистемы Республики Карелия (приложение 6, таблица 3).

Приведенные величины капиталовложений в мероприятия по развитию энергосистемы подлежат уточнению при конкретном проектировании.

Сроки реализации электросетевого строительства, приведенные в приложении 6 к Программе, носят рекомендательный характер и будут уточняться в зависимости от наличия источника финансирования.

- 4.15. Рекомендации по компенсации емкостных токов в сетях 35 кВ

Сети напряжением 35 кВ работают с изолированной нейтралью и относятся к сетям с малыми токами замыкания на землю. Уменьшение тока замыкания на землю с целью предупреждения перехода однофазных замыканий в многофазные, а также для ограничения перенапряжений в сетях при однофазных замыканиях достигается установкой заземляющих дугогасящих реакторов и делением сетей на изолированно работающие части.

Компенсация емкостных токов однофазного замыкания на землю предусматривается для ВЛ 35 кВ на железобетонных и деревянных опорах при емкостных токах 10 А и выше.

Величина емкостного тока замыкания на землю для ВЛ определялась по формуле:

Ic=1,1∙Uн350∙L

где:

Ic     – емкостной ток замыкания на землю, А;

Uн   – номинальное напряжение линии, кВ;

L  – суммарная протяженность всех изолированно работающих электрически соединенных сетей (независимо от ведомственной принадлежности) в нормальном режиме, км;

1,1 – коэффициент, учитывающий увеличение емкостного тока замыкания на землю за счет оборудования ПС и ошиновки.

Предельная суммарная протяженность электрически соединенных ВЛ 35 кВ, при которой емкостной ток замыкания на землю не превышает допустимый, составляет примерно 90 км.

На ПС 110/35/10 кВ, где протяженность электрически связанных ВЛ 35 кВ составляет более 90 км, требуются мероприятия по компенсации емкостных токов.                 В таблице 67 приведены соответствующие рекомендации по применяемому устройству и месту его установки.

Таблица 67

ПС 110/35/10(6) кВ, на которых рекомендуются мероприятия по                             компенсации емкостных токов

| ПС | Емкостной ток замыкания на землю в сетях 35 кВ, А | Тип рекомендуемого устройства |
| --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Олонец (ПС-41) | 15,7 | заземляющий резистор |

- 4.16. Расчеты токов короткого замыкания

Расчеты токов трехфазного и однофазного короткого выполнены на 2022 год для базового варианта развития с целью выбора вновь устанавливаемого оборудования РУ 35 кВ и выше и оценки ориентировочного объема аппаратуры с несоответствующей отключающей способностью.

Результаты расчетов токов трехфазного и однофазного КЗ в сетях 35 кВ и выше в энергосистеме Республики Карелия в табличной форме приведены в таблице 68.

Следует отметить, что отсутствует информация об установленных выключателях на ряде подстанций. Оценка соответствия тока КЗ на таких ПС производилась сравнением токов КЗ с данными о токе КЗ предыдущих схем и программ перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия.

Анализ результатов расчетов показал, что на 2022 год уровень токов КЗ в сетях 35 кВ и выше не превосходит отключающую способность выключателей, установленных на ПС, поэтому мероприятия по приведению в соответствие токов КЗ и отключающей способности выключателей не требуются.

Таблица 68

Уровень токов КЗ в электрических сетях Республики Карелия на период до 2022 года

| Наименование подстанции | Uном, кВ | Номинальный ток отключения, кА | 2017 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максималь-ный уровень трехфазного короткозамыкателя, кА | максималь-ный уровень тока однофазного короткозамыкателя, кА | максималь-ный уровень трехфазного короткозамыкателя, кА | максималь-ный уровень тока однофазного короткозамыкателя, кА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 330 кВ Лоухи | 330 | 40,0 | 7,4 | 6,0 | 8,8 | 7,2 |
|  | 110 | 40,0 | 9,0 | 9,7 | 9,9 | 10,6 |
| Ондская ГЭС | 330 | - | 5,3 | 5,4 | 7,5 | 7,2 |
|  | 220 | - | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,1 |
|  | 110 | - | 11,4 | 13,7 | 13,0 | 15,2 |
| РП 330 кВ Ондский | 330 | 40,0 | - | - | 7,5 | 7,2 |
| ПС 330 кВ Петрозаводск | 330 | 20; 31,5 | 5,7 | 5,4 | 8,3 | 7,2 |
|  | 220 | 31,5 | 8,2 | 8,3 | 10,0 | 9,9 |
| ПС 220 кВ Костомукша | 220 | 40,0 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
|  | 110 | 20; 25; 31,5; 40;50 | 3,8 | 5,3 | 4,1 | 5,6 |
| ПС 220 кВ Кемь | 220 | - | 6,9 | 7,3 | 8,1 | 8,3 |
|  | 110 | 20,0; 40,0 | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 10,0 |
|  | 35 | 50,0 | 1,8 | - | 2,0 | - |
| РП 220 кВ Сегежа (Окт. ж/д) | 220 | 40,0 | 5,2 | 5,5 | 6,3 | 6,3 |
| ПС 220 кВ Сегежа-тяговая (Окт. ж/д) | 220 | - | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| ПС 220 кВ Медвежьегорск | 220 | 25,0; 40,0 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,6 |
|  | 110 | 25,0; 40,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 2,4 |
| ПС 220 кВ Раменцы | 220 | - | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 220 кВ Медгора | 220 | - | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
| ПС 330 кВ Кондопога | 330 | 31,5; 50 | 5,1 | 5,0 | 6,3 | 5,7 |
|  | 220 | 40 | 6,2 | 7,3 | 7,4 | 9,0 |
| ПС 220 кВ Кондопога | 220 | 40 | 6,1 | 7,4 | 7,2 | 8,5 |
| ПС 220 кВ Нигозеро | 220 | 40 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 8,8 |
| ПС 220 кВ Петрозаводскмаш | 220 | - | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 5,0 |
| ПС 220 кВ КЦБК | 220 | - | 6,1 | 7,4 | 7,1 | 8,3 |
|  | 110 | - | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,9 |
| ПС 220 кВ Суоярви | 220 | 25,0 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,3 |
|  | 110 | 20,0 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| ПС 220 кВ Древлянка | 220 | 25,0 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 8,1 |
|  | 110 | 20,0 | 12,6 | 14,7 | 14,0 | 16,0 |
| ПС 220 кВ Ляскеля | 220 | 25,0; 50,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
|  | 110 | 25,0; 40,0 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 4,5 |
| ПС 220 кВ Сортавальская | 220 | 25,0 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
|  | 110 | 25,0 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 4,2 |
| ПС 110 кВ Полярный круг (ПС-43) (Окт. ж/д) | 110 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | 35 | - | 5,8 | - | 5,8 | - |
| ПС 110 кВ Котозеро (ПС-44) | 110 | - | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 3,7 |
| ПС 110 кВ Чупа (ПС-45) | 110 | 18,4 | 4,6 | 3,9 | 4,7 | 4,0 |
|  | 35 | 6,6; 10,0 | 2,3 | - | 2,3 | - |
| ПС 110 кВ Кереть (ПС-46) | 110 | - | 5,3 | 4,4 | 5,3 | 4,4 |
| ПС 110 кВ Лоухи-тяговая (ПС-47) | 110 | - | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 10,5 |
| ПС 110 кВ Сосновый (ПС- 57) | 110 | - | 2,6 | 1,9 | 3,0 | 2,1 |
| ПС 110 кВ Софпорог (ПС- 59) | 110 | - | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,2 |
| ПС 110 кВ Кестеньга (ПС- 58) | 110 | 18,4 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 1,5 |
| ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) | 110 | - | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 110 кВ Энгозеро (ПС-48) (Окт. ж/д) | 110 | - | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
| Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) | 220 | 25,0 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | 8,3 |
|  | 35 | 25,0 | 3,5 | - | 3,5 | - |
| РП 220 кВ Белый Порог | 220 | 25,0 | - | - | 5,3 | 5,7 |
| Подужемская ГЭС (ГЭС-10) | 220 | 25,0 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 7,3 |
| Путкинская ГЭС (ГЭС-9) | 330 | 35,5 | 6,0 | 5,9 | 8,1 | 7,7 |
|  | 220 | 31,5 | 7,7 | 8,8 | 9,4 | 10,3 |
|  | 110 | 31,5 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 9,3 |
| РП 330 кВ Путкинский | 330 | 40,0 | - | - | 8,1 | 7,7 |
| ПС 110 кВ Кузема (ПС-49) | 110 | - | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,6 |
| ПС 110 кВ Беломорск-тяговая (ПС-51) | 110 | - | 5,9 | 5,3 | 6,5 | 5,8 |
| ПС 110 кВ Беломорск (ПС-12) | 110 | 20,0 | 6,6 | 6,4 | 7,5 | 7,1 |
|  | 35 | 10,0; 25,0 | 2,7 | - | 2,8 | - |
| ПС 110 кВ Кемь-тяговая (ПС-50) | 110 | - | 7,9 | 8,6 | 9,0 | 9,5 |
| ПС 110 кВ Нюхча (ПС-85) | 110 | - | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
| ПС 110 кВ Сумпосад (ПС-84) | 110 | - | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 |
| Беломорская ГЭС (ГЭС-6) | 110 | 25,0 | 6,4 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) | 110 | 25,0 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,6 |
| Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) | 110 | 13,2; 18,4; 40,0 | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 7,6 |
| Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) | 110 | 25,0 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | 5,3 |
| ПС 110 кВ Идель (ПС-61) | 110 | - | 5,9 | 5,3 | 6,2 | 5,4 |
| ПС 110 кВ НАЗ (ПС-3) | 110 | - | 10,3 | 11,2 | 10,2 | 11,0 |
| ПС 110 кВ Сегежа (ПС-15) | 110 | 20 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| ПС 110 кВ Олений (ПС-14) | 110 | - | 3,7 | 2,6 | 4,0 | 2,8 |
| ПС 110 кВ Ругозеро (ПС-9) | 110 | 20,0 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Пенинга (ПС-33) | 110 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | 35 | 10 | 1,1 | - | 1,1 | - |
| ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС-13) | 110 | 20,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
|  | 35 | 25,0 | 1,1 | - | 1,1 | - |
| ПС 110 кВ Боровое (ПС-53) | 110 | 20,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
|  | 35 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) | 110 | 52,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| ПС 110 кВ Кепа (ПС-54) | 110 | 20,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| ПС 110 кВ Калевала (ПС-55) | 110 | - | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| ПС 110 кВ СЦБК (ПС4) | 110 | - | 7,3 | 8,3 | 7,7 | 8,7 |
| ПС 110 кВ Великая Губа (ПС-78) | 110 | 18 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
|  | 35 | 10,0 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 110 кВ Чёлмужи (ПС-38) | 110 | 18 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,6 |
|  | 35 | 10,0 | 0,7 | - | 0,8 | - |
| ПС 110 кВ Пяльма (ПС-37) | 110 | 20,0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| ПС 110 кВ Повенец (ПС-77) | 110 | - | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
|  | 35 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 110 кВ Авдеево (ПС-76) | 110 | 20,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
|  | 35 | 10,0 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 110 кВ Пудож (ПС-36) | 110 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
|  | 35 | 6,6; 10 | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 110 кВ Каршево (ПС-75) | 110 | 20,0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) | 110 | 25,0 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| ПС 110 кВ Суна (ПС-22) | 110 | 25,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,8 |
| ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) | 110 | 20,0 | 11,4 | 12,2 | 12,3 | 13,0 |
| Петрозаводская ТЭЦ (ТЭЦ-13) | 110 | 20,0; 50,0 | 12,7 | 15,1 | 13,0 | 15,3 |
| ПС 110 кВ Березовка (ПС-63) | 110 | 25,0 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 3,5 |
|  | 35 | 10,0; 12,5 | 1,3 | - | 1,4 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 110 кВ Найстенъярви (ПС-35) | 110 | 25,0 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,4 |
| ПС 110 кВ Поросозеро (ПС-29) | 110 | 25,0;40,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| ПС 110 кВ Гимолы (ПС-31) | 110 | - | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
| ПС 110 кв Суккозеро (ПС-32) | 110 | 40,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
|  | 35 | 10,0 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7) | 110 | - | 9,9 | 9,6 | 10,7 | 10,4 |
|  | 35 | - | 3,3 | - | 3,4 | - |
| ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) | 110 | 25,0 | 7,5 | 6,1 | 7,9 | 6,3 |
| ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) | 110 | - | 7,9 | 6,7 | 8,3 | 7,1 |
| РП 110 кВ Заводская | 110 | 40,0 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 11,4 |
| ПС 110 кВ Петрозаводск-тяговая (ПС-11) | 110 | - | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 11,1 |
| ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) | 110 | 40,0 | 6,0 | 4,6 | 6,3 | 4,9 |
|  | 35 | - | 3,1 | - | 3,1 | - |
| ПС 110 кВ Заозерье (ПС-23) | 110 | - | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 3,1 |
|  | 35 | 10,0 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) | 110 | 40,0 | 12,2 | 13,5 | 12,9 | 14,2 |
| ПС 110 кВ Онего (ПС-71) | 110 | - | 11,1 | 11,4 | 12,0 | 12,0 |
| ПС 110 кВ Кукковка (ПС-66) | 110 | - | 10,1 | 9,7 | 10,9 | 10,5 |
| ПС 110 кВ Авангард (ПС-79) | 110 | - | 6,9 | 5,4 | 7,3 | 5,8 |
| ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68) | 110 | - | 8,9 | 7,9 | 9,3 | 8,3 |
| ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) | 110 | - | 7,7 | 6,4 | 8,0 | 6,7 |
| Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) | 110 | 25,0 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) | 110 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) | 110 | 20,0 | 8,4 | 6,9 | 9,6 | 7,2 |
|  | 35 | 10,0 | 3,2 | - | 3,3 | - |
| ПС 110 кВ Деревянка (ПС-5) | 110 | 20,0 | 4,9 | 3,7 | 5,1 | 3,9 |
|  | 35 | 10,0 | 1,3 | - | 1,4 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РП 110 кВ Ладва | 110 | 40,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
| ПС 110 кВ Ладва-тяговая (ПС-82) | 110 | 40,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
| ПС 110 кВ Пай (ПС-6) | 110 | - | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,3 |
| ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС-39) | 110 | 25,0 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 2,1 |
|  | 35 | 10,0 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) | 110 | 25,0 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,4 |
|  | 35 | 10,0 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 110 кВ Коткозеро (ПС-40) | 110 | - | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
|  | 35 | 26,0 | 1,1 | - | 1,1 | - |
| ПС 110 кВ Питкяранта (ПС-25) | 110 | 20,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
|  | 35 | - | 3,1 | - | 3,1 | - |
| ПС 110 кВ Олонец (ПС-41) | 110 | 20,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
|  | 35 | 10,0 | 1,9 | - | 1,9 | - |
| ПС 110 кВ Лоймола (ПС-30) | 110 | 40,0 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
| ПС 220 кВ Ляскеля (ПС-92) | 110 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | 35 | 25,0; 6,6 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС-94) | 110 | 20,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
|  | 35 | 12,5 | 1,0 | - | 1,0 | - |
| ПС 110 кВ Сортавала (ПС-27) | 110 | 20,0; 25,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
|  | 35 | 6,6; 12,5 | 3,7 | - | 3,8 | - |
| ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС-28) | 110 | 10,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
|  | 35 | 10,0 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 110 кВ Карьерная (ПС-93) | 110 | 20,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
|  | 35 | 10,0 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС-95) | 110 | 20,0 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС-34) | 110 | - | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 |
|  | 35 | 10,0 | 2,3 | - | 2,3 | - |
| ПС 35 кВ Тэдино (ПС-22К) | 35 | - | 1,1 | - | 1,2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС-27К) | 35 | 10,0 | 1,7 | - | 1,7 | - |
| ПС 35 кВ Плотина (ПС-23К) | 35 | 10,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Белый Порог (ПС-36К) | 35 | 10,0 | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС-35К) | 35 | 25,0; 10,0 | 3,2 | - | 3,2 | - |
| ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС-29К) | 35 | 25,0 | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ПС 35 кВ Муезерка (ПС-32К) | 35 | 10,0 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС-28К) | 35 | 25,0 | 1,4 | - | 1,4 | - |
| ПС 35 кВ БЛДК (ПС-16К) | 35 | 10,0 | 3,0 | - | 3,3 | - |
| ПС 35 кВ ДОК | 35 | - | 4,1 | - | 4,2 | - |
| ПС 35 кВ УМ- 220/7 (ПС-25К) | 35 | 10,0 | 2,7 | - | 2,8 | - |
| ПС 35 кВ Птицефабрика | 35 | 10,0 | 3,1 | - | 3,2 | - |
| ПС 35 кВ Попов Порог (ПС-30К) | 35 | 10,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Табойпорог (ПС-31К) | 35 | 10,0 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 35 кВ Жарниково (ПС-44П) | 35 | 20,0 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| ПС 35 кВ Немино (ТП-901) | 35 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Сергиево (ПС-28П) | 35 | 10,0 | 0,4 | - | 0,4 | - |
| ПС 35 кВ Водла (ПС-37П) | 35 | 12,5 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| ПС 35 кВ Пиндуши (ПС-43П) | 35 | - | 1,6 | - | 1,9 | - |
| ПС 35 кВ Чёбино (ПС-56П) | 35 | - | 1,4 | - | 1,4 | - |
| ПС 35 кВ Пергуба (ПС-40П) | 35 | 10,0 | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС-27П) | 35 | 25,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Шуньга (ПС-29П) | 35 | 35,5 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Федотова (ТП-31) | 35 | - | 0,8 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Паданы (ПС-55П) | 35 | 10,0 | 0,4 | - | 0,4 | - |
| ПС 35 кВ Евгора (ТП-922) | 35 | - | 0,6 | - | 0,7 | - |
| ТП 35 кВ Кармасельга | 35 | - | 0,7 | - | 0,8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 35 кВ Рагнукса (ПС-34П) | 35 | - | 0,6 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Тумба (ПС-41С) | 35 | 10,0 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Большой Массив (ПС-33П) | 35 | 6,6 | 0,4 | - | 0,4 | - |
| ПС 35 кВ Шала (ПС-35П) | 35 | 10,0; 12,5 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Подпорожье (ПС-58П) | 35 | 10,0 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Кашино (ПС-59П) | 35 | 12,5 | 0,6 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Кривцы (ПС-31П) | 35 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Киково (ПС-30П) | 35 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Поршта (ПС-36П) | 35 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| ПС 35 кВ Великая Нива (ПС-45П) | 35 | 10,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Толвуя (ПС-23П) | 35 | 25,0 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| ПС 35 кВ Юркостров (ПС-16П) | 35 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Пялозеро | 35 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС-1П) | 35 | 10,0 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) | 35 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Поросозеро (ПС-20С) | 35 | 25,0 | 0,8 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Мотка (ПС-42С) | 35 | 25,0 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| ПС 35 кВ Лендеры (ПС-43С) | 35 | - | 0,4 | - | 0,4 | - |
| ПС 35 кВ БНС | 35 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| ПС 35 кВ ДСК (ПС-3П) | 35 | 25,0; 12,5 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| ПС 35 кВ Лососинное (ПС-38П) | 35 | 10,0 | 1,6 | - | 1,6 | - |
| ПС 35 кВ Гаражи | 35 | - | 2,6 | - | 2,8 | - |
| ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС-46П) | 35 | - | 2,2 | - | 2,2 | - |
| ПС 35 кВ Птицефабрика | 35 | 12,5 | 2,7 | - | 2,8 | - |
| ПС 35 кВ Уя (ПС-49П) | 35 | 12,5 | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Педасельга (ПС-22П) | 35 | 10,0 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 35 кВ Шокша (ПС-24П) | 35 | 10,0 | 0,4 | - | 0,4 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 35 кВ Рыбрека (ПС-25П) | 35 | 10,0 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС-ВС) | 35 | 25,0 | 1,7 | - | 1,7 | - |
| ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС-18С) | 35 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
| ПС 35 кВ Игнойла (ПС-37С) | 35 | 10,0 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Вешкелица (ПС-19С) | 35 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) | 35 | 12,5 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС-8П) | 35 | 12,5; 10,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Маньга (ПС-5П) | 35 | 10,0 | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Святозеро (ПС-17П) | 35 | 12,5 | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Соломенное | 35 | - | 2,0 | - | 2,0 | - |
| ПС 35 кВ Рембаза | 35 | - | 2,3 | - | 2,3 | - |
| ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС-52П) | 35 | 12,5 | 2,8 | - | 2,8 | - |
| ПС 35 кВ Тепличный (ПС-57П) | 35 | 12,5 | 2,0 | - | 2,0 | - |
| ПС 35 кВ Холодильник (ПС-26П) | 35 | 12,5; 10,0 | 1,8 | - | 1,9 | - |
| ПС 35 кВ Новая Вилга (ПС-9П) | 35 | 10,0 | 1,3 | - | 1,4 | - |
| ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) | 35 | - | 1,2 | - | 1,4 | - |
| ТП 35 кВ Склады МЧС | 35 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Половина (ПС-10П) | 35 | - | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Матросы (ПС-6П) | 35 | 10,0; 12,5 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Видлица (ПС-13П) | 35 | 26,0; 31; 26,0 | 0,6 | - | 0,6 | - |
| ПС 35 кВ Ряймяля (ПС-44С) | 35 | - | 0,9 | - | 0,9 | - |
| ПС 35 кВ Салми (ПС-17С) | 35 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| ПС 35 кВ Тукса (ПС-14П) | 35 | 26,0 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 35 кВ Ууксу (ПС-33С) | 35 | - | 2,1 | - | 2,2 | - |
| ПС 35 кВ Ладожская (ПС-36С) | 35 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| ПС 35 кВ Леппясилта (ПС-6С) | 35 | 10; 12,5; 20; 25 | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ПС 35 кВ Импилахти (ПС-9С) | 35 | 12,5 | 1,1 | - | 1,1 | - |
| ПС 35 кВ Харлу (ПС-39С) | 35 | - | 1,5 | - | 1,5 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 35 кВ Хямекоски (ПС-38С) | 35 | - | 1,5 | - | 1,5 | - |
| ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС-40С) | 35 | - | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Тохма (ПС-45С) | 35 | 12,5 | 2,4 | - | 2,4 | - |
| ПС 35 кВ Хелюля (ПС-21С) | 35 | 25,0 | 2,8 | - | 2,8 | - |
| ПС 35 кВ Приладожская (ПС-46С) | 35 | - | 2,5 | - | 2,5 | - |
| ПС 35 кВ Сортавала-Новая (ПС-1С) | 35 | 25,0 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| ТП 35 кВ Алалампи | 35 | - | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 35 кВ Октябрь (ПС-ПС) | 35 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Искра (ПС-7С) | 35 | 12,5 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ПС 35 кВ Рускеала (ПС-5С) | 35 | 6,6; 10,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Кааламо (ПС-22С) | 35 | 10,0 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Кааламо (ПС-23С) | 35 | 10; 25,0 | 1,4 | - | 1,4 | - |
| ПС 35 кВ Туокслахти (ПС-3С) | 35 | 12,5 | 2,5 | - | 2,5 | - |
| ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС-2С) | 35 | 25,0 | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ПС 35 кВ Ихала (ПС-48С) | 35 |  | 1,5 | - | 1,5 | - |
| ПС 35 кВ Труд (ПС-15С) | 35 | 10,0 | 1,3 | - | 1,3 | - |
| ПС 35 кВ Липпола (ПС-ПС) | 35 | 16,0; 12,5 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| ТП 35 кВ Фермерское хозяйство | 35 | - | 1,2 | - | 2,2 | - |
| ТП 35 кВ Щебеночный завод | 35 | - | 1,0 | - | 2,0 | - |
| ТП 35 кВ Алхо | 35 | - | 1,0 | - | 2,0 | - |
| ПС 35 кВ Тоунан (ПС-10С) | 35 | - | 0,7 | - | 0,7 | - |
| ПС 35 кВ Элисенваара (ПС-8С) | 35 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| ПС 35 кВ Кубово (ПС-32П) | 35 | 10,0; 12,5 | 0,5 | - | 0,5 | - |

- 4.17. Анализ баланса реактивной мощности энергосистемы                             Республики Карелия

Для определения объема необходимых средств компенсации реактивной мощности составлен баланс реактивной мощности в энергосистеме Республики Карелия на 2022 год для базового варианта развития. Результаты расчета баланса реактивной мощности в табличном виде для характерных режимов на этап 2022 года представлены в таблице 69 (знак «+» означает выработку реактивной мощности, знак «-» – потребление реактивной мощности).

Таблица 69

Баланс реактивной мощности в сети 35 – 330 кВ

энергосистемы Республики Карелия на этап 2022 года

| № п/п | Наименование | Зима, макс. | Зима, мин. | Лето, макс. | Лето, мин. | Паво- док |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реактивная мощность нагрузки, МВар | 413,9 | 342,0 | 350,5 | 299,5 | 299,5 |
| 2. | Потери в ЛЭП, МВар | 424,5 | 364,8 | 295,7 | 345,6 | 334,5 |
|  | ЛЭП 330 кВ | 324,1 | 290,7 | 227,6 | 296,6 | 266,8 |
|  | ЛЭП 220 кВ | 79,0 | 57,3 | 50,3 | 30,8 | 43,5 |
|  | ЛЭП 110 кВ | 18,2 | 14,7 | 16,5 | 17,2 | 23,2 |
|  | ЛЭП 35 кВ | 3,2 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Потери в трансформаторах, МВар: | 107,6 | 71,4 | 63,1 | 48,5 | 93,7 |
|  | Трансформаторы 330 кВ | 18,8 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 22,2 |
|  | Трансформаторы 220 кВ | 39,8 | 29,1 | 26,7 | 14,4 | 36,4 |
|  | Трансформаторы 110 кВ | 43,9 | 30,6 | 26,8 | 23,6 | 33,1 |
|  | Трансформаторы 35 кВ | 5,1 | 3,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Реактивная мощность, передавае-мая в прилегающую сеть, МВар | 54,5 | 120,3 | 167,9 | 109,8 | 79,7 |
| 5. | Генерируемая реактивная мощность КУ, МВар | -265,7 | -285,2 | -287,2 | -285,4 | -287,0 |
|  | БСК 110 кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реакторы 330 кВ | -265,7 | -285,2 | -287,2 | -285,4 | -287,0 |
| 6. | Генерируемая реактивная мощность станций, МВар | 229,0 | 137,6 | 107,6 | 40,5 | 42,8 |
|  | Белопорожские МГЭС | -2,0 | -18,4 | -28,4 | -29,6 | -29,6 |
|  | Петрозаводская ТЭЦ-1 | 82,2 | 58,1 | 22,9 | 28,5 | 31,1 |
|  | Кривопорожская ГЭС-14 | 26,2 | 27,9 | 43,3 | 0,5 | -0,1 |
|  | Путкинская ГЭС-9 | 44,9 | 38,3 | 21,9 | 24,7 | 14,6 |
|  | ТЭЦ-2 КЦБК | 14,0 | 5,5 | 1,6 | 0,9 | 2,9 |
|  | СЦБК | 14,5 | 4,3 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Целлюлозный завод | 6,0 | 0,1 | 3,9 | 1,8 | 1,9 |
|  | Беломорская ГЭС-6 | 6,2 | -3,6 | 1,5 | -0,2 | 0,0 |
|  | Ондская ГЭС-4 | 16,8 | 9,3 | 7,3 | -2,4 | -0,4 |
|  | Подужемская ГЭС-10 | 3,4 | 5,7 | 12,7 | 7,0 | 8,5 |
|  | ПС 92/1 | 4,0 | 2,6 | 2,2 | 3,4 | 2,6 |
|  | ТЭЦ КЦБК | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС-22 Харлу | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 |
|  | Хямекоски | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
|  | Пальеозерская ГЭС-2 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Питкякоски ГЭС-19 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
|  | Пиени-йоки ГЭС-24 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  | Суури-йоки ГЭС-25 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
|  | Кондопожская ГЭС-1 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | МГЭС Рюмякоски | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Палакогорская ГЭС-7 | 0,1 | 1,0 | 5,8 | -3,5 | 0,2 |
|  | Выгоостровская ГЭС-5 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,4 |
|  | Маткожненская ГЭС-3 | 0,6 | 1,0 | -3,9 | -2,0 | -2,6 |
| 7. | Зарядная мощность ЛЭП, МВар | 1037,2 | 1046,1 | 1056,8 | 1048,3 | 1051,6 |
|  | ЛЭП 330 кВ | 761,2 | 768,5 | 777,7 | 764,7 | 768,1 |
|  | ЛЭП 220 кВ | 170,3 | 170,7 | 171,7 | 175,6 | 175,4 |
|  | ЛЭП 110 кВ | 105,7 | 106,9 | 107,4 | 108,0 | 108,1 |
|  | ЛЭП 35 кВ | - | - | - | - | - |
| 8. | Итого потребляемая реактивная мощность, МВар | 1000,5 | 898,5 | 877,2 | 803,4 | 807,4 |
| 9. | Итого генерируемая реактивная мощность, МВар | 1000,5 | 898,5 | 877,2 | 803,4 | 807,4 |
| 10. | Баланс реактивной мощности, МВар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Анализ баланса реактивной мощности в электрической сети энергосистемы Республики Карелия на 2022 год показал, что баланс реактивной мощности складывается с избытком, ввод дополнительных устройств компенсации реактивной мощности не требуется.

- 4.18. Мероприятия по энергоэффективности, снижению уровня потерь электрической энергии

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевых организаций включает в себя мероприятия, которые имеют прямой эффект в виде повышения энергетической эффективности, а также учитывает сопутствующий эффект в виде снижения потерь электроэнергии, получаемый в результате реализации иных производственных программ (программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы реновации (технического перевооружения и реконструкции), программы повышения надежности). Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с прямым эффектом включают:

мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии;

мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения;

мероприятия, направленные на снижение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой.

Мероприятия с прямым эффектом включают как организационные (беззатратные), так и технические. В состав организационных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии включаются:

выявление безучетного электропотребления;

оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей;

оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;

отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с двумя и более трансформаторами;

отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой;

выравнивание нагрузок фаз в электросетях;

снижение расхода электрической энергии на собственные нужды ПС;

приведение состояния контактов и контактных соединений всех ПС в соответствие с требованиями нормативно-технической документации, применение электропроводящей смазки для контактов.

В состав технических мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии (в том числе снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды), включается оснащение автоматикой систем отопления и освещения помещений ПС, в том числе систем обогрева маслонаполненного оборудования.

Мероприятия с сопутствующим эффектом энергосбережения реализуются в рамках иных целевых программ и направлены в первую очередь на развитие электрической сети, повышение надежности электроснабжении потребителей, повышение доступности сетевой инфраструктуры в целях технологического присоединения, а также создание информационно-измерительных комплексов по учету электроэнергии. Указанные мероприятия можно отнести к целевым программам по следующим направлениям:

техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство;

развитие средств учета и контроля электроэнергии;

прочие мероприятия:

развитие средств учета и контроля электроэнергии (система мониторинга потерь, установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности и т.д.)

техническое перевооружение и реконструкция, новое строительство (замена проводов на перегруженных линиях, замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях);

установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на собственные нужды;

установка и ввод в работу автоматических регуляторов трансформаторов;

внедрение активно-адаптивных сетей на основе SCADA, OMS, DMS (регулирование напряжения);

внедрение средств компенсации реактивной мощности;

выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 6 – 10 кВ путем установки трансформаторов с соединением вторичной обмотки по схеме «Зигзаг» и др.

- 4.19. Предложение о внедрении инновационных мероприятий

В соответствии со следующими правовыми актами:

энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года                  № 1715-р;

стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                от 8 декабря 2011 года № 2227-р.

стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р.

Одним из направлений развития, в том числе электроэнергетического комплекса, является применение инновационных решений и технологий. Правительством Российской Федерации взят курс на модернизацию экономики страны и переход от экстенсивного сценария развития отраслей производства к инновационному.

Внедрение и применение инновационного решения на объектах субъектов электроэнергетики осуществляется через исполнение ремонтных и инвестиционных программ. На перспективу до 2022 года предусматривается внедрение стальных многогранных опор.

- 4.20. Создание цифровой сети

4.20.1. Определения

В рамках объявленного ПАО «Россети» курса на создание цифровой трансформации электрической сети разработаны мероприятия по цифровизации сети.

Для целей Программы используются следующие основные понятия:

цифровая сеть – совокупность объектов электросетевого комплекса, ключевыми факторами эффективного управления которыми являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых позволяют существенно повысить эффективность деятельности электросетевых компаний, доступность и качество их услуг для потребителей;

цифровая ПС – трансформаторная или иная ПС (РП), ключевым фактором управления которой (которого) являются данные в цифровом виде;

цифровой район электрических сетей (далее – цифровой РЭС) – элемент цифровой сети, включающий в себя объекты района электрической сети;

цифровая система связи – совокупность оборудования, аппаратуры и линейных сооружений, предназначенных для организации цифровых каналов связи, или выделенных цифровых потоков в цифровых каналах связи, обеспечивающих прием и передачу цифровых данных с требуемыми характеристиками (скорости, стабильности, задержки, надежности, резервирования, информационной безопасности и др.) при сопряжении различных устройств.

4.20.2. Критерии цифровизации

Цифровая сеть соответствует таким критериям, как:

наблюдаемость параметров системы и режима работы всех элементов электросетевого комплекса;

интеллектуальный учет электроэнергии;

управляемость электросетевого комплекса в режиме реального времени посредством цифровых систем связи и оборудования, обеспечивающего поддержку протоколов, утвержденных стандартами Международной электротехнической комиссии (далее – МЭК);

самодиагностика и способность к самовосстановлению после сбоев в работе отдельных элементов;

интеллектуальное, адаптивное управление режимом работы электросетевого оборудования с учетом режимов потребления электрической энергии.

Цифровая ПС соответствует таким критериям, как:

наблюдаемость параметров и режима работы силового оборудования и вторичных систем;

управляемость всеми технологическими процессами в режиме реального времени посредством цифровых систем связи и оборудования, обеспечивающего поддержку протоколов, утвержденных стандартами МЭК;

самодиагностика всех силовых аппаратов и вторичных систем;

цифровой обмен данными между всеми технологическими системами;

интеллектуальное, адаптивное управление режимом работы силового оборудования и вторичных систем с учетом режимов потребления прилегающей электрической сети и внутренних технологических процессов.

4.20.3. Технические требования к оборудованию цифровых ПС 35 – 110 кВ

Основные технические требования к оборудованию ПС 6 – 110 кВ и                 РП 6(10) кВ устанавливаются нормативными правовыми и нормативными техническими документами, действующими в отрасли.

Дополнительные технические требования к цифровым ПС 35 – 110 кВ:

обмен информацией между устройствами вторичных систем должен осуществляться в цифровом формате в соответствии с группой стандартов МЭК.

На ПС 110 кВ без элегазового комплексного распределительного устройства, а также с четырьмя и более выключателями на стороне высокого напряжения               (далее – ВН) передачу аналоговых данных от измерительных трансформаторов к вторичным системам рекомендуется осуществлять в формате SV-потока по протоколу МЭК 61850-9-2. На остальных ПС данные передаются в аналоговом формате (1–5 А, 100 В).

Телеуправление коммутационными аппаратами:

Наблюдаемость оборудования и процессов посредством передачи сигналов устройств телемеханики (далее – ТМ) в программно-технический комплекс (далее – ПТК) автоматизированной системы управления (далее – АСУ) ТП ПС.

Необходимость применения, объем и номенклатура устройств самодиагностики оборудования должны определяться на основании технико-экономического обоснования, с учетом категорий потребителей, степени значимости подстанции и режимов работы электрической сети.

4.20.4. Технические требования к оборудованию цифрового РЭС

Дополнительные технические требования к оборудованию цифрового РЭС:

установка управляемых приборов учета электроэнергии у потребителей               0,4 – 20 кВ;

установка на ТП, РП и распределительных трансформаторных подстанциях (далее – РТП) приборов учета электроэнергии по стороне 0,4 кВ;

установка на РП и РТП приборов учета электроэнергии по стороне 6 – 20 кВ;

передача данных от приборов учета электроэнергии (напряжение, ток, мощность и др.) в ПТК для осуществления оперативно-технологического управления процессами функционирования электрических сетей;

телеуправление коммутационными аппаратами РП 6 – 20 кВ (при наличии технической возможности);

организация системы переменного (выпрямленного) оперативного тока 
на РП 6 – 20 кВ для питания вторичных систем и цепей управления коммутационными аппаратами без применения аккумуляторных батарей;

изменение топологии (реконфигурация и «закольцовка») сети для реализации функций автоматического выделения поврежденного участка, самовосстановления сети посредством установки секционирующих управляемых коммутационных аппаратов, установка цифровых указателей направления токов КЗ;

использование доступных и безопасных средств связи.

4.20.5.  Требования к ПТ цифровой сети

ПТК должен быть единым на уровне энергосистемы субъекта Российской Федерации и при этом должно быть обеспечено его резервирование с использованием географически разнесенных мест расположения.

Информационная база ПТК должна соответствовать стандартам CIM.

ПТК должен обеспечить возможность гибкого изменения зоны управления, в зависимости как от уровней напряжения, так и от типа структурного подразделения (ПО, РЭС и проч.).

Технические возможности ПТК должны позволять управлять всеми классами напряжения с обеспечением наблюдаемости от ПС 110 кВ до конечного потребителя в сети 0,4 кВ, при этом должны быть условия для выполнения следующих функций:

реализации наблюдаемости параметров режима и эксплуатационного состояния всех элементов цифровой сети, в том числе на геоподоснове;

управления оперативными переключениями дистанционно и автоматически;

определения места повреждения сети;

подбора оптимального алгоритма переключений для восстановления электроснабжения (с возможностью выполнения необходимых переключений в автоматическом режиме);

оперативного и краткосрочного прогнозирования нагрузки;

планирования/оптимизации режима по напряжению и реактивной мощности (с возможностью выполнения необходимых переключений в автоматическом режиме);

определения оптимальной конфигурации сети и формирования оптимального плана переключений с учетом режимных ограничений (с возможностью выполнения необходимых переключений в автоматическом режиме);

изменения топологии схемы для балансировки несбалансированного по фазам фидера с минимальным количеством переключений;

формирования отчетов по показателям надежности SAIDI/SAIFI;

интеграции с автоматизированной системой управления производственными активами предприятия;

мониторинга показателей качества электроэнергии;

анализа технического состояния оборудования;

моделирования состояния электрической сети различных классов напряжения с использованием данных телеметрии, ручного ввода, типовых характеристик оборудования и потребителей;

реализации алгоритмов мониторинга и осуществления плавки гололеда (оценка толщины стенки гололеда на ВЛ, поддержка формирования схемы плавки, дистанционная плавка гололеда).

4.20.6. Дополнительные требования к оборудованию автоматизированной                           системы технического управления ПС 35–110 кВ

К автоматизированной системе управления предъявляются следующие требования:

оперативное управление (технологическое и диспетчерское);

информационная поддержка и контроль систем РЗА и других специализированных систем автоматического управления/регулирования;

мониторинг состояния и эксплуатации основного технологического оборудования;

автоматизация вспомогательных технологических процессов;

синхронизация времени;

информационное взаимодействие;

обеспечение информационной и общей безопасности.

4.20.7. Дополнительные требования к измерительно-информационным                      комплексам автоматизированной системы управления энергоснабжением

Требования к измерительно-информационным комплексам:

автоматическое проведение измерений в точке измерений;

автоматическая регистрация событий в «журнале событий», сопровождающих процессы измерения;

хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений;

предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «журналам событий»;

конфигурирование и параметрирование технических средств;

диагностику работы технических средств.

4.20.8. Дополнительные требования к оборудованию связи ПС 35 – 110 кВ

обеспечение ПС каналами связи (основными и резервными) для передачи оперативной и неоперативной информации с ПС в центры управления и между технологически связанными с объектами;

обеспечение объекта каналами связи для целей РЗА, АСУ ТП, автоматизированной системы управления энергоснабжением, слаботочных технических средств охраны и наблюдения;

обеспечение объекта каналами стационарной оперативно-диспетчерской голосовой телефонной связи «диспетчер – дежурный», «диспетчер – выездная ремонтная бригада»;

обеспечение объекта каналом мобильной линейно-эксплуатационной связи «диспетчер – выездная ремонтная бригада» при ПС без постоянного присутствия персонала;

предоставление каналов связи для обмена диспетчерско-технологической информацией с диспетчерскими центрами управления.

4.20.9. Запланированные мероприятия по цифровизации

В качестве мероприятий по созданию цифровой сети запланирована реализация проекта «Модернизация электросетевого комплекса Олонецкого электросетевого района производственного отделения «Южно-Карельское производственное отделение» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в соответствии с концепцией интеллектуальной энергосистемы с активно- адаптивной сетью (Smart Grid)».

Цели реализации проекта:

обеспечение надежного электроснабжения населения;

гарантированное предоставление населению услуг по передачи электрической энергии, соответствующей технологическим стандартам Российской Федерации;

отработка инновационных технологий в области передачи электрической энергии и управления распределительной сетью для их последующего тиражирования;

отработка перспективной модели организации деятельности сетевой компании в рамках механизмов долгосрочного тарифного регулирования.

Задачи реализации проекта:

надежность:

снижение SAIFI в 2 раза;

снижение SAIDI в 3 раза;

обеспечение уровня наблюдаемости распределительной сети – не менее 100%;

обеспечение качества электрической энергии в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации;

доступность:

возможность подключения потребителей любой категории надежности;

обеспечение постоянного резерва мощности для подключения потребителей – не менее 30%;

себестоимость:

обеспечение уровня потерь в распределительной сети в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

снижение потерь в распределительных сетях до 8%;

снижение операционных расходов – не менее 20% от текущего значения.

Технические решения, используемые в проекте:

создание активно-адаптивной сети (надежность, доступность):

оптимизация топологии распределительной сети с созданием схем с двухсторонним питанием (реконструкция распределительной сети с применением самонесущего изолированного провода, замена опор, монтаж/демонтаж линий электропередачи);

реконструкция ячеек центров питания с применением микропроцессорных устройств РЗА с функциями двукратного автоматического повторного включения и определения места повреждения, применение вакуумных выключателей с высоким коммутационным ресурсом;

установка интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) с интегрированными функциями защит (с возможностью автоматической реконфигурации), автоматики и передачи данных, а также встроенной системой измерения на комбинированных датчиках тока и напряжения;

установка индикаторов КЗ с интегрированной функцией передачи данных, позволяющей определять место повреждения дистанционно;

реализация SCADA-системы уровня РЭС с интеграцией всей имеющейся телеинформации;

организация технологического видеонаблюдения в центрах питания и производственных базах РЭС (с интеграцией в SCADA-систему);

организация каналов связи между диспетчерскими пунктами и центрами питания;

внедрение систем цифровой радиосвязи для управления бригадами и контроля за передвижением автотранспорта;

организация каналов связи между центрами питания с применением волоконно-оптических линий связи;

установка (при необходимости) систем управления напряжением у потребителей на основе данных системы интеллектуального учета;

внедрение системы энергомониторинга (надежность, себестоимость):

установка интеллектуальных приборов учета на отходящих линиях центров питания с функцией передачи комплекса данных для целей актуализации расчетной модели сети, управления энергопотреблением, управления распределительной сетью;

организация системы сбора данных с приборов учета, установленных в ТП 10/0,4 кВ с целью получения объективных профилей нагрузки и выявления очагов потерь;

установка датчиков наличия напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ для мониторинга показателей SAIFI и SAIDI по стороне 0,4 кВ и контроля несанкционированного доступа в ТП;

автоматизация функций по выявлению случаев хищения электрической энергии (безучетное и бездоговорное потребление);

организация системы управления энергопотреблением у потребителей:

создание интеллектуальной системы управления основной и распределительной сетью (надежность, себестоимость):

внедрение системы оперативно-технологического и ситуационного управления, создание единой модели сети CIM в соответствии со стандартами IEC 61970/IEC 61968 с комплексом приложений DMS/OMS;

модернизация диспетчерских пунктов производственных отделений c установкой современных систем и средств отображения и управления;

создание системы интеллектуального учета (надежность, себестоимость)

оснащение интеллектуальными приборами учета точек поставки электрической энергии физических и юридических лиц, в том числе многоквартирных домов и индивидуальных жилищных строений;

организация системы сбора данных с приборов учета в целях расчета балансов электрической энергии по точкам поставки и получения данных об аварийных отключениях потребителей;

интеграция базы данных потребителей в интеллектуальную систему технологического управления;

организация совместной работы системы интеллектуального учета с приложениями DMS/OMS.

Ориентировочные затраты на реализацию проекта составляют 300 млн. руб. В 2018 году запланированы проектные работы.

Следующим мероприятием является реализация цифровой радиосвязи DMR в ПО «Западно-Карельские электрические сети».

Преимущества цифровых радиостанций стандарта DMR:

высокое качество речи за счет цифровой обработки сигналов;

низкое энергопотребление. Цифровые радиостанции DRM потребляют на 40% меньше энергии, чем аналоговые. Это объясняется тем, что радиостанция DMR-стандарта передают информацию только в определенные моменты времени (таймслоты);

возможность передавать не только речевую информацию. Радиостанции DMR могут передавать текстовые сообщения, данные телеметрии, географические координаты и т.д.;

возможность работы как в цифровом так и в аналоговом режиме. Современные радиостанции DMR-стандарта способны работать как в аналоговом так и в цифровом режиме. Это позволяет осуществить переход на цифровые виды связи постепенно, не меняя все абонентские радиостанции и базовое оборудование одновременно;

работа одновременно двум группам на одном частотном канале (экономия частотных ресурсов). Так как цифровая связь DMR обеспечивает передачу несущей по таймслотам (передача осуществляется только 50% времени), то на одной частоте можно работать двум группам абонентов одновременно. То есть одни абонентские радиостанции программируются для работы в первом таймслоте, другие во втором;

продвинутая система диспетчерской связи. Установив специализиро-ванное программное обеспечение на базовую станцию можно получить широкий спектр возможностей цифровой радиосвязи. Это и мониторинг транспорта, на котором установлена цифровая DMR-радиостанция, и мониторинг портативных радиостанций; выход в городскую телефонную сеть с любой абонентской радиостанции; соединение нескольких ретрансляторов или радиостанций в любой точке земного шара через IP-протокол; запись переговоров диспетчера и абонентских радиостанций и др. Протокол DMR открыт и многие разработчики программного обеспечения постоянно оптимизируют и расширяют перечень возможностей, предоставляемых цифровым стандартом радиосвязи DMR.

Исполнение мероприятий позволит:

сократить время определения мест повреждения в основной и распределительной сети;

сократить время выполнения переключений по локализации поврежденных участков сети, по подаче напряжения на восстановленные участки сети.

Ориентировочные затраты на реализацию проекта составляют                         25,6 млн. руб.

Сроки реализации проекта  2018 – 2021 годы.

5. Выводы по Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года

1.	Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года разработана для двух вариантов электропотребления и максимумов нагрузки:

8,042 млрд. кВт.ч и 1223 МВт (вариант «базовый»), средний прирост – 0,49%;

8,269 млрд. кВт.ч и 1291 МВт (вариант «максимальный»), средний прирост – 1,07%.

2.	В период до 2019 года ООО «НГБП» планирует ввести в эксплуатацию две малые ГЭС на территории Республики Карелия – Белопорожскую ГЭС-1 и Белопорожскую ГЭС-2 (Кемский район, установленная мощность каждой станции составит 24,9 МВт).

3.	Развитие собственной генерации в регионе позволит сократить потребность в получаемой электроэнергии из смежных энергосистем, улучшить энергетическую ситуацию в Республике Карелия и повысить надежность электроснабжения потребителей.

С учетом возможной реализации строительства Пудожского мегапроекта следует рекомендовать строительство базовой генерации установленной мощностью не менее 1500 МВт. Целесообразно рассмотреть площадки в районе г. Петрозаводска.

- Предложения о развитии электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Карелия на 2018 – 2022 годы по базовому варианту представлены в таблице 70.

Таблица 70

Предложения о развитии электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Карелия на 2018 – 2022 годы по базовому варианту

| Мероприятие | Год реализа-ции | Технические характеристики | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | МВА | Мвар |
| Реконструкция ПС 220 кВ Медвежьегорск | 2022 | реконструкция ПС 220 кВ с изменением схемы РУ 220 кВ |  |  |  |
| Реконструкция ПС 220 кВ Древлянка | 2022 | реконструкция ПС 220 кВ с изменением схемы РУ 220 кВ |  |  |  |
| Установка АОСН на ПС 220 кВ Костомукша | 2018 | установка АОСН на ПС 220 кВ |  |  |  |
| Реконструкция ПС-70 Прибреж-ная | 2018 | реконструкция ПС 110 кВ с установкой трансфор-маторов 2х32 МВА |  | 64 |  |
| Реконструкция ПС-2П Кончезеро | 2018 | реконструкция ПС 35 кВ с установкой трансфор-матора 6,3 МВА |  | 6,3 |  |
| Реконструкция ПС-42П Эссойла | 2018 | реконстркуция ПС 35 кВ с установкой трансформатора 6,3 МВА |  | 6,3 |  |
| ПС 110 кВ Куркиёки | 2018 | строительство ПС 110 кВ с трансформаторами 2х16 МВА |  | 32 |  |
| Заходы ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Куркиёки | 2018 | строительство двухцеп-ной ВЛ 110 кВ, АС-120, 0,8 км; строительство двух двухцепных ВЛ 35 кВ, АС-70, 2х0,5 км | 1,8 |  |  |
| ВЛ-110 кВ Лоухи – Пяозеро | 2022 | новое строительство ВЛ-110 кВ Лоухи–Пяозеро с переподклю-чением существующих ПС 110 кВ Сосновый (ПС-57), ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56), ПС 110 кВ Кестеньга (ПС-58), ПС 110 кВ Софпорог (ПС-59) | 1106,3 |  |  |

5.	Предложения о развитии электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Карелия на 2018 – 2022 годы по максимальному варианту представлены в таблице 71.

Таблица 71

Предложения о развитии электрических сетей напряжением 35 кВ и выше 
на территории Республики Карелия на 2018 – 2022 годы 
по максимальному варианту

| Мероприятие | Год реализации | Технические характеристики | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | МВА |
| ПС 35/6 кВ взамен демонтируемой ТП-245 Койриноя (Питкярантский район) | 2020 | строительство ПС 35 кВ с трансформатором 1,6 МВА |  | 1,6 |
| ПС 110 кВ БХТММ | 2021 | строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2х40 МВА |  | 80 |
| ВЛ 110 кВ БХТММ – ПС-83 Логмозеро № 1, 2 | 2021 | строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ, АС-120, 2х5 км; | 10 |  |

| ПС 220 кВ Лобаш | 2021 | строительство ПС 220 кВ с трансформаторами 2х80 МВА |  | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Лобаш № 1, № 2 | 2021 | строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ, АС-240, 2х60 км; | 120 |  |
| ПС 35/6 кВ (ООО «Онего-Золото») | 2020 | строительство ПС 35 кВ с трансформатором 10 МВА |  | 10 |
| ВЛ 35 кВ от ПС 39 Ведлозеро до новой ПС 35/6 кВ (ООО «Онего-Золото») | 2020 | строительство ВЛ 35 кВ, АС-70, 4 км | 4 |  |
| ПС 110 кВ (ООО «Инновационная промышленная Группа», НПЗ) | 2021 | строительство ПС 110 кВ с трансформаторами 2х16 МВА |  | 32 |
| Заходы ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск на ПС 110 кВ (ООО «Инновационная промышленная Группа», НПЗ) | 2021 | строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ, АС-150, 2х1 км | 2 |  |
| Реконструкция ПС-23С Кааламо | 2019 | реконструкция ПС 35 кВ с установкой трансформа-торов 2 по 4 МВА |  | 8 |

6.	Для возможности подключения новых потребителей и повышения надежности электроснабжения существующих в Программе предусмотрены мероприятия по «раскрытию» центров питания.

7. Предусмотренные Программой мероприятия по вводу электросетевых объектов позволят обеспечить надежное электроснабжение существующих и возможность присоединения новых потребителей энергосистемы Республики Карелия.