## Приложение 7
Приложение 7 к Программе
Существующая и перспективная максимальная электрическая нагрузка
№ п/п | Наименование питающего центра* | Наименование ДЗО ОАО «Россети», обслуживающий центр питания | Наименование филиала ОАО «СО ЕЭС», в диспетчерском ведении которого находится центр питания | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию / срок последней модернизации (расширения) центра питания | Количество и мощность установленных трансформато-ров, шт. ×МВ∙А | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВ∙А | Максимальная фактическая нагрузка, кВ∙А | Текущий резерв мощности |  | Заявки на технологическое присоединение к центру питания на каждом классе напряжения |  |  | Мощность вновь присоединен-ных потребите-лей в текущем году, кВ∙А | Мощность по договорам технологи-ческого присоедине-ния, находящим-ся на согласова-нии, кВ∙А | Резерв мощности с учетом заявок на технологическое присоединение (заключенных договоров технологического присоединения) | Резерв мощности с учетом заявок, по которым утверждены технические условия - заключены договоры технологического присоединения, и вновь присоединенных потребителей (13 – 15 – 17), кВ∙А
[10 empty] | Дата расчета (месяц, год) | Мощность (10 – 11), кВ∙А | Количество, шт. | Мощность, кВ∙А (без коэффициента одновременности) | Мощность, кВ∙А (с коэффициентом одновременности) |  |  | Значение резерва мощности (13 – 16), кВ∙А (с коэффициентом одновременности)
1 | ПС-28 Вяртсиля | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 110/35/10 кВ | 1978 | 2 х 6 300 | 6615 | 6910.72 | 12.2012 | -295.72 | 3 | 11.23 | 10.11 |  | 505.33 | -305.83 | -306.95
2 | ПС-34 Лахденпохья | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 110/35/10 кВ |  | 2 х 10 000 ; 1 х 6 300 | 10500 | 12278.85 | 12.2012 | -1778.85 | 248 | 3583.38 | 3225.04 | 1336.57 | 975.86 | -5003.89 | -6698.81
3 | ПС-94 Кирьявалахти | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 110/35/10 кВ | 2003 | 1 х 6 300 ; 1 х 10 000 | 6615 | 5176.02 | 12.2013 | 1438.98 | 49 | 857.89 | 772.1 | 1032.45 | 33.69 | 666.88 | -451.36
4 | ПС-26 Ляскеля | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 110/35/6 кВ | 1965 | 1 х 10 000 ; 1 х 6 300 | 6615 | 5570 | 12.2011 | 1045 | 21 | 278.5 | 250.65 | 2033.69 | 454.8 | 794.35 | -1267.18
5 | ПС-11С Липпола | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 35/10 кВ | 1991 | 2 х 2 500 | 2625 | 1731.57 | 12.2012 | 893.43 | 58 | 1126.33 | 901.07 | 466.03 | 47.16 | -7.64 | -698.93
6 | ПС-17С Салми | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 35/10 кВ | 1992 | 2 х 2 500 | 2625 | 2404.01 | 12.2012 | 220.99 | 27 | 384.05 | 307.24 | 451.43 | 50.53 | -86.25 | -614.5
7 | ПС-2С Куокканиеми | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 35/10 кВ | 1978 | 1 х 1 800 | 1800 | 886.94 | 12.2012 | 913.06 | 28 | 729.37 | 583.49 | 743.4 | 74.12 | 329.57 | -559.71
8 | ПС-33С Ууксу | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 35/10 кВ | 1974 | 2 х 1 000 | 1050 | 397.35 | 12.2013 | 652.65 | 153 | 1114.99 | 891.99 | 591.8 | 33.69 | -239.34 | -1054.14
9 | ПС-4С Леванпельто | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЗКЭС | 35/10 кВ | 2006 | 2 х 4 000 | 4200 | 3883.67 | 12.2012 | 316.33 | 96 | 1574.4 | 1259.52 | 600.79 | 117.91 | -943.19 | -1858.85
10 | ПС-12 Беломорск | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | СЭС | 110/35/10 кВ | 1996 | 1 х 16 000 ; 1 х 10 000 | 10500 | 9210.97 | 12.2012 | 1289.03 | 75 | 1230.54 | 1107.49 | 901.74 | 7.86 | 181.54 | -843.26
11 | ПС-32К Муезерка | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | СЭС | 35/10 кВ | 1972 | 2 х 2 500 | 2625 | 3011.67 | 12.2012 | -386.67 | [5 empty] | -386.67 | -386.67
12 | ПС-66 Кукковка | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/10 кВ | 1985 | 2 х 16 000 | 16800 | 18992.8 | 12.2014 | -2192.8 | [5 empty] | -2192.8 | -2192.8
13 | ПС-70 Прибрежная | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/10 кВ | 2007 | 1 х 25 000 ; 1 х 16 000 | 16800 | 28000.07 | 12.2012 | -11200.07 | [5 empty] | -11200.07 | -11200.07
14 | ПС-67 Радиозавод | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/10/10 кВ | 1986 | 2 х 25 000 | 26250 | 23762.03 | 12.2012 | 2487.97 | 1 | 1122.96 | 1010.67 | 1723.75 |  | 1477.3 | -358.75
15 | ПС-1 Петрозаводск | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/10/6 кВ | 1999 | 2 х 40 000 | 42000 | 45539.75 | 12.2012 | -3539.75 | [5 empty] | -3539.75 | -3539.75
16 | ПС-21 Шуя | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/6 кВ | 2008 | 2 х 25 000 | 26250 | 26850.7 | 12.2012 | -600.7 | 112 | 1886.58 | 1697.92 | 2973.05 | 211.12 | -2298.62 | -5460.33
17 | ПС-18П Бесовец | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/6 кВ | 1976 | 2 х 6 300 | 6615 | 7283.19 | 12.2012 | -668.19 | [5 empty] | -668.19 | -668.19
18 | ПС-63 Березовка | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/10 кВ | 1975 | 1 х 10 000 ; 1 х 6 300 | 6615 | 6530.73 | 12.2012 | 84.27 | 252 | 4451.43 | 4006.29 | 2250.42 | 339.14 | -3922.02 | -6617.58
19 | ПС-64 Пряжа | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/10 кВ | 1994 | 2 х 10 000 | 10500 | 15740.59 | 12.2012 | -5240.59 | 370 | 5934.87 | 5341.38 | 3271.67 | 635.6 | -10581.97 | -14447.13
20 | ПС-5 Деревянка | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/10/6 кВ | 1978 | 1 х 10 000 ; 1 х 16 000 | 10500 | 11875.02 | 12.2012 | -1375.02 | 53 | 1592.36 | 1433.13 | 576.08 | 705.78 | -2808.15 | -3543.46
21 | ПС-23 Заозерье | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/6 кВ | 1989 | 2 х 10 000 | 10500 | 6449.11 | 12.2015 | 4050.89 | 184 | 3573.61 | 3216.25 | 2683.89 | 318.92 | 834.64 | -2206.61
22 | ПС-20 КОЗ | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/6 кВ | 1987 | 1 х 10 000 ; 1 х 16 000 | 10500 | 8489.2 | 12.2012 | 2010.8 |  |  |  | 3930.38 |  | 2010.8 | -1919.58
23 | ПС-22 Суна | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/6 кВ | 1974 | 2 х 2 500 | 2625 | 1485.92 | 12.2012 | 1139.08 | 39 | 1239.75 | 1115.78 | 663.67 | 33.69 | 23.3 | -764.35
24 | ПС-22П Педасельга | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/10 кВ | 1972 | 2 х 2 500 | 2625 | 2273.74 | 06.2014 | 351.26 | 1 | 673.78 | 539.02 |  |  | -187.76 | -322.52
25 | ПС-41 Олонец | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/10 кВ | 1985 | 2 х 16 000 | 16800 | 19039.93 | 12.2012 | -2239.93 | 263 | 3676.02 | 3308.42 | 2539.47 | 934.87 | -5548.35 | -8455.43
26 | ПС-12П Ильинский | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/10 кВ | 1986 | 2 х 4 000 | 4200 | 3360.57 | 12.2012 | 839.43 | 77 | 1042.11 | 833.69 | 594.61 | 151.6 | 5.74 | -797.29
27 | ПС-33П Большой Массив | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/6 кВ | 2004 | 1 х 2 500 ; 1 х 4 000 | 2625 | 2846.03 | 06.2013 | -221.03 | [5 empty] | -221.03 | -221.03
28 | ПС-2П Кончезеро | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/10 кВ | 2011 | 1 х 6 300 ; 1 х 2 500 | 2625 | 4094.43 | 12.2013 | -1469.43 | 174 | 2791.69 | 2233.35 | 1471.65 | 205.5 | -3702.78 | -5732.77
29 | ПС-42П Эссойла | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/10 кВ | 1971 | 1 х 6 300 ; 1 х 4 000 | 4200 | 5143.92 | 12.2012 | -943.92 | 147 | 2396.97 | 1917.57 | 741.61 | 371.7 | -2861.49 | -4082.49
30 | ПС-6П Матросы | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/10 кВ | 1982 | 2 х 1 600 | 1680 | 920.28 | 12.2013 | 759.72 | 78 | 1235.26 | 988.21 | 646.27 | 120.16 | -228.49 | -1121.81
31 | ПС-9П Вилга | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 35/10 кВ | 1982 | 2 х 4 000 | 4200 | 4064.39 | 12.2012 | 135.61 | 95 | 1595.73 | 1276.59 | 1104.44 | 212.24 | -1140.98 | -2564.56
32 | ПС-7 ТБМ | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Карельское | ЮКЭС | 110/35/6 кВ | 1977 | 2 х 25 000 | 26250 | 26062.49 | 12.2012 | 187.51 | [5 empty] | 187.51 | 187.51